Приложение №3

К договору поставки ТМЦ № __________

от ________________2014 г.

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка устройства для испытания защит  электрооборудования подстанций (УНЭП 2000)

г. Краснокаменск

2014год

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта: ОАО «ППГХО» ГМЗ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные  показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к маркировке

Подраздел 4.8. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - устройство для испытания защит электрооборудования подстанций (УНЭП 2000) или «эквивалент» с обязательным согласованием в ходе конкурентной процедуры участниками закупки с инициатором технических характеристик эквивалентного оборудования, с предоставлением копией разрешительной документации и, в соответствии с законодательством РФ. Устройство должно иметь метрологическую аттестацию средств измерений Госстандарта и сопровождаются аттестатом Госстандарта РФ-ФБУ "ТЕСТ-СПБ" в соответствии с ГОСТ Р.8.568-99. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование должно быть новым, не ранее 2013 г. выпуска, не используемым ранее. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных комплектующих, и не требующее дополнительных настроек и регулировок. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.3 Код ОКП |  |  |  |  |  |  |
| 422100 |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Устройство приобретается на участок высовольтного оборудования для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ, а также для испытаний расцепителей автоматических выключателей переменного тока до 2кА в сетях электроснабжения до 1000 В. |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций рассчитано на применение в условиях эксплуатации: - температура окружающей среды от -10 до +30°С; - относительная влажность, (при +25 °С) не более 80%; - отсутствие в среде взрывоопасных газов, пыли и их смесей. |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |  |  |  |
| Основные характеристики Устройства для испытания защит электрооборудования подстанций УНЭП-2000 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | УНЭП-2000 |  |  | «эквивалент» |  |
| испытательный переменный ток синусоидальной формы, регулируемый в пределах (в течение 1 мин. при максимальном токе на каждом пределе и t = 20°С) |  | 0-2000 А, 0-200 А и 0-20 А |  |  | 0-2000 А, 0-200 А и 0-20 А |  |
| испытательный постоянный ток, регулируемый в пределах (в течении 1-ой минуты при максимальном токе) |  | 0-10 А |  |  | Не более |  |
| напряжение переменного тока в диапазоне (регулируемое дискретно с шагом 1 В, при токе нагрузки до 10 А в течение 1 минуты при макс. токе) |  | 0-450 В |  |  | Не менее |  |
| напряжение постоянного тока в диапазоне (при токе нагрузки до 10 А) |  | от 0-250 В |  |  | Не менее |  |
| отображение действующих значений тока и напряжения переменного и постоянного, время протекания тока и напряжения |  | от 0,01 с до 100 мин. |  | не менее 100 мин. |  |  |
| Габаритные размеры УНЭП, мм (ШхВхГ) |  | 510х300х300 |  | Не более 600х350х350 |  |  |
| Масса УНЭП с соединительными проводами |  | 34 кг |  | Не более 40 кг |  |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Устройство позволяет осуществлять следующие наладочные операции на подстанциях 6-10 кВ: - снятие характеристик намагничивания трансформаторов тока; - настройку реле переменного тока типа РТ-40, РТ-80 и аналогичных; - настройку промежуточных реле переменного и постоянного тока, а также контакторов и реле времени; - проверку токов и времени срабатывания релейной защиты первичным током (при токах срабатывания защиты не более 2000 А). |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.3. Требования к надежности |  |  |  |  |  |  |
| Прибор должен обеспечивать защиту от превышения максимального тока и тепловую защиту от превышения температуры обмотки нагрузочного трансформатора (t сраб.≥80оС) и время непрерывной работы от полностью зараженного аккумулятора не менее - 20 ч. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |  |  |  |  |
| Состав устройства УНЭП: - трансформатор с отпайками на выходное напряжение до 450 В; - блок симисторных переключающих ключей; - нагрузочный трансформатор на ток 2000А; - блок выпрямления тока и напряжения; - трансформатор тока; - блок питания. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.5. Требования к электропитанию. |  |  |  |  |  |  |
| - напряжение питающей сети 220 (+10%, -15%) ; - частота питающей сети 50 Гц; - максимальный ток, потребляемый из сети не более 45 А. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.6 Требования к комплектности |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и тип |  | Единицы измерения |  |  | Кол-во |
| Комплект поставки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций (УНЭП 2000) |  | шт. |  |  | 1 |
| 1.1 | Питающий кабель |  | шт. |  |  | 1 |
| 1.2 | Токопроводы сечением 70 мм2 |  | шт. |  |  | 2 |
| 1.3 | Токопроводы сечением 4,0 мм2 |  | шт. |  |  | 2 |
| 1.4 | Соединительные провода с "крокодилами", |  | шт. |  |  | 2 |
| 1.5 | Руководство по эксплуатации |  | шт. |  |  | 1 |
| 1.6 | Аттестат Госстандарта России |  | шт. |  |  | 1 |
| Подраздел 4.7 Требования к маркировке |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка устройства должна содержать: - обозначение изделия; - название организации производителя; - порядковый номер изделия; - дата изготовления (год). |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.8 Требования к упаковке |  |  |  |  |  |  |
| Упаковка изделия не должна иметь повреждений, следов воздействия влаги, паров, кислот, щелочей и т.д. Комплект документации поставляется в герметичной водонепроницаемой упаковке. |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки |  |  |  |  |  |  |
| Приемка оборудования осуществляется при наличии пакета документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ. |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  |  |  |  |  |  |
| Пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ должен быть на русском языке и содержать: - заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком), - оригинал руководства по эксплуатации, - паспорт или формуляр с отметкой о проведении заводских испытаний заводом изготовителем и печатью ОТК (отдела технического контроля), предоставляемых гарантийных обязательствах не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик обязуется предоставить: - товар в соответствии со спецификацией; - инструкции по эксплуатации на русском языке; - сертификат о качестве товара; - технические данные и паспорта. |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя, с приложением упаковочного листа. Устройство, должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков. При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки, должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на транспортных ящиках. Поставку оборудования произвести с комплектом документации, в соответствии разделом 5 настоящего технического задания, на поставляемое оборудование. |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 (двенадцати) месяцев. |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| Устранение недостатков, согласно гарантийных обязательств, в срок до 45 календарных дней с момента получения акта рекламации. Все расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик. |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование должно быть сертифицировано и допущено к применению на территории РФ, с подтверждением о проведении заводских испытаний, с отметкой в паспорте или отдельном документе. Устройство поставляется с аттестатом Госстандарта России. |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |
| Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций (УНЭП 2000) либо «эквивалент» после обязательного согласования с заказчиком, в количестве 1 единицы, поставляется один раз, срок поставки согласно договора. |  |  |  |  |  |  |

От ПОКУПАТЕЛЯ:

Генеральный директор ОАО «ППГХО»

____________________/С.В.Шурыгин

От  ПОСТАВЩИКА:

____________________________

________________/____________