## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку ПДГУ-2МВт. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | скрыть | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 5.ИСУП.5764278 | 3QJ51 | Передвижная дизель-генераторная установка | По типу ЭД2000-Т6300-2РК | мощностью 2,0 МВт. ПДГУ поставляется в контейнерном исполнении, установлена на колесной платформе, передвижение буксировкой. Характеристики синхронного генератора и распредустройства: Тип генератора - трехфазный, синхронный с воздушным охлаждением; Номинальная активная мощность 2000 кВт; Коэффициент мощности cos ф=0,8; Частота 50 Гц; Напряжение 6,3 кВ; 0,4кВ переменного тока; 0,22 кВ постоянного тока; Максимальная мощность не менее 110% номинальной мощности. ПДГУ из режима холостого хода должна обеспечивать пуск асинхронного ЭД мощностью 800 кВт при t°С наружного воздуха до -35°С. Распредустройство ПДГУ должно иметь: - на напряжение 6,3 кВ: 2 выключателя для питания потребителей мощностью по 800 кВт; Iдин=128 кА; система заземления IT; - на напряжение 0,4 кВ: 3 выключателя для питания потребителей мощностью по 150 кВт, 1 выключатель для питания потребителей мощностью 70 кВт и 1 выключатель для питания потребителей мощностью 30 кВт; система заземления TN-S; - на напряжение 0,22 кВ постоянного тока 1 выключатель для питания потребителей на ток 150 А и 1 выключатель для питания потребителей на ток 30 А; - ЗИП быстро изнашиваемых деталей для ПДГУ и транспортной платформы; - заземляющее устройство ПДГУ. Характеристики дизеля и контейнера: Температура наружного воздуха от-50°С до +50°С; Относительная влажность 98% при 25±5°С; Предельная высота над уровнем моря 1000 м. | ТУ 3375-038-00210944-2011 книга №3 | 4 | I | R3.06615.5.0.31 | 1 | 50675 с/о | R3.06615.3.0.36 | 1 | 1 | компл | 10106175.73 |  | 0 | 0 | 0 | Прочие здания и сооружения | 2014-09-30 | Масса единицы не более указанной, уточняется по результатам проведения конкурсных процедур; Комплектность ЗИП определяется на стадии со-гласования ТУ, ТЗ; Комплектность заземляющего устройства определяется на стадии согласования ТУ, ТЗ. |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-38
[13 empty] | Итого: | 1 |  | 10106175.73 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.