	                                                                                   
	Приложение № 1

к договору № ____________

от «____» _______ 2012 г.



	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Должность руководителя
	Заместитель генерального директора- директор НТЦ «Синтез»

	____________________ Ф.И.О.

«___»_________2012 г.
	____________________Беляков В.А.
«___»_________2012г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение опытно-конструкторской работы:

Разработка и изготовление систем поддержания 
параметров окружающей среды технологических стендов
Рег. № ИТЭР – 1083 - 12
Санкт-Петербург

2012 год
Содержание

1. общие сведения








3

1.1. Полное наименование систем и сокращенное обозначение


3

1.2. Основание для выполнения работы






3

1.3. Исполнитель










3

1.4. Заказчик и финансирующая организация





3

1.5. Срок выполнения работы







3
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА






4
2.1. Сведения о расположении, условиях эксплуатации объекта и

характеристиках окружающей среды






4
2.2. Назначение и характеристики стенда






4

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ







8
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ






8
4.1. Требования назначения и функции






8
4.2. Требования к характеристикам назначения





8
4.3. Конструктивные требования







8

4.4. Монтажные условия








9

4.5. Требования к электроснабжению и системе управления


9

4.6. Требования электромагнитной совместимости




10
4.7. Требования стойкости к внешним воздействиям




10
4.8. Требования надежности








11
4.9. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

11
4.10. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического

обслуживания и ремонта








12
4.11. Требования транспортабельности






13
4.12. Требования безопасности







13
4.13. Требования стандартизации и унификации




14
4.14. Требования технологичности







14

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



14
6. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ




14

6.1. Требования к программному обеспечению





14
6.2. Требования к обеспечению качества






15
7. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И

КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ






15
8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И

МАРКИРОВКЕ










15
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ






15
10. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ







16
11. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ


16
12. ПРИЛОЖЕНИЯ









16
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий документ является заданием на проектирование, изготовление, монтаж и пуско-наладку систем поддержания параметров окружающей среды технологического стенда исследования материалов, расположенного в корп. 60/Б2 Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»), находящегося по адресу: 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

1.1. Полное наименование систем и сокращенное обозначение

1.1.1 Полное наименование: Системы поддержания параметров окружающей среды технологического стенда исследования материалов отдела АНТ-1 НТЦ «Синтез» ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова».

1.1.2 Сокращенное обозначение: СПП.
1.2. Основание для выполнения работы

Договор № 82-Синтез/12 от 27.02.2012 «Доработка технологии изготовления панелей первой стенки и аттестация производства центральных сборок дивертора ИТЭР, опытное изготовление и тепловые испытания компонентов дивертора ИТЭР в 2012-2013 годах», заключенного между частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (частное учреждение «ИТЭР-ЦЕНТР») и ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова».

1.3. Исполнитель


Исполнитель выбирается по итогам проведения конкурентных процедур закупки работ и услуг.

1.4. Заказчик и финансирующая организация


Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

1.5. Срок выполнения работы

Начало работы - с даты вступления в силу договора, окончание работы - 01.06.2013 г.  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

2.1. Сведения о расположении, условиях эксплуатации объекта и характеристиках окружающей среды

2.1.1. Район расположения - г. Санкт-Петербург.

Место расположения – Технологический стенд исследования материалов (далее Стенд) располагается в здании 60Б/2 в строительных осях Д-Ж; 10-12 на отметке ±0.00 (Приложение № 1).  


2.1.2 Условия эксплуатации:


- температурный диапазон вне здания: минус 30 … плюс 30 °С;  


- режим работы смешанный – здание используется, как правило, в рабочее время, стенд должен функционировать в 1…2 смены, 5 дней в неделю;


- пребывание персонала: при функционировании стенда – постоянно;


- мест с механическим воздействием (вибрация, удары и т. п.) нет.


2.1.3. Экспликация помещений стенда приведена в табл. 2.1.

Таблица 2.1.



Экспликация помещений стенда
	№ п/п
	№ помещения
	Назначение  помещения
	Площадь,
м2
	Категория по взрыво-пожароопасности
	Класс зоны по ПУЭ
	Кол-во

персонала с постоянным пребыванием

	1
	167А
	лабораторное
	66
	В4
	П-IIА
	5

	2
	167Б
	лабораторное
	27
	В4
	П-IIА
	

	3
	168
	камеральное
	18
	-
	-
	2


2.2. Назначение и характеристики стенда

2.2.1. Характеристика помещений:

2.2.1.1. Помещение № 168 предназначено для камеральной обработки результатов исследований, в т. ч. с помощью персональных компьютеров, работы с документами, выполнения отдельных работ по подготовке образцов и т. п.
Перечень находящейся в помещении оргтехники приведен в табл. 2.2.

Таблица 2.2.

      
 Спецификация оргтехники в помещении № 168
	№ п/п
	Наименование
	Установленная мощность,
кВА
	Тепловыделение, 
кВт

	1
	Компьютеры персональные (2 комплекта)
	1,4
	1,1

	2
	Принтеры (1 шт)
	0,4
	0,35

	
	Коэффициент одновременного использования 
	1

	
	ВСЕГО
	1,8
	1,45


2.2.1.2. Помещение № 167 предназначено для проведения подготовительных операций и материаловедческих исследований с использованием следующих методов:

- механические свойства;

- металлографический анализ;

- оптическая микроскопия;

- электронная микроскопия;

- сканирующая зондовая микроскопия;

- ширография;

- и др.

Перечень оборудования и оргтехники, расположенной в помещении приведен в табл. 2.3.
Таблица 2.3.    Спецификация лабораторного оборудования и оргтехники в помещении № 167

	№ п/п
	Наименование
	Установленная мощность,
кВА
	Тепловыделение, 
кВт

	1
	Ручной шлифовальный станок MAKITA, 2 шт.
	1,01
	0,7

	2
	Печь UTENOS ELEKTROTECHNIKA
	3,3
	1,1

	3
	Отрезная машина STRUERS Labotom-3
	2,5
	1,8

	4
	Сушильный аппарат STRUERS Drybox-2
	2,3
	1,8

	5
	Электрополировальный станок 
STRUERS LectroPol-5
	3,3
	1,9

	6
	Компрессор
	1,75
	1,2

	7
	Полировальный станок STRUERS TegraPol-11
	1,1
	0,5

	8
	Ультразвуковая мойка STRUERS Metason 120 T
	0,5
	0,2

	9
	Ультразвуковая мойка STRUERS Metason 200 HT
	0,7
	0,3

	10
	Вентилятор для вытяжки
	0,133
	0,05

	11
	Микроскоп OLYMPUS GX41
	0,85
	0,7

	12
	Микроскоп OLYMPUS SZX 16
	0,35
	0,3

	13
	Микроскоп OLYMPUS GX51
	0,6
	0,4

	14
	Электронный микроскоп JEOL JSM-6510LV
	2,5
	0,5

	15
	Химанализатор BELEC Vario Lab
	0,6
	0,1

	16
	Твердомер Wolpert Wilson 3000 BLD Brinell Tester
	0,37
	0,3

	17
	Твердомер Wolpert Wilson Rockwell Tester B 2000 Series
	0,37
	0,3

	18
	Разрывная машина INSTRON 3369
	0,7
	0,5

	19
	Шкаф вытяжной «ЭКРОС»
	0,2
	0,05

	20
	Печь к разрывной машине
	2
	1,8

	21
	Компьютеры персональные (5 комплектов)
	3,5
	2,8

	22
	Принтеры (3 комплекта)
	0,8
	0,7

	
	ИТОГО
	29,43
	18,00

	
	Коэффициент одновременного использования 
	0,3

	
	ВСЕГО
	8,83
	5,4


2.2.1.3. Шкаф вытяжной «ЭКРОС» с подводом воды и взрывобезопасной электрикой,  каталожный номер 2.01.08.1026 (производитель - Группа Компаний «ЭКРОС») предназначен для проведения работ с вредными химическими веществами, нефтепродуктами, растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами. Диаметр воздуховода вытяжного шкафа – 200 мм.
В вытяжном шкафу,  в закрытой установке Electropol, подтравливаются шлифы сплавов меди типа БРХЦР и стали типа 316. Состав электролитов, используемых при травлении шлифов, приведен в таблице 2.4. При изменении технологического процесса возможно использование других электролитов.
Таблица 2.4.    


      Состав электролитов
	Электролит
	Состав электролита

	
	Наименование 

английское
	Наименование

русское
	Кол-во,

мл (на 1 л раствора)

	A2 
	perchloric acid
	хлорная кислота
	78

	
	distilled water 
	дистиллированная вода
	90

	
	ethanol 
	спирт
	730

	
	butoxyethanol
	бутоксиэтанол
	100

	
	
	
	

	AC2
	perchloric acid 
	хлорная кислота
	15

	
	Sodium thiocyanate anhydrous
	безводный тиоциапат натрия
	41,5 г.

	
	citric acid 
	лимонная кислота
	75 г.

	
	ethanol 
	спирт
	800

	
	propanol 
	пропанол
	100

	
	hydroxyquinoline 
	гидроксихинолин
	10 г.

	
	distilled water
	дистиллированная вода
	18,5

	
	
	
	

	A8  
	perchloric acid 
	хлорная кислота
	50

	
	acetic acid 
	уксусная кислота
	950


2.2.1.4. Расположение рабочих мест, лабораторного оборудования и оргтехники приведено на рис. 2.1.
[image: image1.jpg]Sonsung Y3 fansn

fese Electotechnitn

Pamsoi wnad
+ lecirofal

ok ynpanenus LeciroPel

Man. Y3 Bawna
Man. muepackon

Fegrafsl

K. awonusomog Hawemmens

Labatom Bener menagnpofaduormy
i it
kd =
‘ 7 e[ ] I =
i (R
Padpsee wecmo 005 chspey ]
akemod nod nniey SE L
9|8 2T |¢[@
¥ 67 mE =L
5 5
& EIE H
é T~ ’g |A g 3
Oy 5 oo |0 | £ £z
:‘ O & 55
i T8 g '§ =
iz 4 Oos| & &£
;8 k2
==
Medens fukow Coém P K-00¢37  Cuveermpon 5
1 Craveeins 600 Coém IF 4 7HST
2 Cxaweina 1500 Coim IP 4 7H59.
J. o nsnes G wengn 2 Q) Com AP 47HET
4. Uk wemaar. & um/ 5. Cman nafogamon 1600900
5. don. nonka dos ukagu & 6 wmi U mpnds nodeamwas 8 wml
6. Suue naacmuxabui (17 um! 16. Cmon acdspemopni
7. S naocmuksbui (10 wmi o mywdn nodbeckos 5

Medens us xmwam 5. 55, 16 17. Cman aadopnmogei

8 lkag drg oiexi

9. Cnn anfopnmogai 5wl 18. 2 amnnenma oucwos wedens
10 Samssoi weadp

11 eng oo ceen 36 Cum P

12 ke veman (2 wmi . Crpevsuen « wswepumens

. reaanz 12 wm] menasnpndadurmy 513 nudn

xuikazs aaumy § aweny





Рис. 2.1. Компоновка рабочих мест, лабораторного оборудования, оргтехники
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

3.1. Целями создания СПП являются:


- поддержание требуемых параметров окружающей среды в рабочей зоне стенда;


- поддержание требуемой работоспособности высокоточного исследовательского оборудования;
- защита персонала и окружающей среды от вредных факторов;

- повышение эффективности, безопасности и культуры технологических процессов.

3.2. В процессе выполнения работы должны быть решены следующие задачи:
- спроектирована, смонтирована и введена в эксплуатацию высокоэффективная СПП повышенной надежности;

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Требования назначения и функции

4.1.1. СПП предназначена для обеспечения санитарно-гигиенических условий для пребывания персонала и условий для нормального протекания технологических процессов и функционирования оборудования, защиты окружающих зон от вредных загрязнений.

4.1.2. Основные функции СПП:
- поддержание параметров микроклимата в рабочей зоне;

- поддержание чистоты воздуха, поступающего в рабочую зону;
- удаление загрязнений и паров вредных веществ из рабочей зоны.

4.2. Требования к характеристикам назначения  

4.2.1. СПП должна обеспечивать:

- Автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях стенда в диапазоне 16 ÷ 24°С с точностью ± 0,5°С;
- Автоматическое поддержание относительной влажности воздуха в помещениях стенда в диапазоне 40 ÷ 65 %;
- Класс чистоты поступающего в помещение № 167 воздуха не менее класса 8 ИСО по взвешенным в воздухе частицам размерами 0,5 и 5 мкм и концентрациями, определенными по ГОСТ ИСО 14644-1;
- Поддержание избыточного давления в помещении № 167 на величину не менее 20 Па;
- Удаление паров электролитов от вытяжного шкафа за пределы рабочей зоны.
4.2.2. СПП должна удовлетворять санитарно-гигиеническим, эксплуатационным, технологическим и другим требованиям в соответствии с действующими нормами и правилам.

4.3. Конструктивные требования 
4.3.1. Для подогрева подаваемого воздуха использовать электрический нагреватель.
4.3.2. Наружные блоки оборудования охлаждения должны  быть оснащены низкотемпературными зимними комплектами для работы при температуре наружного воздуха до минус 25 … 30оС.
4.3.3. Воздуховоды для удаления паров электролитов из вытяжного шкафа выполнить из нержавеющей стали или другого коррозионностойкого материала.
4.3.4. Конструкция СПП и ее элементов  должна обеспечивать свободный доступ к пультам и кнопкам управления, ручным приводам запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительным приборам и т. п.

4.3.5. Обеспечить удобство сборки и разборки СПП.

4.3.6. Предусмотреть элементы компенсации неточностей расположения элементов СПП относительно друг друга. 
4.3.7. Монтаж воздухопроводов, электрических кабелей, магистралей и т. п. выполнить с учетом доступности влажной уборки полов, стен и т. п. в помещениях стенда.
4.4. Монтажные условия
4.4.1. Строительные размеры принять в соответствии с чертежами (поэтажные планы и разрезы корп. 60Б/2) предоставляемыми Заказчиком. 

4.4.2. Размеры оконных проёмов и тип остекления предоставляются Заказчиком.

4.4.3. Фактические схемы и чертежи внутренних инженерно-технических сетей (отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение, электрические сети,  электрооборудование и освещение), другая исполнительная документация предоставляются Заказчиком.

4.4.4. Вопросы прокладки воздуховодов, подвод электрических кабелей и кабелей управления, трасс сжатого воздуха, мест размещения оборудования и т. п. решать совместно со специалистами Заказчика.

4.5. Требования к электроснабжению и системе управления   

4.5.1. Электроснабжение СПП должно осуществляться от распределительного щита, расположенного в границах стенда. Место подключения и автомат для подключения СПП являются зоной ответственности Заказчика.

4.5.2. Электропитание СПП должно осуществляться от сети переменного тока со следующими параметрами:

Напряжение, В

3х380/220 (- 5 - + 10%);

Частота, Гц


50 (± 0.1)

4.5.3. Категория надежности электроснабжения – III.

4.5.4. Должен быть предусмотрен щит (шкаф) управления, а также дистанционный пульт управления.
Пульт управления должен быть выполнен  на базе сенсорной панели и обеспечивать индикацию текущего состояния и настраиваемых параметров СПП. 

4.5.5. Щит (шкаф) управления и дистанционный пульт управления должны быть выполнены на базе единого программно-аппаратного комплекса  со свободно программируемыми логическими контроллерами (ПЛК).

 4.5.6. Подробный перечень параметров, алгоритмы работы СПП и т. п. должны быть согласованы с Заказчиком.
4.6. Требования электромагнитной совместимости

4.6.1. Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51318.14.1-99.
4.6.2. Максимальный уровень электромагнитного возмущения, вызванный работой СПП, не должен препятствовать работе расположенного вблизи оборудования, измерительных приборов, вычислительной техники и т. п.
4.6.3. Электроприборы и оборудование, контрольно-измерительные приборы, элементы СПП, создающие электромагнитные возмущения, должны иметь адекватный уровень электромагнитной устойчивости, чтобы при работе СПП их можно было использовать без помех в нормальной среде электромагнитной совместимости.

4.7. Требования стойкости к внешним воздействиям

4.7.1. СПП должна сохранять спецификационные технические характеристики после и при воздействии внешних факторов, номенклатура которых определена в ГОСТ 21964-76.
4.7.2. СПП должна соответствовать требованиям вида климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
4.7.3. Элементы СПП должны быть прочными при транспортировании всеми видами транспорта на любое расстояние.

4.7.4. Стойкость СПП в процессе эксплуатации должна быть обеспечена по отношению к следующим характеристикам (показателям) внешних факторов:

а) механическим:

- сотрясения;

- попадание посторонних предметов, атмосферных осадков и т. п. в движущиеся части (вентиляторы и т. п.).
б) тепловым:

- нагрев/охлаждение.

4.7.5. Защита оборудования СПП от температурных воздействий должна обеспечиваться выбором комплектующих, поддерживающих температурный диапазон объекта, и дополнительного оборудования подогрева или охлаждения.

4.7.6. Защита оборудования СПП от вандальных действий должна обеспечиваться за счет общей системы безопасности здания и помещений, подбора компонентов с необходимыми параметрами,  за счет выбора мест и технологий установки.


4.7.7 СПП предназначена к эксплуатации  в закрытых помещениях (исключая компоненты, расположенные вне пределов помещения) при следующих условиях:

- температура - плюс 20 ± 8°С;

- относительная влажность воздуха - 45-80%;

- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630- 800 мм рт. ст.).

4.7.8. Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию, не содержащая токопроводящей пыли в концентрации более 0,7·10-6 кг/м3.
4.8. Требования надежности

4.8.1. Номенклатуру и общие правила задания показателей надежности установить в соответствии с ГОСТ 27.003-90 и ГОСТ 27.002-89 как для изделий конкретного назначения многократного циклического применения, отказы которых или переход в предельное состояние при применении по назначению не ведет к катастрофическим последствиям.

4.8.2. Требования к долговечности и сохраняемости СПП:
- Срок службы - не менее 10 лет.

- Срок сохраняемости (без переконсервации) - не менее 10 лет.

4.8.3 Требования по безотказности СПП:
- Наработка на отказ для СПП в целом - не менее 2500 ч.

4.8.4. Требования к готовности и ремонтопригодности СПП:

- Коэффициент готовности - не менее 0,99.

- Среднее время восстановления - не более 8 ч.
4.8.5. Оборудование СПП должно иметь все необходимые сертификаты соответствия и гарантии изготовителей на срок не менее 1 года. 
4.8.6. Для повышения надежности и отказоустойчивости СПП необходимо предусмотреть ежегодное сервисное обслуживание. 

4.9. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

4.9.1. Общие требования эргономики и технической эстетики в соответствии с ГОСТ 20.39.108.

4.9.2. Требования эргономики и технической эстетики в объеме следующих характеристик:

а) характеристик рабочих мест обслуживающего персонала:

- пультов управления;

- средств отображения информации;

- органов управления.

б) характеристик взаимодействия обслуживающего персонала с СПП:

- безошибочности работы обслуживающего персонала при выполнении алгоритма управления.

4.9.3. Конструкция СПП должна соответствовать ее функциональному назначению и обеспечивать эффективное выполнение обслуживающим персоналом своих функциональных обязанностей;
4.9.4. Кодирование и компоновка органов управления, средств отображения информации на пультах управления, должны обеспечивать безошибочность и быстродействие обслуживающего персонала, удобство и безопасность работы.

4.9.5. Цветовое оформление элементов (пульты управления, средства отображения информации и т. д.) должно соответствовать их функциональному назначению и обеспечивать быстроту их распознавания и поиска в условиях эксплуатации.

4.10. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

4.10.1. СПП должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе стенда Заказчика.

4.10.2  Время непрерывной работы СПП должно быть не менее 24 часов с последующим перерывом не менее 4 часов. 
4.10.3. Текущая эксплуатация и обслуживание реализуются техническими и организационными средствами Заказчика. 

4.10.4. К эксплуатации и обслуживанию СПП должен допускаться персонал, изучивший эксплуатационную документацию, прошедший практическое обучение и получивший допуск к самостоятельной работе.

4.10.5. Периодическое техническое обслуживание СПП должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации Исполнителя и поставщиков покупных изделий. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания: квартальная, полугодовая, годовая.
4.10.6. В процессе проведения периодического технического обслуживания должны проводиться внешний и внутренний осмотр и чистка элементов, проверка контактных соединений, проверка параметров работоспособности оборудования и тестирование его взаимодействия.

4.10.7. На основании результатов тестирования должны проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и приниматься меры по их ликвидации.

4.10.8. Восстановление работоспособности СПП должно проводиться в соответствии с инструкциями Исполнителя и поставщиков комплектующих изделий и завершаться проведением его тестирования.

4.10.9. СПП должна быть ремонтопригодной и укомплектована ЗИП. ЗИП должен рассчитываться с учетом модульности элементов СПП и соображений отказоустойчивости каждого из них. Комплект ЗИП должен храниться в непосредственной близости от СПП и своевременно пополняться.
4.10.10. Замена неисправных элементов из набора ЗИП должна производиться при кратковременной (не более 2-х часов) остановке СПП. Замена элементов, не входящих в ЗИП, должна осуществляться в сроки, указанные поставщиком и организацией, обслуживающей СПП, но не более чем 12 (двенадцать) недель на доставку оборудования и 1 (одна) неделя на физическую замену на месте. 
4.10.11. Ремонтопригодность СПП должна обеспечиваться доступом ко всем элементам, подлежащим обслуживанию и ремонту.

4.10.12. Размещение оборудования СПП должно соответствовать требованиям техники безопасности, санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности.

4.10.13. Обслуживающий персонал должен соблюдать правила эксплуатации электрооборудования, требования технической документации Исполнителя и требования руководств по эксплуатации на покупные изделия. 

4.10.14. Оборудование СПП должно храниться в упаковке Исполнителя в складских помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности не более 80 (.

4.10.15. Условия хранения оборудования СПП у Исполнителя и Заказчика должны обеспечивать сохранность его качества, предохранение от коррозии, эрозии, загрязнений, механических повреждений и деформаций.

4.11. Требования транспортабельности

4.11.1. Транспортировка элементов СПП Заказчику производится транспортом Исполнителя.
4.11.2. Элементы СПП должны транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с действующими на транспорте данного вида правилами, утвержденными в установленном порядке, и соблюдением требований технической документации на него.

4.11.3. Транспортирование элементов СПП должно быть обеспечено без ограничения расстояния, скорости и снижения уровня их технического состояния.

4.11.4. Условия транспортирования элементов СПП должны обеспечивать сохранность их качества, предохранение от коррозии, загрязнений, механических повреждений и деформации.

4.10.5. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы следует проводить без резких толчков и ударов в целях обеспечения сохранности оборудования и упаковки.

4.12. Требования безопасности

4.12.1. СПП должна соответствовать требованиям:

а) Правил устройства электроустановок (действующая редакция);

б) Постановления Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";

4.12.2. СПП должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации и обслуживании, при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими нормами и правилами.

4.12.3. В составе СПП не должно быть материалов, веществ, газов, которые бы причиняли вред окружающей природной среде, здоровью обслуживающего персонала при хранении, транспортировании, эксплуатации и обслуживании.
4.12.4. При эксплуатации СПП должна быть обеспечена безопасность следующих видов:

- электробезопасность;

- пожаробезопасность;

- безопасность обслуживания.

4.12.5. Конструктивное исполнение, применяемые материалы, теплоносители,  и пр. должны исключать возможность:

- образования очагов возгорания и взрывчатых смесей;

- появления электрического напряжения на органах управления и других частях оборудования, трубопроводной обвязке и т. п.
4.12.6. Уровни шума и звукового давления, создаваемого техническими средствами СПП на рабочих местах персонала стенда, не должны превышать 62 дБ на частоте 1000 Гц.

4.12.7. Уровень вибраций в местах расположения высокоточного оборудования и приборов стенда не должен превышать требуемых значений. Перечень указанного оборудования и приборов, места его расположения уточнить совместно с Заказчиком в рабочем порядке.

4.12.8. Уровень освещенности в электрических и иных шкафах с оборудованием должен обеспечивать свободное считывание маркировки проводников, подключенных к слотам, платам, разъемам, колодкам, контактным группам и т. п., и должен составлять не менее 200 лк.
4.13. Требования стандартизации и унификации

Элементы СПП должны быть, как правило, типовыми, выполненными в соответствии с национальными и международными стандартами.  

4.14. Требования технологичности

4.14.1. Технология изготовления, монтажа и ремонта СПП  должна обеспечивать восстановление ее работоспособности в процессе проведения ремонтов.

4.14.2. Конструктивные и технологические решения должны обеспечивать:

· удобный доступ к элементам СПП, требующим замены и регулировки в процессе эксплуатации;

· возможность быстрой замены съемных элементов СПП во время ремонта и настройки.

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разработка, изготовление и монтаж СПП должны проводиться с учетом наименьших материальных затрат на эксплуатацию, ремонт и содержание в процессе консервации.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1. Требования к программному обеспечению

6.1.1. Надежное (устойчивое) функционирование программного обеспечения должно быть обеспечено выполнением Заказчиком следующих организационно-технических мероприятий:

1. Организацией бесперебойного питания технических средств СПП;

2. Регулярным выполнением требований эксплуатационной документации и руководства оператора;
3. Организацией своевременного технического обслуживания СПП.
6.1.2. Время восстановления после отказа:

6.1.2.1. Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств СПП (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать 3 минут при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств.

6.1.2.2. Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.

6.2. Требования к обеспечению качества

Разработка Плана качества по данной работе не требуется.

7. ТРЕБОВАНИЯ к сырью, материалам и комплектующим изделиям

7.1. Материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления СПП, должны обеспечивать ее надежную работу в течение всего срока службы с учетом заданных условий эксплуатации.

7.2. Материалы и покупные изделия должны быть разрешенными в отрасли, иметь минимальную номенклатуру и не содержать специальных требований к условиям поставки.

7.3. Качество и свойства материалов и покупных изделий, идущих на изготовление, монтаж и ремонт СПП, должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами поставщиков. При отсутствии или неполноте сертификата или маркировки Исполнитель должен провести все необходимые испытания с оформлением их результатов протоколом, дополняющим или заменяющим сертификат поставщика материала или покупного изделия.
7.4. СПП и ее элементы, а также полуфабрикаты для ее изготовления, приобретенные за рубежом, должны соответствовать требованиям национальных стандартов РФ и иметь сертификат соответствия установленным нормам. 

7.5. Число дефицитных материалов и покупных изделий должно быть минимальным.

8. Требования к консервации, упаковке и маркировке

8.1. Консервация элементов СПП должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 и технической документации.

8.2. Консервация должна обеспечивать защиту элементов СПП от коррозии при транспортировании и хранении не менее шести месяцев со дня поставки Заказчику.
8.3. Упаковка должна обеспечивать защиту элементов СПП от воздействия механических и климатических факторов на период транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
8.4. Все отверстия, штуцеры и муфты должны быть закрыты пробками или заглушками для защиты от загрязнений и повреждений уплотняемых поверхностей.
8.5. Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к СПП, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкм. Швы пакета сварить (заклеить).
8.6. Если СПП поставляется в виде нескольких грузовых мест, техническую документацию упаковать в грузовое место № 1.
8.7. Маркировку транспортной тары выполнить в соответствии с ГОСТ 14192.

9. Специальные требования

9.1. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую для работы техническую документацию и другие исходные данные. Тема работы несекретная.

9.2. Сроки подготовки и передачи документации определяются условиями договора и календарным графиком. Получение Исполнителем документации и других исходных данных выполняется с выездом к Заказчику. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Исполнителя для получения необходимой информации.

9.3. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке. 

9.4. Результаты работы могут быть опубликованы по согласованию Заказчика с Исполнителем.
9.5. Гарантии Исполнителя:

9.5.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие СПП требованиям настоящего ТЗ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
9.5.2. В технической документации на СПП должны устанавливаться следующие гарантийные сроки и наработка:
- гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев;
- срок хранения - не менее десяти лет;
- наработка на отказ - не менее 2500 ч.
10. Этапы выполнения ОКР

Работа выполняется поэтапно. Исполнитель в конкурсной заявке представляет график выполнения работ, который должен соответствовать  Календарному графику Заказчика. 
11. Порядок выполнения и приемки этапов
11.1. В ходе выполнения работы:

11.1.1. Разработать на основании анализа ТЗ, вариантов возможных конструктивных решений и их сравнительной оценке технический проект СПП. 

11.1.2. Передать Заказчику:

- Смонтированную СПП;

- Паспорта, сертификаты на комплектующие изделия и материалы;

- Комплект эксплуатационной документации, разработанной с учетом требований стандартов ЕСКД, ГОСТ 2.601-95;

11.1.3. Провести пуско-наладку, физический пуск и демонстрацию Заказчику выполняемых функций и характеристик СПП;

11.1.4. Обучить специалистов Заказчика работе с СПП.

11.2. Сдача-приемка работ по каждому этапу оформляется двусторонним актом сдачи-приемки.

11.3 Сдача-приемка производится только после подтверждения достижения указанных в настоящем ТЗ технических параметров СПП.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение № 1 - Перечень ссылочных и нормативных документов.
2. Приложение № 2 - Расположение стенда исследования материалов
СОГЛАСОВАНО

	Наименование организации (предприятия)
	Должность исполнителя
	Фамилия, И, О.
	Подпись
	Дата

	ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»


	Начальник отдела АНТ-1

(Научный руководитель работ)
	Мазуль И. В.


	
	

	
	Ведущий научный сотрудник отдела АНТ-1

(Ведущий инженер договора)
	Гиниятулин Р. Н. 
	
	

	
	Зам. начальника отдела АНТ-1
	Саксаганский С. Г.

 
	
	

	
	Начальник лаборатории АЛ-4

	Герваш А. А. 
	
	

	
	Начальник НИТЛНБ


	Чайка П. Ю.
	
	

	Исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 

	Приложение № 1

к техническому заданию № ____________


Перечень ссылочных и нормативных документов

1. ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ;
2. ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий;

3. ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструк​тор​ских документов;
4. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;

5. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам;

6. ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора;

7. ГОСТ 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики.

8. ГОСТ 15150. МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

9. ГОСТ 9.014. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования;

10. ГОСТ 14192. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов;
11. ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ;

12. Правила устройства электроустановок (действующее издание);
13. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
14. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации;
15. СНиП 23-03-2003. Защита от шума;
16. СНиП 41-01-2003 Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха;
17. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий;
18. ГОСТ 12.1.005-088 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
19. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений;
20. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями;
21. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";
22. Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
23. СНиП 2.01.01. Строительная климатология и геофизика;
24. ВСН 353-86 Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей.

	Приложение № 2

к техническому заданию № ____________



Расположение стенда исследования материалов
[image: image2.emf]


[image: image3.emf]
1
2

_1410595804.pdf





