ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации на быстровозводимое укрытие 
экспериментального стенда 

1. Общие положения

1.1. Основание для проектирования

Государственный контракт от 26.08.2011 № Д.4ш.21.25.11.1209 «Обеспечение безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ на федеральном государственном унитарном предприятии «Производственное объединение «Маяк» (г. Озерск, Челябинская область)»

1.2. Задачи, решаемые результатом разработки

Необходимо разработать проектную документацию на временное быстровозводимое укрытие для экспериментального стенда.
Экспериментальный стенд будут расположен на территории 
завода … ФГУП «ПО «Маяк».
1.3.  Вид объекта
Временная постройка, срок эксплуатации не менее 10 лет.

1.4. Этапы реализации проекта
Проектные работы выполнить в одну стадию – рабочая документация.

2. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения 

Быстровозводимое укрытие – это производственный корпус с несущим каркасом из металлоконструкций, рассчитанным на установку подвесного крана с пролетом 12 метров и грузоподъемностью 5 тн.

Фундаменты выполнить в соответствии с расчетом, железобетонные.

Конструкция стен – «сэндвич» панель.

Требования к фасадам и плану здания отражены в приложении к настоящему техническому заданию.
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций в соответствии с таблицей 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» должно составлять для стен не менее 1,98м2*(С/Вт, покрытия не менее 2,73м2*(С/Вт, дверей не менее 1,19м2*(С/Вт.
Конструкция стеновых и кровельных панелей должна предусматривать возможность устройства проходок под трубопроводы и воздуховоды.

Поверхности металлоконструкций, кроме оцинкованных, должны быть подготовлены под окраску и огрунтованы. Окраска должна быть выполнена с учетом повышенной влажности в помещениях, цветовое решение согласовать с заказчиком при проектировании.
Внутренняя среда: температура в помещениях не ниже 18 С, повышенная влажность – 40%.
Ворота должны быть 4,2х4,2 метра распашные, утепленные, оборудованы запирающими устройствами.

Двери должны быть размером 1,0х2,1 метра, утепленные, оборудованы запирающими устройствами.

Ворота, двери, стеновые панели должны быть окрашены.

Рабочая документация должна содержать чертежи марок КМ, АР, КЖ (фундаменты каркаса).

Инженерно-геологическая характеристика участка для установки производственного корпуса, колонки выработок, замеры уровня грунтовых вод  приведены в 0301…–ТО (приложение к настоящему техническому заданию).
