АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания  
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Источники бесперебойного питания:

1. ИБП   SMX2200HV APC Smart-UPS X 2200VA/1980W. RM 4U/Tower или эквивалент
2. ИБП  SMT2200I APC Smart-UPS X 2200VA/1980W Line-Interactive или эквивалент
3. APC Smart-UPS SRT SRT5KXLI. On-Line или эквивалент
4. ИБП   SURTD3000RMXLI APC Smart-UPS RT RM или эквивалент
5. Батарейный модуль APC Smart-UPS RT 192V RM или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  48 6344 – сетевое оборудование


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	ИБП предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание входного напряжения, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.

Могут использоваться   в современных магазинах, универсамах, торговых и медицинских центрах, банках, вокзалах, аэропортах, пограничных терминалах, на предприятиях и т.п.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. ИБП   SMX2200HV APC Smart-UPS X 2200VA/1980W или эквивалент
     •
Форм-фактор – напольный. ИБП должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:

· Выходная мощность не менее 2200 ВА / 1980 Вт;

· Топология – линейно-интерактивный;

· Форм-фактор – стоечный;

· Номинальное входное напряжение – 230 В (настраиваемое 220 В, 240 В);

· Входная частота  - 50/60 + 3 Гц (автовыбор частоты);

· ИБП должен иметь возможность ручной регулировки чувствительности входного сигнала;

· Диапазон, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей – не менее 140В-280В;

· Входные соединения – 1 (одна) розетка IEC 320 C20;

· Выходные соединения – не менее 8 (восьми) розеток IEC 320 C13 и 2 (двух) розеток IEC 320 С19;

· Все выходные розетки должны быть с батарейной поддержкой и возможностью организации до 3х независимых розеточных групп с ручной настройкой задержки на включение/отключение каждой группы;

· Время автономной работы:

· для нагрузки 1980 Вт – не менее 9 минут;

· для нагрузки 1000 Вт – не менее 24 минут;

· Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея rbc с загущенным электролитом;

· Должны быть совместимы с батареями типа – APCRBC143

· Типовое время заряда от 0 до 90% – не более 3 (четырёх) часов;

· Должна быть возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки; 

· Должна быть возможность запуска ИБП для питания нагрузки при отсутствии входного напряжения (холодный старт);

· Наличие функции информирования пользователя о рекомендуемой дате замены батареи;

· Возможность наращивания времени автономии с помощью подключения дополнительных внешних батарей;

· Занимаемое одним внешним батарейным блоком полезное пространство в стойке – не более 4U;

· Не менее 1 (одного) USB-порта;

· Должна быть возможность установки сетевой карты Web/SNMP (опция), платы сухих контактов (опция);

· ИБП должен обеспечивать визуальное и звуковое оповещение следующих событий:

· работа от сети;

· работа от батареи;

· неисправность;

· необходима замена батареи;

· Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска не менее 645 Дж;

· ИБП должен иметь функции автоматического и ручного (принудительного) тестирования и диагностики ИБП;

· Допустимые габариты ИБП (без внешних батарей):

· высота ИБП не более 435 мм;

· ширина ИБП не более 180 мм;

· глубина ИБП не более 485 мм;

· Занимаемое ИБП (без внешних батарей) полезное пространство в стойке – не более 4U;

· В комплекте поставки должны присутствовать:

· кабель USB и комплект программного обеспечения для корректного завершения работы программного обеспечения и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: Microsoft Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux, VMware ESXi, Windows 2003/2008, Windows 7/8, Windows Server 2011/2012, Windows XP;

· не менее 1 (одного) сигнального кабеля RS-232;

· не менее 2 (двух) кабелей 10A IEC 320 C13 – C14 для подключения нагрузки;
 2. 
ИБП  SMT2200I APC Smart-UPS X 2200VA/1980W Line-Interactive или эквивалент
ИБП должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:

· Выходная мощность не менее 2200 ВА / 1980 Вт;

· Топология – линейно-интерактивный;

· Форм-фактор – напольный;

· Номинальное входное напряжение – 230 В (настраиваемое 220 В, 240 В);

· Входная частота  - 50/60 + 3 Гц (автовыбор частоты);

· ИБП должен иметь возможность ручной регулировки чувствительности входного сигнала.

· Диапазон, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей – не менее 151В-302В;

· Входные соединения – 1 (одна) розетка IEC 320 C20;

· Выходные соединения – не менее 8 (восьми) розеток IEC 320 C13 и 1 (одной) розетки IEC 320 С19;

· Коммутируемые выходные розетки с батарейной поддержкой и возможностью ручной настройки задержки на включение/отключение – не менее 4 розеток;

· Время автономной работы:

· для нагрузки 1980 Вт – не менее 8 минут;

· для нагрузки 1000 Вт – не менее 24 минуты;

· Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея rbc с загущенным электролитом;

· Совместимость с батареями типа – RBC55

· Типовое время заряда от 0 до 90% – не более 3 (четырёх) часов;

· Должна быть возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки; 

· Должна быть возможность запуска ИБП для питания нагрузки при отсутствии входного напряжения (холодный старт);

· Должна быть функция информирования пользователя о рекомендуемой дате замены батареи;

· Не менее 1 (одного) USB-порта;

· Возможность установки сетевой карты Web/SNMP (опция), платы сухих контактов (опция);

· Должен присутствовать ЖК-дисплей;

· ИБП должен обеспечивать визуальное и звуковое оповещение следующих событий:

· работа от сети;

· работа от батареи;

· неисправность;

· необходима замена батареи;

· Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска не менее 365 Дж;

· ИБП должен иметь функции автоматического и ручного (принудительного) тестирования и диагностики ИБП;

· Допустимые габариты:

· высота ИБП не более 435 мм;

· ширина ИБП не более 200 мм;

· глубина ИБП не более 545 мм;

· В комплекте поставки должны присутствовать:

· кабель USB и комплект программного обеспечения для корректного завершения работы программного обеспечения и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: Microsoft Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux, VMware ESXi, Windows 2003/2008, Windows 7/8, Windows Server 2011/2012, Windows XP;

· не менее 1 (одного) сигнального кабеля RS-232;

· не менее 2 (двух) кабелей 10A IEC 320 C13 – C14 для подключения нагрузки;

3. 
  ИБП  APC Smart-UPS SRT SRT5KXLI. On-Line или эквивалент
ИБП должен иметь технические характеристики не хуже:

•
Максимальная выходная мощность – не менее 5000 ВA/4500 Вт;

•
Топология – двойное преобразование;

•
Форм-фактор – напольный с возможностью установки в стойку;

•
Номинальное входное напряжение – 230 В (настраиваемое 220 В, 240 В);

•
Допустимый диапазон входной частоты –  не менее 40-70 Гц. 

•
Диапазон входного напряжения, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей:

•
при 100% нагрузке – не менее 160В-275В;

•          при 50% нагрузке – не менее 100В-275В;

•
Входное соединение – жёсткое однофазное (1PH+N+G);

•
Выходная частота – 50/60 + 3 Гц (автовыбор частоты);

•
Номинальное выходное напряжение – 220/230/240 В;

•
Искожение формы выходного напряжения – не более ±2%;

•
Выходные соединения: 

•
не менее 6 (шести) розеток IEC 320 C13 и не менее 4 (четырёх) розеток IEC 320 C19 для подключения нагрузки;

•
Не менее 2 (двух) групп управляемых розеток, с возможностью настройки последовательности включения, отключения и перезагрузки групп устройств без перезагрузки всего ИБП;

•
Наличие встроенной платы WEB/SNMP для мониторинга состояния ИБП;

•
Наличие не менее 1 (одного) слота для установки дополнительной сетевой карты;

•
Наличие USB-порта и последовательного порта;

•
Время автономной работы:

•
не менее 4 минут при нагрузке 4500 Вт;

•
не менее 13.5 минут при нагрузке 2000 Вт;

•
Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея rbc с загущенным электролитом;

•
Должен быть совместим с батареями типа – APCRBC140;

•
Должна быть возможность наращивания времени автономии подключением дополнительных внешних батарей;

•
Должна быть возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки; 

•
Режимы тестирования батарей:

•
при включении ИБП;

•
по запросу;

•
автоматическое периодическое;

•
Должен присутствовать ЖК-дисплей с цветной подсветкой и возможностью конфигурации и отображением следующей информации:

•
Входное напряжение;

•
Выходное напряжение и частота;

•
Время автономной работы на батареях

•
Уровень нагрузки ИБП;

•
Состояние батарей;

•
Звуковые сигналы состояний ИБП с возможностью их отключения;

•
Допустимые габариты ИБП (без внешних батарей):

•
высота ИБП не более 435 мм;

•
ширина ИБП не более 130 мм;

•
глубина ИБП не более 720 мм;

•
Масса не более 55 кг;

•
В комплекте поставки должны присутствовать:

•
не менее 2 (двух) кабелей IEC C13/C14;

•
не менее одного USB-кабеля и не менее одного последовательного кабеля для настройки ИБП;

•
подставки для напольной установки;

•
комплект документации;

•
диск с ПО для корректного завершения работы приложений и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: VMware ESXi, Mircosoft SCVMM, Microsoft Hyper-V 2008/2012, Windows Server 2008/2012, Windows Storage Server 2012, Windows 7/8, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Solaris, HP-UX, IBM AIX, Mac OS X

4. ИБП  APC Smart-UPS RT RM SURTD3000RMXLI   или эквивалент
ИБП должен иметь технические характеристики не хуже:

•
Максимальная выходная мощность – не менее 3000 ВA/2100 Вт;

•
Топология – двойное преобразование;

•
Форм-фактор – стоечное исполнения с возможностью напольной установки;

•
Номинальное входное напряжение – 230 В (настраиваемое 220 В, 240 В);

•
Допустимый диапазон входной частоты –  не менее 45-65 Гц. 

•
Диапазон входного напряжения, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей:

•
при 100% нагрузке – не менее 160В-280В;

•
при 50% нагрузке – не менее 100В-280В;

•
Входные соединения – 1 (одна) розетка IEC 320 C20;

•
Выходная частота – 50/60 + 3 Гц (автовыбор частоты);

•
Номинальное выходное напряжение – 220/230/240 В;

•
Искажение формы выходного напряжения – не более ±2%;

•
Выходные соединения: 

•
не менее 8 (восьми) розеток IEC 320 C13 и не менее 2 (двух) розеток IEC 320 C19 для подключения нагрузки;

•
Наличие не менее 1 (одного) слота для установки сетевой карты SNMP;

•
Наличие USB-порта и последовательного порта;

•
Время автономной работы:

•
не менее 14 минут при нагрузке 2100 Вт;

•
не менее 36 минут при нагрузке 1000 Вт;

•
Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея rbc с загущенным электролитом;

•
Должен быть совместим с батареями типа – APCRBC140;

•
Должна быть возможность наращивания времени автономии подключением дополнительных внешних батарей;

•
Должна быть возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки; 

•
Режимы тестирования батарей:

•
при включении ИБП;

•
по запросу;

•
автоматическое периодическое;

•
Должен быть ЖК-дисплей с возможностью конфигурации и отображением следующей информации:

•
Входное напряжение;

•
Выходное напряжение и частота;

•
Время автономной работы на батареях

•
Уровень нагрузки ИБП;

•
Состояние батарей;

•
Звуковые сигналы состояний ИБП с возможностью их отключения;

•
Допустимые габариты ИБП (без внешних батарей):

•
высота ИБП не более 130 мм;

•
ширина ИБП не более 435 мм;

•
глубина ИБП не более 660 мм;

•
Масса не более 55 кг;

•
В комплекте поставки должны присутствовать:

•
не менее 2 (двух) кабелей IEC C13/C14;

•
рельсы для установки в стойку;

•
комплект документации;

•
диск с ПО для корректного завершения работы приложений и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: VMware ESXi, Mircosoft SCVMM, Microsoft Hyper-V 2008/2012, Windows Server 2008/2012, Windows Storage Server 2012, Windows 7/8, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Solaris, HP-UX, IBM AIX, Mac OS X
5. Батарейный модуль APC Smart-UPS SURT192RMXLBR или эквивалент
Емкость батарей по заданному уровню напряжения – не менее 1920;

•
Форм-фактор – стоечное исполнения с возможностью напольной установки;

•
Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея rbc с загущенным электролитом;

•
Должен быть совместим с батареями типа – APCRBC140;

•
Количество сменных комплектов батарей, не менее– 2 шт.;

•
Должна быть возможность наращивания времени автономии подключением дополнительных внешних батарей;

•
Должен быть совместим с ИБП типа Smart-UPS On-line;

•
Допустимые габариты ИБП (без внешних батарей):

•
высота ИБП не более 130 мм;

•
ширина ИБП не более 435 мм;

•
глубина ИБП не более 660 мм;

•
Масса не более 91 кг


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 См. раздел 4.1. 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Не менее 24 месяцев гарантии на ИБП, включая батареи.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В комплект ИБП должны входить: диск с ПО для корректного завершенияработы приложений и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: VMware ESXi, Mircosoft SCVMM, Microsoft Hyper-V 2008/2012, Windows Server 2008/2012, Windows Storage Server 2012, Windows 7/8, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Solaris, HP-UX, IBM AIX, Mac OS X

Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы не менее 36 месяцев

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	· Рабочий диапазон параметров окружающей среды – не ниже 0 и не выше 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности – не менее 0 и не более 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор – не менее 0 и не более 3000 метр

· Температура хранения – не ниже -15 и не выше 45 °C

· Относительная влажность хранения - не менее 0 и не более 95%
· Высота над уровнем моря хранения – не менее 0 и не более 15000 метр
· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства – не более 55.00 дБ(А)
· Тепловыделение ИБП в режиме работы от сети – не более 950.00 BTU/час


	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Номинальное входное напряжение  230В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	См. раздел 4 «Технические характеристики» 



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 36 месяцев  на ИБП и 24 месяцев на батареи


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП должны иметь удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Не позднее 50 календарных дней после заключения договора 

1. ИБП   SMX2200HV APC Smart-UPS X 2200VA/1980W. RM 4U/Tower или эквивалент – 4 шт.

2. ИБП  SMT2200I APC Smart-UPS X 2200VA/1980W Line-Interactive или эквивалент – 2 шт. 
3. APC Smart-UPS SRT SRT5KXLI. On-Line или эквивалент – 3 шт. 

4. ИБП   SURTD3000RMXLI APC Smart-UPS RT RM или эквивалент - 3 шт. 

5. Батарейный модуль APC Smart-UPS RT 192V RM или эквивалент – 3 шт.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 20 дней  с момента фактической приемки товара на складе Заказчика.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

