Приложение № 1
к извещению запроса предложений
Проект договора
ДОГОВОР № ___

о выполнении работ
г. Москва






«___» _________20__ г.


Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова» (ФГУП «НИФХИ им. Л. Я. Карпова»), в лице директора филиала Кочнова Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности  № 04/227 от 26.12.2011,  именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, по итогам запроса котировок цен в электронной форме, проведенного по ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол ___________ от _______ 2012 г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить работы, перечень которого указан в техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора,  а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Исполнитель гарантирует, что выполняемые им в рамках настоящего Договора работы принадлежат ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободно от требований и претензий третьих лиц.


2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость выполнения работ устанавливается в рублях Российской Федерации и составляет ____________________________________________, является твердой и не подлежит изменению.

2.2. Оплата  работ осуществляется следующим образом: Авансовый платёж в размере 25% от стоимости работ на основании счёта Исполнителя в течение 20 дней с даты подписания договора. Окончательная оплата выполненных работ в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
Датой оплаты работ будет является дата перечисления оставшейся  стоимости работ на расчетный счет Поставщика.





3. Порядок и условия передачи работы
3.1. Исполнитель обязуется передать работу Заказчик в срок до __________________

3.2. Работа передается уполномоченным представителем Исполнителя уполномоченному представителю Заказчика при наличии у последнего надлежащим образом оформленной доверенности. 

3.3. Передача работ оформляется актом сдачи-приемки работ.

3.4. Передача работ Заказчику производится после проверки им качества и объема работ в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. В случае принятия Заказчиком работ без проверки, он лишается права ссылаться на недостатки.

3.5. Исполнитель передает Заказчику комплект документов. 

3.6. Право собственности на результат работы, а также  риск его повреждения и утраты переходят  от Исполнителя к Заказчику с  даты (момента) подписания акта приемки-сдачи работ. 

3.7. Датой (моментом) сдачи и датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактической сдачи работ и акта приемки-сдачи уполномоченному представителю Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Произвести выполнение работ  не позднее _____ дней с момента получения оплаты от Заказчика.

4.1.2. Произвести выполнение работ  надлежащего качества, соответствующего стандартам, установленным в Российской Федерации, требованиям, установленным настоящим Договором.

4.1.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены несоответствия характеристикам, указанным в Приложении № 1, а также условиям, предусмотренным действующим законодательством РФ, Исполнитель обязуется исправить все за свой счет.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ, или делающих дальнейшее выполнение работ невозможной, немедленно поставить об этом в известность Заказчика
4.3. Заказчик обязан:
  4.3.1. Оплатить работы в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.2.  Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5. Ответственность сторон.

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате.

5.4. В случае несвоевременного выполнения работ Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки.
5.5. В случае существенного нарушения требований к качеству работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения  Договора и  потребовать возврата уплаченной за работу денежной суммы и  возмещение убытков;

- потребовать замены работ ненадлежащего  качества  работами, соответствующим  Договору. 

          5.6. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.7. В случае если Поставщик предоставил Покупателю документы на выполненные работы, содержащие информацию, не соответствующую действительности, либо искажающую действительность, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика возмещение всех расходов, возникших вследствие предоставления такой информации.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение какого-либо из обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, например: наводнения, пожара, землетрясения, а также в случае военных действий или других экстремальных обстоятельств, возникших после заключения  Договора, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли  на исполнение  Договора.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору вследствие обстоятельств, предусмотренных п. 6.1., обязана в 5-ти-дневный срок известить другую сторону о наступлении или прекращении вышеназванных обстоятельств.

6.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом.
7. Разрешение споров. 
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд города Москвы. До обращения в Арбитражный суд между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. 
8. Конфиденциальность сведений
8.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

8.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

8.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

9. Срок действия Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией взаимной задолженности.

Расторжение настоящего Контракта возможно исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
10. Дополнительные условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями. 

10.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных  реквизитов, указанных в Разделе 12  несет виновная Сторона. 

10.3. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим  гражданским законодательством РФ. 

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя. 
10.5. Продавец в течение пяти календарных дней с момента заключения договора, обязуется предоставить Покупателю информацию о всей цепочке собственников организации Продавца, включая конечных выгодоприобретателей. 

В случае неисполнения Поставщиком указанного обязательства, Покупатель оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в любое время
12. Юридические адреса и иные реквизиты Сторон.

	Поставщик: 


	Покупатель: 



	Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»
	Юридический адрес: 

	Адрес: 249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км,
	Почтовый адрес: 

	ИНН 7709093230  КПП 402502001
	Факс: 

	р/с  40502810022230100012
	Телефоны: 

	Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России, г. Калуга
	e-mail: 

	БИК 042908612
	ИНН  КПП 

	 к/с  30101810100000000612
	 р/сч  

	
	 к/сч  

	
	БИК  

	
	

	Генеральный директор 
	Генеральный директор 

	_______________________
	________________________






10. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

К настоящему Договору прилагается:
- Приложение №1 – Техническое задание.

Приложение № 1
к Проекту договора
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации лабораторий отдела контроля качества 

(2 этаж здания 19) филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»,
 Калужская обл., г. Обнинск
1. Назначение 
Контроль качества выпускаемой продукции участка зарядки генераторов технеция 99m
2. Состав работ
	Лаборатории отдела контроля качества
общая площадь помещений – 435м2, из них площадь «чистых помещений» - 80м2

	1
	Работы по проекту
	Проведение инженерных изысканий. Разработка технического задания. Разработка проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644 и правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 (правил GMP ЕС). Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

	2
	Работы по вентиляции
	Разработка проекта вентиляционных систем в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами GMP, правилами производства лекарственных средств с ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту, монтаж вентиляционных систем с привязкой к существующему проекту. Предусмотреть автономные системы вентиляции и кондиционирования: приточная система для нерадиоактивных помещений, приточная система для радиоактивных помещений, вытяжная система от нерадиоактивных помещений, вытяжная система от радиоактивных помещений. В системе вентиляции и кондиционирования воздуха для нерадиоактивных помещений предусмотреть рециркуляцию воздуха. Нагрев воздуха осуществлять двухступенчатой системой. Нагрев I ступени – водяной нагрев, II ступень – электронагрев. Охлаждение воздуха предусмотреть в поверхностных теплообменниках, работающих от компрессорно-конденсаторного блока. Увлажнение воздуха в кондиционерах в зимний период предусмотреть паром, получаемым из умягченной воды в электрическом парогенераторе. Температура воздуха в помещениях должна поддерживаться в пределах величин 20-24°С, относительная влажность – 40-60%.  

	3
	Работы по системе электроснабжения
	Разработка проекта системы электроснабжения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту, монтаж  системы электроснабжения с привязкой к существующему проекту. Электроснабжение 2 этажа 19 здания предусмотреть от существующей сети здания по двум кабельным линиям через собственные распределительные щиты участка. Основное  электропотребление 380/220В переменного  тока 50 Гц. Предусмотреть автоматическое отключение установки кондиционирования при пожаре. Система общего освещения должна включать в себя: рабочее и аварийное (эвакуационное и безопасности). Установку выключателей и управления освещением предусмотреть вне категорированных по чистоте помещений. В «чистых» помещениях предусмотреть систему бактерицидного облучения. предусмотреть систему заземления. Предусмотреть систему защитного отключения (УЗО), защиту электооборудования и электрических сетей от перегрузки и от токов короткого замыкания.

	4
	Работы по водоснабжению
	Разработка проекта систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту, монтаж систем водоснабжения и водоотведения с привязкой к существующему проекту. В проектируемом помещении имеются следующие действующие сети: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, бытовая канализация, дождевая канализация, производственная канализация. Разработать проект хозяйственно - питьевого и противопожарного водопровода. Разработать проект горячего водоснабжения от существующей сети хозяйственно-питьевого водопровода (подогрев воды с помощью электрических бойлеров). Предусмотреть в проекте подачу воды очищенной на 2 этаж 19 здания от установки УВОИ-МФ, расположенной на 1 этаже 19 здания. Разработать проект бытовой канализации. Предусмотреть вывод стояков водоснабжения и канализации вне чистых помещений 1 этажа. Разработать проект производственной канализации для сбора сточных вод, контактирующих с радиоактивными веществами и канализацию для сбора нерадиактивных отходов. Сеть производственной канализации проектировать из труб марки 12Х18Н10Т.

	5
	Работы по отоплению
	Разработка проекта системы отопления в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту, монтаж системы отопления с привязкой к существующему проекту и с заменой существующих радиаторов.

	6
	Работы по слаботочным системам
	Разработка проекта системы пожарной сигнализации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009, монтаж  системы пожарной сигнализации. Степень огнестойкости здания –II. Предусмотреть во всех помещениях устройства пожарной сигнализации, с обеспечением круглосуточной работы пожарных датчиков. Оповещение людей о пожаре предусмотреть с помощью системы звукового оповещения. Звуковое оповещение должно включаться автоматически при срабатывании датчиков пожарной сигнализации.
Разработка проекта системы охранной сигнализации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009, монтаж  системы охранной сигнализации.

Монтаж мини-АТС, телефонных линий и розеток в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009.


3. Объем разрабатываемой проектной документации.

Проектная документация разрабатывается согласно требованиям, установленным постановлением правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г., и передается в 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.

4. Условия оплаты.

Порядок оплаты в соответствии с условиями договора. Авансовый платёж в размере 25% от стоимости работ на основании счёта Исполнителя в течение 20 дней с даты подписания договора. Окончательная оплата выполненных работ в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
5. Начальная (максимальная) цена договора:

1 040 337.00 (Один миллион сорок тысяч триста тридцать семь) рублей.
Цена договора указана с учетом включенных в нее расходов на выполнение всех обязательств, предусмотренных договором, включает компенсацию издержек участника процедуры закупки и причитающееся ему вознаграждение, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
6. Общие требования 

Требования к Исполнителю работ: 
– быть правомочным заключать договор; 

– являться членом СРО, должен иметь свидетельство о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, выданное соответствующей СРО, а также копию решения Ростехнадзора, подтверждающее право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;
– не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

– не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

– не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;

– отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

– должен отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

– должен иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений;

– должен иметь лицензию на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну или оформленный в установленном порядке допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

– должен обладать действующей системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или аналогом.
7. Место выполнения работ: 

филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова»

Адрес выполнения работ: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км. 
8. Сроки выполнения работ: в течение 120 календарных дней с момента заключения договора.
9. Организация-потребитель работ, товаров и услуг:

	Поставщик: 


	Покупатель: 



	Генеральный директор 
	Генеральный директор 

	_______________________
	________________________






