## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ ОАО"ППГХО"
____________ А Г Фёдоров
"__"________2011
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 70-2012
ТЭЦ Капитальный ремонт КЦ Котлоагрегат № 6 Механомонтажные работы
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Установка накладок защиты от пылевого износа на амбразуры пылеугольных горелок
1 | Изготовление накладки золовой защиты | шт | 1270 | Лист 5мм (нерж.) – 6,6м2 (264кг)
2 | Установка наварышей золовой защиты на экранные трубы масса элемента или детали до 1кг | шт | 1440 | 1440 шт – наварыши, Ст.20,δ=5мм, S=12,3м²(483кг)
3 | Установка накладок золовой защиты | шт | 1270 | 1270шт – накладки нержав.
Раздел 2. Замена дренажей от нижних коллекторов экранов до КНТ-225
4 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.224 | 81м, 1м-2,76кг.
5 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.265 | 96м.
6 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм | т | 0.113 | 48 гибов по 1м.
7 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.113
8 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: до 42 мм | шт | 8
9 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: до 42 мм | шт | 8
Раздел 3. Замена дренажей ВЭ 1-2 ступени от коллекторов до КНТ -92 м
10 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.05 | 18м, 1м-2,76кг.
11 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.182 | 66м.
12 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм | т | 0.022 | 8 гибов по 1м.
13 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.022
14 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: до 42 мм | шт | 16
15 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: до 42 мм | шт | 16
Раздел 4. Замена трубопроводов д 32х4 мм продувки нижних точек котла "игла" -50м
16 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.025 | 9м, 1м-2,76кг.
17 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.094 | 34м.
18 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм | т | 0.019 | 7 гибов по 1м.
19 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.019
20 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: до 42 мм | шт | 9
21 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: до 42 мм | шт | 9
Раздел 5. Замена трубопроводов д 32х4 ввода фосфатов в барабан котла -55 м
22 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.025 | 9м, 1м-2,76кг.
23 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.11 | 40м.
24 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм | т | 0.017 | 6 гибов по 1м.
25 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.017
26 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: до 42 мм | шт | 10
27 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: до 42 мм | шт | 10
Раздел 6. Замена дренажа узла впрысков собственного конденсата труба д 32х4 мм
28 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.0607 | 22м, 1м-2,76кг.
29 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.0331 | 12м.
30 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм | т | 0.0166 | 6 гибов по 1м.
31 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.0166
32 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: до 42 мм | шт | 4
33 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: до 42 мм | шт | 4
Раздел 7. Замена лазов д 540мм
34 | Замена элементов гарнитуры котла: Рамка (корпус) лаза | шт | 2
35 | Замена элементов гарнитуры котла: Дверца (крышка) лаза | шт | 2
Раздел 8. Замена пылеугольных горелок
36 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб свыше 42 до 76 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.068
37 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.032
38 | Замена горелки прямоточной с тепловой производительностью: свыше 50 до 75 т/ч | шт | 4 | Производительность до 52,5т/ч
39 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т | т | 0.24
40 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.246 | Балка 16 –10м (190кг) Уголок 75×6 – 8м (55,2кг)
41 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 0,768 0,196+0,572 | швеллер №16, L=0,52х8=4,16м; L=0,63х8=5,04м. L=27,2м Уголок100х100х10,L=1,07х4=4,28 L=3,07х4=12,28м
42 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 0,768 0,196+0,572
43 | Изготовление листов наружной обшивы | т | 1.216 | лист б-5мм - 31м2 (1216кг)Черт.339212 МЧ.
44 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла | т | 1.216
45 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 0.468 | лист б-3мм: 650х550 -40шт =14,32м2 -336кг; 250х550 -40шт = 5,52м2 -132кг.
46 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 0.468
47 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 8 | Катанка Ø6,5мм -58кг
48 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т | 0.246 | Косынки лист 10мм; 400х400 – 8шт (100,8кг); 320х240 – 24шт (145,2кг)
49 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.246
50 | Замена пружинной подвески трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб свыше 530 до 720 мм: с 2-мя пружинами на двух тягах | шт | 8
51 | Ремонт пружинных подвесок в рабочем положении к проектному значению, диаметр труб свыше 465 до 720 мм: на двух тягах, с 2-мя пружинами | шт. | 8
52 | Изготовление упоров горелки | т | 0.206 | Уголок 100х8 – 12м (147кг) Балка 20 –2,8м (59кг)
53 | Установка упоров горелки масса элемента: до 0,02 т | т | 0.206
Раздел 9. Ремонт пароперегревателя 1-4 ступени
54 | Изготовление металлоконструкций для временных распорок пакетов п/перегревателя при рихтовке труб | т | 0.1716 | Швеллер 16 – 10м (142кг) Уголок 70х5 - 5,5м(29,5кг)
55 | Установка и снятие металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т для временных распорок пакетов п/перегревателя | т | 0.1716
56 | Изготовление участка трубы для вырезки контрольных образцов с пакетов п/п масса элементов или деталей: свыше 10 кг | шт | 6 | Труба Ø32х5мм, L=0,6х6шт=3,6м Масса=12кг
57 | Замена участка трубы масса элемента или детали до 20 кг | шт | 6
58 | Изготовление участка трубы для вырезки контрольных образцов с пакетов п/п масса элементов или деталей: свыше 10 кг из нерж. стали | шт | 2 | Труба Ø32х4,5мм (нерж.); Длина 0,6х2шт = 1,2м. Масса =3,7кг
59 | Замена участка трубы масса элемента или детали до 20 кг из нержав. стали | шт | 2
60 | Изготовление листов наружной обшивы | т | 0.7065 | Лист 3мм (нерж) – 3,2м2 (75,36кг) Лист 3мм-26,8м² (631,14кг)
61 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла | т | 0.7065
62 | Замена деталей крепления и дистанционирования на пакетах 1-4 ступеней масса элемента или детали до 1кг из нерж стали | шт | 750 | Поверхности нагрева..Нерж. Сталь
63 | Замена деталей дистанционирования масса элемента или детали свыше 5 до 10кг | шт | 30 | Для стягивания пакетов п/п 1-й ст. при ремонте обмуровки, замены вставок и ремонте п/п 2-й, 3-й ступени
64 | Замена деталей дистанционирования масса элемента или детали свыше 3 до 5кг из нерж стали | шт | 47 | Поверхности нагрева..Нерж. Сталь
65 | Изготовление элементов коробок металлической опалубки масса элемента: до 0,05 т | т | 0.226 | Лист 4мм – 7,2м2 (226кг)
66 | Замена элементов коробок металлической опалубки масса элемента: до 0,05 т | т | 0.226 | Лист 4мм – 7,2м2 (226кг)
67 | Изготовление м/к стяжек для рихтовки металлической опалубки | т | 0.0158 | Круг Ø16 – 10м (15,8кг)
68 | Рихтовка металлической опалубки с установкой стяжек масса элемента: до 0,02 т | т | 0.24 | 2 и 3-я ступени
69 | Ремонт пароперегревателей, диаметр труб до 38 мм: конвективных вертикального исполнения | т | 21.4 | Конвективный п/п вертикального исполнения
70 | Ремонт пароперегревателей, диаметр труб до 38 мм: потолочных | т | 1.6
71 | Изготовление подвесок п/перегревателя 1-4 ступеней масса элемента или детали: свыше 5 до 10 кг | шт | 15 | Круг 24 – 50м, Лист10-1м²
72 | Замена подвесок п/перегревателя 1-4 ступеней масса элемента или детали свыше 5 до 10кг | шт | 15
73 | Замена дефектных участков труб на пакетах п/перегревателя масса элемента или детали до 20 кг | шт | 24
74 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов | шт | 30
75 | Замена элементов гарнитуры котла: Рамка (корпус) лаза гляделки (лючка) | шт | 6
76 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм2 | 7.2 | 180точек
Раздел 10. Замена выходных коллекторов п/перегревателя 4 ступени
77 | Зачистка коллектора под входной контроль | дм2 | 190
78 | Изготовление подвески жесткой, масса: до 10 кг | шт | 6 | Круг 36 – 16,6м (132кг)
79 | Замена гребёнок в месте прохода входных и выходных труб п/п 4-й ступени через потолочный п/перегреватель масса элемента или детали до 1кг | шт | 190 | Детали поверхности нагрева массой до 1 кг.
80 | Снятие и установка коллектора (конденсатора) с опорами, подвесками и реперами с установкой в проектное положение | т | 2.958 | Коллектор заводской
81 | Выборка металла на торцах труб д 133 и на щтуцерах коллекторов | дм3 | 0.66
82 | Изготовление донышек с подготовкой фасок под сварку, диаметр свыше 133 до 194 мм | шт. | 6 | ДЕМОНТАЖ СО СТАРОГО КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА НОВЫЙ
83 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов трубопроводо д 133х20мм | м | 5.86
84 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов, д 133х20мм | шт | 14
Раздел 11. Замена входных и выходных труб пароперегревателя 4-й ступени д 32х4,5 с наращиванием концов дл 400 мм
85 | Изготовление временных для раскрепления змеевиков металлоконструкций | т | 0,768 0,312+0,456 | Швеллер 16 -27м(768кг)
86 | Замена временных металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.312
87 | Замена временных металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т | т | 0.456
88 | Замена участка змеевика п/п длиной свыше 2 м масса элемента или детали до 20 кг | шт | 376 | Для перемещение сварных стыков выше бетона. Труба Д32х4,5 нерж.сталь
89 | Приварка вставок длиной L =0,4м к прямым участкам трубы длиной >4м (наращивание трубы) массой до-20кг | шт | 376 | Труба Ø32х4,5 - нержав.
Раздел 12. Зачистка гибов и сварных швов трубопроводов котла для контроля металла
90 | Зачистка гибов необогреваемых труб д 133мм с температурой ниже 450 гр (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм2 | 2213 | 53гиба
91 | Зачистка гибов необогреваемых труб д 60мм (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм2 | 201 | 16гибов
92 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм2 | 226 | 54св.шва
93 | Зачистка сварных соединений ТИП-2 в пределах котла (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм2 | 368 | 88св.шва
94 | Выборка металла в дефектных стыках трубопровода | дм3 | 1.2
Раздел 13. Проверка и ремонт подвесок и креплений водоопускных труб
95 | Изготовление опор, кронштейнов для водоопускных труб д 133-159мм | шт | 8
96 | Замена опор, кронштейнов для водоопускных труб | шт | 8
Раздел 14. Установка м/к с последующим снятием для устройства лесов
97 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для установки лесов на питательном трубопроводе в пределах котла, в топке по коробам уходящих газов | т | 2.91 | Балка 16 – 32м (509кг) Швеллер 24 – 24м (576кг) Швеллер 16 – 18м (255,6кг) Швеллер 10 – 40м (343,6кг) Уголок 75×6 - 50м (344,5кг) Уголок 50×5 – 70м (264,3кг) Круг 20 – 164м (404,2кг) Круг 16 – 135м (212,8кг)
98 | Установка и снятие временных металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.971 | 0,881т – изготовл. + 90кг кронштейны на фестонные трубы
99 | Установка и снятие временных м/к масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т | т | 0.944
100 | Установка и снятие временных металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,05 до 0,1 т | т | 1.085
Раздел 15. Снятие и установка, ремонт пылепроводов к пылеугольным горелкам
101 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т | 0.209
102 | Установка и снятие элементов м/к для временного раскрепления п/ проводов весом до 0,02тн | т | 0.209
103 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1.5 м, при диаметре труб 820 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 6 | Ось 13-14. Ряд "Г" и "Д". Отметка +9 ÷ +15 ;
104 | Усиление гибов пылепроводов броневыми листами изготовлением | шт | 16
105 | Переварка дефектных стыков труб диаметр труб 820 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт | 40
106 | Приварка дополнительных участков гибов 820 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.35 | Корректировка примыкания п/проводов к горелкам по высоте
Раздел 16. Ремонт течек топлива ШПСУ-ГЗШ
107 | Изготовление фасонных участков течек топлива | т | 1.99 | 1м-152,9кг
108 | Замена гибов дефектных участков бункеров | т | 1.99
109 | Замена дефектных участков бункеров топлива | т | 6.477
Раздел 17. Замена ПГВП тракт "Л"
110 | Замена участка газовоздухопровода круглого сечения на высоте до 10 м со снятием (установкой) постоянных опор и подвесок на прямых участках, при массе участка: до 0,2 т д 1112мм | т | 3.025 | Черт. № 282333; № 252336, №252337.
111 | Замена участка газовоздухопровода круглого сечения д 1112 иина высоте до 10 м со снятием (установкой) постоянных опор и подвесок на фасонных участках, при массе участка: до 0,2 т | т | 0.625
112 | Изготовление временных металлоконструкций | т | 0.15
113 | Установка и снятие временных металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т | т | 0.15
114 | Изготовление косынок для крепления течек (150х150) | т | 0.051 | 48шт.;1,08м²; δ=6мм.
115 | Установка косынок масса элемента: до 0,02 т | т | 0.051
116 | Изготовление колец из круга д 16-20для уплотнения течек | т | 0.035 | 14п.м.
117 | Установка колец на течки | т | 0.035
Раздел 18. Восстановление проектной схемы холодных газов в ГЗШ
118 | Установка участка газовоздухопровода д 630х4 на высоте до 10 м со снятием (установкой) постоянных опор и подвесок на прямых участках, при массе участка: до 0,2 т | т | 5.9 | Проект 251119 От дымососов до ряда"Д" ; 1м-61,75кг
119 | Установка участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения на высоте до 10 м со снятием (установкой) постоянных опор и подвесок на фасонных участках, при массе участка: до 0,2 т | т | 2.1 | Демонтаж существуующего участка. От дымососов до ряда "Д"
120 | Установка компенсатора теплового расширения при массе участка: до 0,05 т | т | 0.363 | От дымососов до ряда "Д",17комп.
121 | Установка опор газовоздухопроводов, масса: свыше 10 до 25 кг | шт | 12
122 | Установка подвесок газовоздухопроводов, масса: свыше 10 до 25 кг | шт | 10
123 | Изготовление подвесок при массе: до 20 кг | шт | 10
124 | Изготовление опор при массе: до 20 кг | шт | 12
125 | Снятие участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения на высоте до 10 м со снятием (установкой) постоянных опор и подвесок на прямых участках, при массе участка: до 0,2 т | т | 1.24
126 | Ремонт дымососа с заменой ротора, восстановление входных кромок лопаток рабочего колеса (наплавкой), проваркой дефектных сварных швов улитки, устранением дефектов направляющего аппарата и его регулировкой, при диаметре рабочего колеса: свыше 1000 до 1550 мм | шт | 2
127 | Изготовление временных металлоконструкций | т | 0.22
128 | Установка и снятие временных металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т 5 раз | т | 1.1
129 | Установка клапана (шибера) с последующим опробованием при массе клапана (шибера): свыше 0,2 до 0,5 т | т | 0.612
130 | Ремонт дефектных участков газовоздухопроводов наложением заплат | т заплат | 0.1
131 | Установка приводов на клапан д 600ии | шт | 8
Раздел 19. Замена обечайки верхней части золового циклона с удлиннением внутреннего патрубка до проектного размера
132 | Изготовление участков корпуса циклонов пыли | т | 0.421 | Труба Ø1020х10 – 1,5м (374кг) Лист 10 – 0,62м2 (47кг)
133 | Замена участков корпуса циклонов пыли | т | 0.421 | Ø1020мм l=1500мм
134 | Ремонт циклона пыли с заменой участков корпуса и выхлопной трубы до 15% и мембран взрывных клапанов при диаметре корпуса: до 1500 мм | шт | 1 | Труба Ø630х8 – 2,5м Труба Ø630х8 – 400мм(49кг.)
Раздел 20. Перетрассировка золопроводов для тангенциального ввода золопроводов в золовый циклон с заменой изношенных золопроводов
135 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб 57х5 | т | 0.133 | Труба Ø57х5 – 20,72м (133кг)
136 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 57х5мм | т | 0.133 | Труба Ø57х5 – 20м (128,2кг)
137 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб 57х5 | т | 0.295 | Труба Ø57х5 – 8м х 10шт = = 80м (295кг)
138 | Врезка трубопровода в трубопровод, диаметр труб до 60 мм: толщина стенки до 10мм | врезка | 20
Раздел 21. Замена осадительной станции № 6 с установкой золового циклона 1ст и заменой 3Ц 2-3 ст
139 | Демонтаж трубопровода д 168х10 | т | 0.31 | 8п.м., 1м=38,7кг
140 | Снятие лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т | т | 0.3
141 | Демонтаж старого осадителя д 2500мм н 5,5м | т | 4.041
142 | Демонтаж прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 133 до 194 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.232 | 6п.м.
143 | Демонтаж золовых циклонов II,III ступеней очистки с отм.+20м на отм.±0.000 (циклоны Ø630×10,h=4м, масса 1ц=0,777т) | т | 1.554 | 2шт.
144 | Монтаж участков корпуса циклонов пыли д 1020мм н 5300мм | т | 1.56
145 | Монтаж нового золового циклона 2-3 ступеней очистки д 630мм н-4 м | т | 1.554
146 | Монтаж участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 168 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.542 | 14п.м.
147 | Установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т | т | 0.3
Раздел 22. Замена блоков экранных труб и потолочного пароперегревателя
148 | Замена труб экранов прямоточных и барабанных котлов, труб настенных, радиационных и потолочных пароперегревателей, труб котельного пучка, при длине труб до 8 м и диаметре: свыше 38 до 60 мм | т | 45.107 | 12 блоков
149 | Замена труб экранов прямоточных и барабанных котлов, труб настенных, радиационных и потолочных пароперегревателей, труб котельного пучка, при длине труб до 8 м и диаметре: до 38 мм | т | 6.558 | 3блока
150 | Изготовление труб экранов, д 60х6 амбразур пылеугольных горелок длиной более 4 м | т | 2.621
151 | Замена труб экранов амбразур пылеугольных горелок длиной более 4 м | т | 2.621
152 | Замена шлакового комода | шт | 1
153 | Изготовление компенсаторов теплового расширения: прямоугольного сечения | т | 0.604 | Лист δ=5 Ст3-465,4кг;полоса 8х70 -61,6кг; Уголок 63х63х5 -77кг
154 | Замена компенсатора теплового расширения при массе участка: свыше 0,2 до 0,5 т | т | 0.604
155 | Изготовление подвесок комода шлакового при массе: до 20 кг | шт | 16 | Круг Ø=30мм-16шт,9кг;Тяга М24-16шт-36,7кг;Ухо δ=16мм, 32шт,38,4кг.
156 | Замена подвесок газовоздухопроводов, масса: до 10 кг | шт | 16
157 | Изготовление элементов "юбкм" гидрозатвора комода масса элемента: до 0,05 т | т | 0.406
158 | Изготовление элементов "Юбки2 масса элемента: свыше 0,05 до 0,1 т | т | 0.247
159 | Замена юбки" гидрозатвора комода шлакового масса элемента: свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,653 0,406+0,247
160 | Замена транспортёра шнекового с ванной для замены экранов ( масса 3150 кг ) | шт | 2 | черт.325629 СБ.
Раздел 23. Ремонт золопроводов
161 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, д 60х6. 76х7,5 | т | 0,4934 0,2534+0,24 | 50м
162 | Установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т | т | 0.4
163 | Изготовление лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т | т | 0.4 | 2площадки
164 | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-150мм | шт | 1
165 | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-150мм | шт | 1
166 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб свыше 168х10мм | т | 0.41 | изготовление -ТЭЦ , 7гибов.
Работы выполняются материалами заказчика
Запасные части к котлоагрегату БКЗ-210-140
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Технические данные | Примечание
1 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛОКА ТОПКИ КОТЛА Б-13 L=5450 ММ | шт | 1 | черт.№ 329290СБ | L - расстояние от оси нижней камеры блока до монтажного стыка (увеличено на 100 мм относительно чертёжного). Выполнить с обшивой и поясами жёсткости.
2 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛОКА ТОПКИ КОТЛА Б-14 Б-3 L=5750 ММ | шт | 2 | черт.№ 329289СБ
3 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛОКА ТОПКИ КОТЛА Б-12 L=5450 ММ | шт | 1 | черт.№ 330515СБ
4 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛОКА ТОПКИ КОТЛА Б-5 L=5450 ММ | шт | 1 | черт.№ 329291СБ
5 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛОКА ТОПКИ КОТЛА Б-4 L=5450 ММ | шт | 1 | черт.№ 330513СБ
6 | БЛОК ТОПКИ КОТЛА Б-11 L=4800 ММ | шт | 1 | черт.№ 330508СБ
7 | БЛОК ТОПКИ КОТЛА Б-8 L=5450 ММ | шт | 2 | черт.№ 329283 СБ
8 | БЛОК ТОПКИ КОТЛА Б-7 L=4800 ММ | шт | 1 | черт.№ 330505 СБ
9 | БЛОК ТОПКИ КОТЛА Б-10 L=4800 ММ | шт | 1 | черт.№ 330507 СБ
10 | БЛОК ТОПКИ КОТЛА Б-6 L=4800 ММ | шт | 1 | черт.№ 330504 СБ
11 | ПЕРЕДНИЙ БЛОК ПОТОЛОЧНОГО ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ (КРАЙНИЙ ЛЕВЫЙ) Б-18кл L=4635 ММ | шт | 1 | черт.№ 325940 СБ | L - длина блоков увеличена на 100 мм относительно чертежного.
12 | ПЕРЕДНИЙ БЛОК ПОТОЛОЧНОГО ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ (СРЕДНИЙ) Б-18с L=4635 ММ | шт | 1 | черт.№ 325941 СБ
13 | ПЕРЕДНИЙ БЛОК ПОТОЛОЧНОГО ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ (КРАЙНИЙ ПРАВЫЙ) Б-18 кп L=4635 ММ | шт | 1 | черт.№ 325942 СБ
14 | АМБРАЗУРА ГОРЕЛКИ ТРУБА Ø60*6 комплект № 1 | к-т | 1 | Блок Б-11 черт. 330508СБ трубы: поз.31-38 Блок Б-13 черт. 330510СБ трубы: поз. 32-39 | Поставке подлежат те части указанных труб, выполняющих амбразуру пылеугольной горелки. Нижний прямой участок гиба по длине должен стыковаться с заказанными нижними частями боковых блоков топки; окончание верхнего прямого участка гиба должен попадаться между двумя выше расположенны-ми поясами жёсткости.
15 | АМБРАЗУРА ГОРЕЛКИ ТРУБА Ø60*6 комплект № 2 | к-т | 1 | Блок Б-5 черт. 330503СБ трубы: поз. 11, 12, 19-26 Блок Б-7 черт. 330505СБ, трубы: поз. 32-37
16 | АМБРАЗУРА ГОРЕЛКИ ТРУБА Ø60*6 комплект № 3 | к-т | 1 | Блок Б-6 черт. 330504СБ трубы: поз. 33-40 Блок Б-4 черт. 330502СБ трубы: поз. 17-24
17 | АМБРАЗУРА ГОРЕЛКИ ТРУБА Ø60*6 комплект № 4 | к-т | 1 | Блок Б-10 черт. 330507СБ трубы: поз. 31-36 Блок Б-12 черт. 330509СБ трубы поз. 29-38
Работы выполняются материалами подрядчика
Составил
| Начальник КЦ ТЭЦ | В А Быков
| Старший мастер КЦ ТЭЦ | В А Макарьев
| Начальник ОП иПР ТЭЦ | С Ф Герасимов
| Главный спец. отдела ЭО ДАПФ ОАО "ППГХО" | В Н Бороздич