## Лот7
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.12.15.12 | 10SGA28AA101 10SGA29AA102 20SGA28AA101 20SGA29AA102 | Затвор дисковый запорный | 32с04р-150 или аналог с ответными фланцами и крепежом | DN 150 Ру 1,6 MПa Тр 40 °С Среда - вода Срок службы не менее 30 лет | ручной | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог NW2P.D.120.1.0UMX&&.&&&&&.052.SD.0001 NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&&.052.SD.0001 | 4Н/II | QA4 | сталь | компл | 2 | 2 | 12 | 48 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UMX
207.12.17.5 | 10SGA58AA105 10SGA58AA106 10SGA58AA107 10SGA58AA108 10SGA58AA109 20SGA58AA105 20SGA58AA106 20SGA58AA107 20SGA58AA108 20SGA58AA109 | Затвор дисковый запорный | 32c04p или аналог с ответными фланцами и крепежом | DN 50 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог NW2P.D.120.1.0UJA&&.&&&&&.052.SD.0001 NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.052.SD.0001 или аналог | 4Н/II | QA4 | сталь | компл | 5 | 5 | 4.5 | 45 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UJA
207.12.17.6 | 10SGA58AA101 10SGA58AA102 10SGA58AA103 10SGA58AA104 10SGA59AA101 10SGA59AA102 10SGA59AA103 10SGA59AA104 20SGA58AA101 20SGA58AA102 20SGA58AA103 20SGA58AA104 20SGA59AA101 20SGA59AA102 20SGA59AA103 20SGA59AA104 | Затвор дисковый запорный | 32c04p или аналог с ответными фланцами и крепежом | DN 100 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог NW2P.D.120.1.0UJA&&.&&&&&.052.SD.0001 NW2P.D.120.2.0UJA&&.&&&&&.052.SD.0001 или аналог | 4Н/II | QA4 | сталь | компл | 8 | 8 | 6.3 | 100.8 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UJA
207.12.18.3.2 | 10SGA62AA101 10SGA62AA102 10SGA62AA103 10SGA62AA104 10SGA62AA105 10SGA62AA106 10SGA62AA107 10SGA62AA108 20SGA62AA101 20SGA62AA102 20SGA62AA103 20SGA62AA104 20SGA62AA105 20SGA62AA106 20SGA62AA107 20SGA62AA108 | Затвор дисковый запорный | 32c04p или аналог с ответными фланцами и крепежом | DN 150 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог NW2P.D.120.1.0UMA&&.&&&&&.052.SD.0002 NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.052.SD.0002 или аналог | 4Н/II | QA4 | сталь | компл | 8 | 8 | 12 | 192 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UMA П
207.12.18.3.3 | 10SGA20AA101 20SGA20AA101 | Затвор дисковый запорный | 32c04p или аналог с ответными фланцами и крепежом | DN 50 Pу 1,6 МПа Тр 40 °С Среда - вода | ручной | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог NW2P.D.120.1.0UMA&&.&&&&&.052.SD.0002 NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.052.SD.0002 или аналог | 4Н/II | QA4 | сталь | компл | 1 | 1 | 4.5 | 9 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | UMA П
207.3.33.6 | 10LCM04AA001 20LCM04AA001 | Затвор дисковый поворотный | ВА99007-65-04.01 или аналог | DN 65 Рр 0,42 МПа Тр 80 °С Среда - конденсат | электропривод SP0 280.0-03BAX/AC или аналог N 0,001 кВт tср 120 с | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 7.4 | 14.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.35.53 | 10LCP80AA105 20LCP80AA105 | Кран шаровый | КПЛВ.491824.150-02 или аналог | DN 150 Рр 0,8 МПа Тр 40 °С Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ3742-040-49149890-2009 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 265 | 530 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.36.4 | 10MVA27AA101 20MVA27AA101 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.025.40-02.Р.33 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Тр 40 °С Среда - масло ОМТИ | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 18.9 | 37.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.36.7 | 10MVA31AA102 10MVA33AA102 20MVA31AA102 20MVA33AA102 | Кран шаровый | З.АР.Д.015.016.40-00.Р или аналог | DN 15 Рр 0,1 МПа Тр 40 °С Среда - масло ОМТИ Срок службы не менее 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | угл. ст | шт | 2 | 2 | 0.8 | 3.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.36.8 | 10MVA11AA101 10MVA12AA101 10MVA13AA101 10MVA14AA101 10MVA15AA101 20MVA11AA101 20MVA12AA101 20MVA13AA101 20MVA14AA101 20MVA15AA101 | Кран шаровый | НГ КШ-32-10-150-Н-Р-П-А10 или аналог | DN 32 Рр 1,0 МПа Тр 150 °С Среда - масло ОМТИ Срок службы не менее 30 лет | ручной | ТУ 3742-040-49149890-2009 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 5 | 5 | 12.2 | 122 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.36.9 | 10MVA21AA101 10MVA22AA101 10MVA23AA101 10MVA24AA101 10MVA25AA101 20MVA21AA101 20MVA22AA101 20MVA23AA101 20MVA24AA101 20MVA25AA101 | Кран шаровый | НГ КШ-32-10-150-Н-Р-П-А10 или аналог | DN 32 Рр 2,5 МПа Тр 40 ºС Среда - масло ОМТИ Срок службы не менее 30 лет | ручной с замком | ТУ 3742-040-49149890-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 5 | 5 | 12.2 | 122 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.48.4 | 10KBE50AA101 10KBE50AA106 10KBE50AA107 10KBE50AA108 10KBE51AA102 10KBE51AA107 10KBE52AA102 10KBE52AA107 10KBE53AA105 10KBE53AA106 20KBE50AA101 20KBE50AA106 20KBE50AA107 20KBE50AA108 20KBE51AA102 20KBE51AA107 20KBE52AA102 20KBE52AA107 20KBE53AA105 20KBE53AA106 | Кран шаровой | НГ КШ-050-25-150-Н-М-П-А11 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Tp 150 ºС Среда - пульпа Срок службы не менее 30 лет | под муфту шарнирную | ТУ 3742-040-49149890-2009 или аналог | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 10 | 10 | 16.5 | 330 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.57.49 | 10LDF15AA112 10LDF15AA113 20LDF15AA112 20LDF15AA113 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.025.41-02Р или аналог | DN 50 Рр 1,8 МПа Tp 60 °C Среда - конденсат 2 контура, пульпа | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.5 | 22 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.58.64 | 10LFN10AA019 20LFN10AA019 | Кран шаровый | З.АР.Д.025.010.21-02.Э или аналог | DN 25 Рр 0,03 МПа Tp 40 °C Среда - раствор этаноламина, аммиака, гидразина Срок службы не менее 30 лет | электропривод SР 0 280.1-L7FAN/40 или аналог N 2.75 Вт tср 19 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 25.1 | 50.2 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX П
207.3.62.68 | 10KUE10AA142 10KUE10AA143 10KUE10AA144 10KUE10AA145 20KUE10AA142 20KUE10AA143 20KUE10AA144 20KUE10AA145 | Кран шаровый | З.АР.Д.010.006.30-02.Р или аналог | DN 10 Рр 0,03МПа Тр 45 ºС Среда - ионоселективный сорбент Срок службы не менее 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 1 | 8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.63.21 | 10QUH80AA102 20QUH80AA102 | Кран шаровой | З.АР.Д.010.025.41-02.Р или аналог | DN 10 Рр 2,5 МПа Тр 200 °С Среда- конденсат | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.63.23 | 10QUH50AA001 10QUH50AA002 10QUH50AA003 10QUH50AA004 10QUH50AA005 10QUH50AA006 10QUH50AA007 10QUH50AA008 10QUH50AA009 10QUH50AA010 10QUH50AA011 10QUH50AA012 10QUH50AA013 10QUH50AA014 10QUH50AA015 10QUH50AA016 20QUH50AA001 20QUH50AA002 20QUH50AA003 20QUH50AA004 20QUH50AA005 20QUH50AA006 20QUH50AA007 20QUH50AA008 20QUH50AA009 20QUH50AA010 20QUH50AA011 20QUH50AA012 20QUH50AA013 20QUH50AA014 20QUH50AA015 20QUH50AA016 | Кран шаровой | З.АР.Д.010.010.41-02.Э или аналог | DN 10 Рр 0,8 МПа Тр 40 °С Среда - конденсат пара Срок службы не менее 30 лет | электропривод SP 0280.1-L7FAN/40 или аналог N 2,75 Вт t 30 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 16 | 16 | 3.2 | 102.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.63.25 | 10QUH50AA601 10QUH50AA602 10QUH50AA603 10QUH50AA604 10QUH50AA605 10QUH50AA606 10QUH50AA607 10QUH50AA608 10QUH50AA609 10QUH50AA610 10QUH50AA611 10QUH50AA612 10QUH50AA613 10QUH50AA614 10QUH50AA615 10QUH50AA616 | Клапан обратный | КПЛВ.494316.001-24 или аналог | DN 10 Рр 0,8 МПа Тр 40 °С Среда - конденсат пара | - | КПЛВ.494316.001ТУ т/р №15-К/2008 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 16 | 16 | 6.1 | 195.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.65.71 | 10PGB61AA001 10PGB61AA002 20PGB61AA001 20PGB61AA002 | Кран шаровой | З.АР.Д.025.016.21-02.Э или аналог | DN 25 Рр 1,1 МПа Тр 160°С Среда - вода промконтура Срок службы не менее 30 лет | электропривод SP O 280.1-L7FAN/40 или аналог N=2,75 Вт t=30 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.9 | 23.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.65.77 | 10PGB66AA101 10PGB66AA103 10PGB66AA105 10PGB66AA107 10PGB66AA109 10PGB66AA111 10PGB66AA113 10PGB66AA115 10PGB66AA117 10PGB66AA119 10PGB66AA121 10PGB66AA123 10PGB66AA125 10PGB66AA127 10PGB66AA129 10PGB66AA131 10PGB66AA133 20PGB66AA101 20PGB66AA103 20PGB66AA105 20PGB66AA107 20PGB66AA109 20PGB66AA111 20PGB66AA113 20PGB66AA115 20PGB66AA117 20PGB66AA119 20PGB66AA121 20PGB66AA123 20PGB66AA125 20PGB66AA127 20PGB66AA129 20PGB66AA131 20PGB66AA133 | Кран шаровой | З.АР.Д.025.016.41-02.Р или аналог | DN 25 Рр 1,1 МПа Тр 190 °С Среда-вода промконтура Срок службы не менее 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 17 | 17 | 3.2 | 108.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.65.78 | 10PGB63AA135 10PGB63AA136 20PGB63AA135 20PGB63AA136 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.025.41-02.Р.33 или аналог | DN 50 Рр 1,1 МПа Тр 60 °С Среда-вода промконтура Срок службы не менее 30 лет | ручной с замком | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.5 | 22 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.65.80 | 10PGB67AA139 10PGB67AA140 20PGB67AA139 20PGB67AA140 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.025.41-02.Р.33 или аналог | DN 50 Рр 1,1 МПа Тр 60 °С Среда-вода промконтура Срок службы не менее 30 лет | ручной с замком | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.5 | 22 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.65.81 | 10PGB66AA102 10PGB66AA104 10PGB66AA106 10PGB66AA108 10PGB66AA110 10PGB66AA112 10PGB66AA114 10PGB66AA116 10PGB66AA118 10PGB66AA120 10PGB66AA122 10PGB66AA124 10PGB66AA126 10PGB66AA128 10PGB66AA130 10PGB66AA132 10PGB66AA134 20PGB66AA102 20PGB66AA104 20PGB66AA106 20PGB66AA108 20PGB66AA110 20PGB66AA112 20PGB66AA114 20PGB66AA116 20PGB66AA118 20PGB66AA120 20PGB66AA122 20PGB66AA124 20PGB66AA126 20PGB66AA128 20PGB66AA130 20PGB66AA132 20PGB66AA134 | Кран шаровой | З.АР.Д.025.016.41-02.Р или аналог | DN 25 Рр 1,1 МПа Тр 190 °С Среда-вода промконтура | ручной | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 17 | 17 | 3.2 | 108.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.3.65.82 | 10PGB67AA102 10PGB67AA104 10PGB67AA106 10PGB67AA108 10PGB67AA110 10PGB67AA112 10PGB67AA114 10PGB67AA116 10PGB67AA118 10PGB67AA120 10PGB67AA122 10PGB67AA124 10PGB67AA126 10PGB67AA128 10PGB67AA130 10PGB67AA132 10PGB67AA134 10PGB67AA136 10PGB67AA138 20PGB67AA102 20PGB67AA104 20PGB67AA106 20PGB67AA108 20PGB67AA110 20PGB67AA112 20PGB67AA114 20PGB67AA116 20PGB67AA118 20PGB67AA120 20PGB67AA122 20PGB67AA124 20PGB67AA126 20PGB67AA128 20PGB67AA130 20PGB67AA132 20PGB67AA134 20PGB67AA136 20PGB67AA138 | Кран шаровой | З.АР.Д.015.010.41-02.Р или аналог | DN 15 Рр 1,1 МПа Тр 60 °С Среда-вода промконтура | ручной | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 19 | 19 | 0.8 | 30.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
207.3.67.22 | 10KTH50AA603 20KTH50AA603 | Клапан обратный | ЦКБ П41501-025 или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Тр 95 °С Среда-сжатый воздух, трапная вода | _ | ТУ 3742-040-34390194-2004 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.67.8 | 10KTH15AA601 10KTH16AA601 10KTH25AA601 10KTH26AA601 10KTH35AA601 10KTH45AA601 10KTH46AA601 10KTH55AA601 10KTH65AA601 10KTH66AA601 10KTH75AA601 10KTH76AA601 10KTH85AA601 10KTH86AA601 20KTH15AA601 20KTH16AA601 20KTH25AA601 20KTH26AA601 20KTH35AA601 20KTH45AA601 20KTH46AA601 20KTH55AA601 20KTH65AA601 20KTH66AA601 20KTH75AA601 20KTH76AA601 20KTH85AA601 20KTH86AA601 | Клапан обратный | ЦКБ П41501-025 или аналог | DN 25 Рр 0,7 МПа Тр 95 °С Среда-трапные воды | _ | ТУ 3742-040-34390194-2004 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 14 | 14 | 4.3 | 120.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П
207.3.67.9 | 10KTH14AA601 10KTH14AA602 10KTH14AA603 10KTH14AA604 20KTH14AA601 20KTH14AA602 20KTH14AA603 20KTH14AA604 | Клапан обратный | ЦКБ П41501-025 или аналог | DN 25 Рр 0,6 МПа Тр 95 °С Среда-трапные воды | _ | ТУ 3742-040-34390194-2004 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 4 | 32 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О
207.3.68.26 | 10KPK10AA120 20KPK10AA120 | Кран шаровый | НГ КШ-050-25-150-Н-М-П-А11 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Tp 150 ºС Среда - пульпа Срок службы не менее 30 лет | ручной под муфту шарнирную | ТУ 3742-040-49149890-2009 или аналог | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 16.5 | 33 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.68.27 | 10KPK30AA103 10KPK30AA109 20KPK30AA103 20KPK30AA109 | Кран шаровый | НГ КШ-050-25-150-Н-М-П-А11 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Tp 150 ºС Среда - пульпа Срок службы не менее 30 лет | ручной под муфту шарнирную | ТУ 3742-040-49149890-2009 или аналог | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 16.5 | 66 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.70.16 | 10KPF12AA602 20KPF12AA602 | Клапан обратный | ЦКБ П41501-025 или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Тр 95 оС Среда-сжатый воздух | _ | ТУ 3742-040-34390194-2004 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.70.94 | 10KPF30AA169 20KPF30AA169 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.010.21-02.Р или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Тр 45 оС Среда- пульпа | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.73.12 | 10FKA70AA107 10FKA70AA108 10FKA70AA113 10FKA70AA114 10FKA70AA115 10FKA70AA116 10FKA70AA117 10FKA70AA118 10FKA70AA128 10FKA70AA129 10FKA70AA130 10FKA70AA131 10FKA70AA132 10FKA70AA133 20FKA70AA107 20FKA70AA108 20FKA70AA113 20FKA70AA114 20FKA70AA115 20FKA70AA116 20FKA70AA117 20FKA70AA118 20FKA70AA128 20FKA70AA129 20FKA70AA130 20FKA70AA131 20FKA70AA132 20FKA70AA133 | Клапан запорный | З.АР.Д.020.010.40-02Р или аналог | DN 20 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллат, дезактивационные растворы | Ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 14 | 14 | 0.9 | 25.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.73.17 | 10FKA70AA134 10FKA70AA135 10FKA70AA136 10FKA70AA137 10FKA70AA138 10FKA70AA140 10FKA70AA141 10FKA70AA142 10FKA70AA143 10FKA70AA147 10FKA70AA148 10FKA70AA149 10FKA70AA150 10FKA70AA151 10FKA70AA152 10FKA70AA153 10FKA70AA154 10FKA70AA155 10FKA70AA156 10FKA70AA157 10FKA70AA162 20FKA70AA134 20FKA70AA135 20FKA70AA136 20FKA70AA137 20FKA70AA138 20FKA70AA140 20FKA70AA141 20FKA70AA142 20FKA70AA143 20FKA70AA147 20FKA70AA148 20FKA70AA149 20FKA70AA150 20FKA70AA151 20FKA70AA152 20FKA70AA153 20FKA70AA154 20FKA70AA155 20FKA70AA156 20FKA70AA157 20FKA70AA162 | Кран шаровый | З.АР.Д.020.010.40-02Р или аналог | DN 20 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллат | Ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 21 | 21 | 0.9 | 37.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.73.18 | 10FKA70AA163 10FKA70AA164 10FKA70AA165 10FKA70AA166 10FKA70AA167 10FKA70AA168 10FKA70AA169 10FKA70AA170 10FKA70AA171 10FKA70AA173 10FKA70AA174 10FKA70AA175 10FKA70AA176 10FKA70AA177 10FKA70AA178 10FKA70AA179 10FKA70AA180 10FKA70AA181 10FKA70AA182 10FKA70AA183 10FKA70AA184 20FKA70AA163 20FKA70AA164 20FKA70AA165 20FKA70AA166 20FKA70AA167 20FKA70AA168 20FKA70AA169 20FKA70AA170 20FKA70AA171 20FKA70AA173 20FKA70AA174 20FKA70AA175 20FKA70AA176 20FKA70AA177 20FKA70AA178 20FKA70AA179 20FKA70AA180 20FKA70AA181 20FKA70AA182 20FKA70AA183 20FKA70AA184 | Кран шаровый | З.АР.Д.020.010.40-02Р или аналог | DN 20 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллат, дезактивационные растворы | Ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 21 | 21 | 0.9 | 37.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.73.9 | 10FKA60AA145 10FKA60AA146 10FKA60AA147 10FKA60AA148 10FKA60AA149 10FKA60AA150 10FKA60AA151 10FKA60AA152 10FKA60AA153 10FKA60AA154 10FKA60AA155 10FKA60AA156 10FKA60AA157 10FKA60AA158 аннул.10FKA60AA159 аннул.10FKA60AA160 аннул.10FKA60AA161 аннул.10FKA60AA162 аннул.10FKA60AA163 аннул.10FKA60AA164 20FKA60AA145 20FKA60AA146 20FKA60AA147 20FKA60AA148 20FKA60AA149 20FKA60AA150 20FKA60AA151 20FKA60AA152 20FKA60AA153 20FKA60AA154 20FKA60AA155 20FKA60AA156 20FKA60AA157 20FKA60AA158 аннул.20FKA60AA159 аннул.20FKA60AA160 аннул.20FKA60AA161 аннул.20FKA60AA162 аннул.20FKA60AA163 аннул.20FKA60AA164 | Клапан запорный | З.АР.Д.020.010.40-02Р или аналог | DN 20 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллат | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 14 | 14 | 0.9 | 25.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П
207.3.77.7 | 10JEV50AA104 20JEV50AA104 | Кран шаровой | З.АР.Д.032.016.41-02.Р.33 с замком или аналог | DN 32 Рр 0,62 МПа Тр 40 ºС Среда - масло | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 1.9 | 3.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.77.8 | 10JEV50AA105 20JEV50AA105 | Кран шаровой | З.АР.Д.032.016.41-02.Р.33 с замком или аналог | DN 32 Рр 0,62 МПа Тр 40 ºС Среда - масло | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 1.9 | 3.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.77.9 | 10JEV50AA106 20JEV50AA106 | Кран шаровой | З.АР.Д.032.016.41-02.Р.33 или аналог | DN 20 Рр 0,62 МПа Тр 40 ºС Среда - масло | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.9 | 1.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.91.6 | 10JEB90AA102 20JEB90AA102 | Кран шаровый | З.АР.Д.025.006.41-02.Р.33 или аналог | DN 25 Pp 0,01 МПа Тр 60 оС Среда - масло Срок службы не менее 30 лет | ручной с замком | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 1.7 | 3.4 | УХЛ3/II | 8 | UJA О
207.3.91.8 | 10JEB90AA401 20JEB90AA401 | Кран шаровый | З.АР.Д.025.006.41-02.Р.33 или аналог | DN 25 Pp 0,01 МПа Тр 60 оС Среда - масло Срок службы не менее 30 лет | ручной с замком | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 1.7 | 3.4 | УХЛ3/II | 8 | UJA О
207.4.27.2 | 10LCА90AA401 20LCА90AA401 | Кран шаровый | КПЛВ.49814.032-04 с замком или аналог | DN 32 Рр 0,1 (0,5)МПа Тр 70 ºС Среда - питательная вода Срок службы не менее 30 лет | ручной | ТУ 3742-040-49149890-2009 или аналог | 4/II | QA3 | угл. ст. | шт | 1 | 1 | 12.2 | 24.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.4.54.1 | 10KPN20AA001 20KPN20AA001 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - раствор промывочный срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.5 | 21 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.2 | 10KPN20AA002 20KPN20AA002 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - шлам срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.5 | 21 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.3 | 10KPN20AA003 10KPN20AA005 20KPN20AA003 20KPN20AA005 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - сжатый воздух, фильтрат срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 2 | 2 | 10.5 | 42 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.4 | 10KPN20AA004 10KPN20AA006 10KPN20AA027 20KPN20AA004 20KPN20AA006 20KPN20AA027 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-050-01 или аналог | DN 50 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - шлам срок службы не менее 30 лет | МЭО-40/25-0,25У-05ФА /100Вт/25с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 3 | 3 | 16.4 | 98.4 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.6 | 10KPN20AA009 10KPN20AA010 10KPN20AA013 10KPN20AA014 10KPN20AA015 20KPN20AA009 20KPN20AA010 20KPN20AA013 20KPN20AA014 20KPN20AA015 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-050-01 или аналог | DN 50 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - раствор промывочный срок службы не менее 30 лет | МЭО-40/25-0,25У-05ФА /100Вт/25с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 5 | 5 | 16.4 | 164 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.8 | 10KPN20AA012 20KPN20AA012 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - раствор промывочный срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.5 | 21 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.9 | 10KPN20AA017 20KPN20AA017 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - воздух/вода | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.5 | 21 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.10 | 10KPN20AA018 10KPN20AA019 20KPN20AA018 20KPN20AA019 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - воздух срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 2 | 2 | 10.5 | 42 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.11 | 10KPN20AA020 20KPN20AA020 | Кран шаровой | ЦКБ М39530-020-01 или аналог | DN 20 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - сжатый воздух срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.2 | 20.4 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.12 | 10KPN10AA001 20KPN10AA001 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 2 МПа Tp 50 0C Среда - раствор промывочный срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.5 | 21 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.13 | 10KPN10AA002 20KPN10AA002 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - раствор промывочный срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.5 | 21 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.14 | 10KPN20AA021 10KPN20AA031 20KPN20AA021 20KPN20AA031 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - раствор промывочный/фильтрат срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 2 | 2 | 10.5 | 42 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.15 | 10KPN20AA022 20KPN20AA022 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,005 МПа Tp 45 0C Среда - воздух срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.5 | 21 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.16 | 10KPN20AA023 10KPN20AA024 20KPN20AA023 20KPN20AA024 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,005 МПа Tp 45 0C Среда - воздух | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 2 | 2 | 10.5 | 42 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.17 | 10KPN20AA025 20KPN20AA025 | Кран шаровой | ЦКБ М39530-020-01 или аналог | DN 20 Pp 0,005 МПа Tp 45 0C Среда - сжатый воздух срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.2 | 20.4 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.18 | 10KPN20AA029 10KPN20AA040 20KPN20AA029 20KPN20AA040 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 95 0C Среда - дезактивирующие растворы срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 2 | 2 | 10.5 | 42 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.19 | 10KPN20AA034 20KPN20AA034 | Кран шаровой | ЦКБ М39528-025-01 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 50 0C Среда - раствор промывочный срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 10.5 | 21 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.20 | 10KPN20AA035 20KPN20AA035 | Кран шаровой | ЦКБ М39530-010-01 или аналог | DN 10 Pp 0,005 МПа Tp 45 0C Среда - воздух срок службы не менее 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А или аналог | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 9.4 | 18.8 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.21 | 10KPN20AA105 10KPN20AA106 10KPN20AA109 20KPN20AA105 20KPN20AA106 20KPN20AA109 | Кран шаровой | ЦКБ М39529-050-02 или аналог | DN 50 Pp 0,4 МПа Tp 45 0C Среда - раствор промывочный срок службы не менее 30 лет | ручной | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 3 | 3 | 8.6 | 51.6 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.22 | 10KPN20AA107 20KPN20AA107 | Кран шаровой | ЦКБ М39529-025-02 или аналог | DN 25 Pp 0,4 МПа Tp 45 0C Среда - промывочная вода срок службы не менее 30 лет | ручной | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 1 | 1 | 2.5 | 5 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.54.23 | 10KPN20AA108 20KPN20AA108 | Кран шаровой | ЦКБ М39529-025-02 или аналог | DN 25 Pp 0,9 МПа Tp 40 0C Среда - сжатый воздух срок службы не менее 30 лет | ручной | ТУ 3742-226-34390194-2009 или аналог | 4H/II | QA4 | Сталь углеродистая | шт. | 1 | 1 | 2.5 | 5 | УХЛ.4 II | 9(ОЖ1) II | UKC
207.4.7.20 | 10QUC31AA601 10QUC31AA602 10QUC32AA601 10QUC32AA602 20QUC31AA601 20QUC31AA602 20QUC32AA601 20QUC32AA602 | Клапан обратный | КПЛВ.494316.001-24 или аналог | DN 6 Рр 1,0 МПа Тр 40 °С Среда - конденсат турбины, химически обессоленная вода Срок службы не менее 30 лет | - | КПЛВ.494316.001ТУ т/р №15-К/2008 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 6.1 | 48.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
207.5.12.10 | 00GNB11AA025 00GNB11AA026 | Затвор дисковый с электроприводом |  | DN 40 Ру 1,0 Мпа Тр 40 ºС среда-вода Срок службы не менее 30 лет | электропривод AUMA SG04.3 N =0,045 кВт или аналог | ТУ 3742-029-35491454-2006 или аналог | 4Н/III | QA4 |  | шт | 2 | 0 | 24.2 | 48.4 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 00UGM
207.5.12.11 | 00GNB11AA003 00GNB11AA004 | Затвор дисковый с электроприводом |  | DN 65 Ру 1,0 Мпа Тр 40 ºС среда-вода Срок службы не менее 30 лет | электропривод AUMA SG04.3 N =0,045 кВт или аналог | ТУ 3742-029-35491454-2006 или аналог | 4Н/III | QA4 |  | шт | 2 | 0 | 27.3 | 54.6 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 00UGM
207.5.12.13 | 00GNB11AA005 00GNB11AA006 00GNB11AA007 00GNB11AA008 00GNB11AA009 00GNB11AA016 00GNB11AA017 00GNB11AA018 00GNR41AA010 00GNR41AA011 00GNR41AA012 00GNR41AA019 00GNR41AA020 00GNR41AA021 00GNR61AA013 00GNR61AA014 00GNR61AA015 00GNR61AA022 00GNR61AA023 00GNR61AA024 | Затвор дисковый с электроприводом |  | DN 80 Ру 1,0 Мпа Тр 40 ºС среда-вода Срок службы не менее 30 лет | электропривод AUMA SG07.1 N =0,08 кВт или аналог | ТУ 3742-029-35491454-2006 или аналог | 4Н/III | QA4 |  | шт | 20 | 0 | 30 | 600 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 00UGM
207.5.13.10 | 00GUH11AA003 00GUH11AA004 | Затвор дисковый с электроприводом | ACA.5.12.4.5.0-9.3.РР или аналог | DN 100 Ру 1,0 Мпа Тр 40 ºС среда-вода Срок службы не менее 30 лет | электропривод AUMA SG07.1 N =0,08 кВт или аналог | ТУ 3742-042-35491454-2006 или аналог | 4Н/III | QA4 |  | шт | 2 | 0 | 24.2 | 48.4 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 00UGH
207.5.13.11 | 00GUH11AA035 00GUH11AA036 | Затвор дисковый с электроприводом | AAA.5.14.4.5.0-9.3.РР или аналог | DN 150 Ру 1,0 Мпа Тр 40 ºС среда-вода Срок службы не менее 30 лет | электропривод AUMA SG07.1 N =0,08 кВт или аналог | ТУ 3742-042-35491454-2006 или аналог | 4Н/III | QA4 |  | шт | 2 | 0 | 27.3 | 54.6 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 00UGH
207.5.13.13 | 00GUH11AA005 00GUH11AA006 00GUH11AA007 00GUH11AA008 00GUH11AA015 00GUH11AA016 00GUH11AA017 00GUH11AA018 00GUH11AA025 00GUH11AA026 00GUH11AA027 00GUH11AA028 00GUR11AA009 00GUR11AA010 00GUR11AA011 00GUR11AA019 00GUR11AA020 00GUR11AA021 00GUR11AA029 00GUR11AA030 00GUR11AA031 00GUR21AA012 00GUR21AA013 00GUR21AA014 00GUR21AA022 00GUR21AA023 00GUR21AA024 00GUR21AA032 00GUR21AA033 00GUR21AA034 | Затвор дисковый с электроприводом | AAA.Б.11.4.5.0-9.3.РР или аналог | DN 80 Ру 1,0 Мпа Тр 40 ºС среда-вода Срок службы не менее 30 лет | электропривод AUMA SG07.1 N =0,08 кВт или аналог | ТУ 3742-042-35491454-2006 или аналог | 4Н/III | QA4 |  | шт | 30 | 0 | 35 | 1050 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 00UGH
207.5.19.2 | 00SRP50AA001 00SRP50AA002 00SRP50AA003 | Кран шаровый | З.АР.Д.150.010.41-02.Э или аналог | DN 150 Рр 1,0 МПа Тр 90 оС Среда - вода спецпрачечной Срок службы не менее 30 лет | электропривод SP 2.3 283.6-L1FAA/08 N=0,06 кВт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB
207.5.19.3 | 00SRP93AA015 00SRP93AA016 | Кран шаровый | З.АР.Д.100.010.41-02.Э или аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Тр 40 оС Среда - душевые воды Срок службы не менее 30 лет | электропривод SP 2.3 283.6-L1FAA/08 N=0,06 кВт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB
207.5.19.4 | 00SRP50AA009 00SRP50AA010 00SRP50AA011 00SRP80AA003 00SRP80AA004 00SRP90AA003 00SRP90AA004 00SRP93AA003 00SRP93AA004 00SRP93AA005 00SRP93AA006 | Кран шаровый | З.АР.Д.080.010.41-02.Э или аналог | DN 80 Рр 1,0 МПа Тр 90 оС Среда - вода спецпрачечной, душевые воды, фильтрат Срок службы не менее 30 лет | электропривод SP 2.282.0-L3BAF/08 N=0,02 кВт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB
207.5.19.5 | 00PGB74AA002 00PGB78AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.016.41-02.Э или аналог | DN 50 Рр 1,6 МПа Тр 60 оС Среда - вода промконтура Срок службы не менее 30 лет | электропривод SP 1.281.0-L2BAB/08 N=0,015 кВт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 0 | 6.6 | 13.2 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB
207.5.19.6 | 00SRP50AA004 00SRP50AA005 00SRP50AA006 00SRP50AA015 00SRP50AA016 00SRP50AA019 00SRP50AA020 00SRP50AA021 00SRP50AA022 00SRP80AA001 00SRP80AA002 00SRP80AA005 00SRP80AA006 00SRP80AA007 00SRP80AA008 00SRP90AA001 00SRP90AA002 00SRP90AA005 00SRP90AA006 00SRP91AA001 00SRP91AA002 00SRP93AA007 00SRP93AA008 00SRP93AA009 00SRP93AA010 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 90 оС Среда - вода спецпрачечной, душевые воды, фильтрат, вода промконтура, трапная вода Срок службы не менее 30 лет | электропривод SP 1.281.0-L2BAB/08 N=0,015 кВт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 27 | 0 | 6.6 | 178.2 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB
207.5.19.7 | 00SRP50AA012 00SRP50AA013 00SRP50AA014 00SRP50AA017 00SRP50AA018 00SRP80AA009 00SRP80AA010 00SRP80AA011 00SRP80AA012 00SRP90AA007 00SRP90AA008 00SRP90AA009 00SRP90AA010 00SRP93AA011 00SRP93AA012 00SRP93AA013 00SRP93AA014 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э или аналог | DN 32 Рр 1,0 МПа Тр 90 оС Среда - вода спецпрачечной, душевые воды, фильтрат, вода промконтура Срок службы не менее 30 лет | электропривод SP 0.280.0-L7FAN/04 N=0,0028 кВт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 17 | 0 | 0 | 0 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB
207.5.28.2.5 | 00QSВ16AA001 | Кран шаровой, фланцевый | 10с909пМБ или аналог с фланцами исп.3 по ГОСТ 12815-80 | DN 40 РN 1,6 МПа Рр 0,4 Мпа t =40 °С Среда - огнестойкое масло ОМТИ Класс герметичности В по ГОСТ 9544-2005 Срок службы не менее 30 лет | электропривод во взрывозащищенном исполнении МЭОФ-40-IIВТ5 ОАО "ЗЭИМ", г. Чебоксары N= 0,1 кВт или аналог | ТУ 3742-002-96455923-2006 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 0 | 7 | 7 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UEL
207.5.30.1 | 00SRP60AA003 00SRP60AA004 00SRP60AA021 00SRP60AA022 00SRP70AA022 00SRP70AA023 | Кран шаровый | З.АР.Д.080.010.41-02.Э или аналог | DN 80 РN 1,0 МПа Tp 40 0C Среда - вода спецпрачечной, фильтрат, дистиллят Срок службы не менее 30 лет | электропривод "Regada" SP 2.282.0-L3BAF/08 N=20 Вт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UKS
207.5.30.2 | 00SRP60AA001 00SRP60AA002 00SRP60AA005 00SRP60AA006 00SRP60AA007 00SRP60AA008 00SRP60AA011 00SRP60AA012 00SRP60AA015 00SRP60AA016 00SRP60AA023 00SRP60AA024 00SRP70AA001 00SRP70AA002 00SRP70AA024 00SRP70AA025 00SRP70AA026 00SRP70AA027 00SRP70AA028 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э или аналог | DN 50 РN 1,0 МПа Tp 80 0C Среда - вода спецпрачечной, шлам, фильтрат, трапные воды, дистиллят, | электропривод "Regada" SP 1.281.0-L2BAB/08 N=15 Вт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 19 | 0 | 6.6 | 125.4 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UKS
207.5.30.3 | 00SRP60AA025 00SRP60AA026 00SRP60AA027 00SRP60AA028 00SRP70AA003 00SRP70AA004 00SRP70AA031 00SRP70AA032 00SRP70AA037 00SRP70AA038 00SRP70AA039 00SRP70AA040 | Кран шаровый | З.АР.Д.032.010.41-02.Э или аналог | DN 32 РN 1,0 МПа Tp 80 0C Среда - фильтрат, трапные воды, дистиллят Срок службы не менее 30 лет | электропривод "Regada" SP 0.280.0-L7FAN/04 N=2,75 Вт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 12 | 0 | 4.3 | 51.6 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UKS
207.5.30.4 | 00SRP60AA009 00SRP60AA010 00SRP60AA013 00SRP60AA014 00SRP60AA029 00SRP60AA039 00SRP60AA040 00SRP60AA041 00SRP60AA044 00SRP60AA045 | Кран шаровый | З.АР.Д.025.010.41-02.Э или аналог | DN 25 РN 1,0 МПа Tp 40 0C Среда - вода спецпрачечной, фильтрат, регенерат Срок службы не менее 30 лет | электропривод "Regada" SP 0.280.0-L7FAN/04 N=2,75 Вт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 10 | 0 | 3.9 | 39 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UKS
207.5.30.5 | 00SRP60AA032 00SRP60AA033 00SRP60AA034 00SRP60AA035 00SRP60AA037 00SRP60AA038 00SRP60AA042 00SRP60AA043 00SRP70AA005 00SRP70AA006 | Кран шаровый | З.АР.Д.020.010.41-02.Э или аналог | DN 20 РN 1,0 МПа Tp 80 0C Среда - вода спецпрачечной, фильтрат, газовоздушная смесь, трапные воды Срок службы не менее 30 лет | электропривод "Regada" SP 0.280.0-L7FAN/04 N=2,75 Вт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UKS
207.5.30.6 | 00FKJ50AA001 00FKJ50AA002 00FKJ50AA003 00SRP60AA036 00SRP70AA029 00SRP70AA030 00SRP70AA033 00SRP70AA034 00SRP70AA035 00SRP70AA036 | Кран шаровый | З.АР.Д.015.010.41-02.Э или аналог | DN 15 РN 1,0 МПа Tp 80 0C Среда - перекись водорода, ионоселективный сорбент, 20 % едкий натр, трапные воды Срок службы не менее 30 лет | электропривод "Regada" SP 0.280.0-L7FAN/04 N=2,75 Вт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UKS
207.5.30.7 | 00SCB40AA002 00SCB40AA003 00SRP60AA030 00SRP60AA031 | Кран шаровый | З.АР.Д.010.010.41-02.Э или аналог | DN 10 РN 1,0 МПа Tp 20 0C Среда - сжатый воздух Срок службы не менее 30 лет | электропривод "Regada" SP 0.280.0-L7FAN/04 N=2,75 Вт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UKS
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.
Note on B8: BenQ CUSTOMER: аннул.10SGA30AA103аннул аннул.10SGA30AA104аннул аннул.20SGA30AA103аннул аннул.20SGA30AA104аннул
Note on B15: BenQ CUSTOMER: аннул.10MVA29AA101 аннул.20MVA29AA101
Note on B39: BenQ CUSTOMER: аннул.10FKA70AA101 аннул.10FKA70AA102 аннул.10FKA70AA103 аннул.10FKA70AA104 аннул.10FKA70AA105 аннул.10FKA70AA106 аннул.10FKA70AA109 аннул.20FKA70AA101 аннул.20FKA70AA102 аннул.20FKA70AA103 аннул.20FKA70AA104 аннул.20FKA70AA105 аннул.20FKA70AA106 аннул.20FKA70AA109