ТОМ 2 Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: Выключатели автоматические

Новоуральск

2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для  объекта АО «УЭХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический | Модульный автоматический выключатель, предназначенный для защиты цепей переменного тока от короткого замыкания и перегрузок соответствующий следующим характеристикам: -кол-во фаз 2P - номинальный ток 1А - характеристика С - номинальное напряжение 400В - номинальная отключ. способность не менее 10 кА - предельная отключ. способ. не менее 11,2 кА. Максимальное сечение подключаемого кабеля не менее 35 мм2 Степень защиты не менее IP20 Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ ТМ не более 0,01сек. класс ограничения III, мин. рабочая температура -25 град. макс. рабочая температура 55 град. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: не более, 35х88х69, вес не более 0,250 кг Тип монтажной рейки 35х15, 35х7,5 | Согласно технической документации изготовителя. | Согласно технической документации изготовителя. | Шт. |  | 30 | не более 70 календарных дней с момента заключения договора. | Гарантийный срок 24 мес. с момента поставки продукции код ОКП 34 0000 |
| 2 | Выключатель автоматический-дифференциальный (УЗО) | Выключатель дифференциального тока (УЗО) для защиты людей и электроустановок от короткого замыкания на землю. Количество полюсов – 4 (3P+N); Количество модулей – 4; Ток номинальный 125А; Номинальное напряжение 230/400 В Номинальная частота переменного тока 50 Гц Ток утечки 30мА; Тип срабатывания по дифференциальному току – А; Степень защиты не ниже IP20; Климатическое исполнение не ниже УХЛ3, УХЛ4. Крепление – на DIN-рейку 35х15. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: не более, 70х88х76. Масса не более 0,5 кг. Максимальное сечение подключаемого кабеля не менее 25 мм2. | Согласно технической документации изготовителя. | Согласно технической документации изготовителя. | шт. |  | 14 | не более 70 календарных дней с момента заключения договора. | Гарантийный срок 24 мес. с момента поставки продукции . код ОКП 34 0000 |
| 3 | Выключатель автоматический | Автоматический выключатель модульный предназначен для защиты цепей постоянного тока от короткого замыкания и перегрузки. Количество полюсов – 2; Ток номинальный 6А; Характеристика срабатывания К; номинальное напряжение 230/440В, класс ограничения III Предельная отключающая способность – 6кА; мин. рабочая температура -25 град. макс. рабочая температура +55 град. Климатическое исполнение не ниже УХЛ3.1 Степень защиты не менее IP20. Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ ТМ не более 0,01сек. Два дополнительных зажима для возможности присоединения шины-гребенке U-образного типа как в верхней, так и в нижней части автомата. Возможность установки дополнительных контактов, независимого расцепителя и расцепителя минимального напряжения. Крепление – на DIN-рейку35х15, 35х7,5 . Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: не более, 35х90х68. | Согласно технической документации изготовителя. | Согласно технической документации изготовителя. | Шт. |  | 16 | не более 70 календарных дней с момента заключения договора. | Гарантийный срок 24 мес. с момента поставки продукции код ОКП 34 0000 |
| 4 | Контакт вспомогательный | Дополнительные контакты должны использоваться и быть полностью совместимы с выключателями автоматическими указанными в поз. 3. Указывают на положение контактов автоматического выключателя. Количество модулей -0,5. Контакты 1НЗ+1НО. Боковой монтаж слева. Масса, не более, 40г. | Согласно технической документации изготовителя. | Согласно технической документации изготовителя. |  |  | 16 | не более 70 календарных дней с момента заключения договора. | Гарантийный срок 24 мес. с момента поставки продукции код ОКП 34 2000 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, без дефектов связанных с материалами, изготовлением и функционированием при штатном использовании, не поврежденным, соответствующего качества.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка оборудования должна соответствовать конструкторской документации завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка заводов-изготовителей должна быть целой, без следов вскрытия и восстановления.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача и приемка материалов должна осуществляться на основании артикулов заводов изготовителей оборудования.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На момент поставки на товары должны быть предоставлены: паспорт на изделие, либо на группу изделий с указанием срока гарантии, сертификат соответствия. На поз.2 ТЗ - выключатель дифференциального тока (УЗО) – инструкция по эксплуатации (техническое описание). Вся документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно производиться в транспортной упаковке всеми видами наземного транспорта в закрытых транспортных средствах – в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно организовано в соответствии с указаниями на упаковочной таре

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с технической документацией изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемой продукции должно соответствовать нормативно-технической документации, действующей на момент выполнения договора.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация должна быть на русском языке. Гарантии производителя на бумажном носителе в паспорте

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | УЗО | Устройство защитного отключения |