## Приложение №1 к ТЗ
Приложение №1 к Техническому заданию
Спецификация поставки оборудования (109)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.5 |  | Арматура технологических систем
207.5.10 |  | Арматура технического водоснабжения
207.5.10.2 |  | Насосная станция ответственных потребителей
207.5.10.2.10 | 10PEC51AA104 10PEC52AA104 20PEC51AA104 20PEC52AA104 | Донный клапан | ЦКБ Р29502 или аналог | DN 300, РN 1,0 МПа, Тр 100° С, Среда - вода. Герметичность - класс D по ГОСТ 9544. Общая длина не более 2900 мм. Срок службы корпусных деталей - не менее 30 лет. | ручное | ТУ 3742-179-34390194-2008 или аналог | 4Н/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 279 | 1116 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 11-12URF21-22URF |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.5.12 |  | Очистные сооружения нефтесодержащих вод
207.5.12.12 | 00GMA00AA001 00GMA00AA002 | Затвор дисковый с электроприводом | AAA.15.4.5.0-9.3.РР или аналог | DN 200 Ру 1,0 Мпа Тр 40 ºС среда-вода Герметичность - класс A по ГОСТ 9544. Срок службы корпусных деталей - не менее 30 лет. | электропривод AUMA SG07.1 N =0,08 кВт или аналог |  | 4Н/III | QA4 | ВШЧГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) | шт | 2 |  | 42.4 | 84.8 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 0 |  | 2013-04-30 | -
207.5.13 |  | Очистные сооружения дождевых вод
207.5.13.12 | 00GUD00AA001 00GUD00AA002 | Затвор дисковый с электроприводом | AAA.15.4.5.0-9.3.РР или аналог | DN 200 Ру 1,0 Мпа Тр 40 ºС Cреда-вода Герметичность - класс A по ГОСТ 9544. Срок службы корпусных деталей - не менее 30 лет. | электропривод AUMA SG07.1 N =0,08 кВт или аналог |  | 4Н/III | QA4 | ВШЧГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) | шт | 2 |  | 42.4 | 84.8 | УХЛ4 II | 3(Ж3) II | 0 |  | 2013-04-30 | -
207.5.19 |  | Санитарно-бытовой корпус
207.5.19.1 | 00SRP93AA001 00SRP93AA002 | Кран шаровый | З.АР.Д.200.010.41-02.Э или аналог | DN 200 Рр 1,0 МПа Тр 70 оС Среда - душевые воды Общая длина не более L=521 мм Срок службы корпусных деталей - не менее 30 лет | электропривод SP 2.3 283.6-L1FAA/08 N=0,06 кВт или аналог | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 |  | 253 | 506 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 0 |  | 2013-04-30 | -
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | [9 empty] | _______________________
|  |  | М.П. | [9 empty] | М.П.