Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке насосов глубинных ЭЦВ10-65-200.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.  Поставка  Двух насосов глубинных ЭЦВ10-65-200.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку  2 (двух) насосов глубинных ЭЦВ10-65-200 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.).

Спецификация поставляемого оборудования приведена в таблице:

Насосы глубинные ЭЦВ-10-65-200. (Техническая характеристика)

Глубинные центробежные насосы  ЭЦВ10-65-200 (ГОСТ 10428-89Е)  предназначены для подъема воды из скважин общей минерализацией ( сухой остаток) не более 1500мг/л, температурой до 298К (25С), с массовой долей твердых механических примесей  не более 0.01%.

Насосы с вертикальным расположением вала представляют собой агрегат, состоящий из многоступенчатого насоса и погружного электродвигателя с жестким соединением их валов муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. Подшипники насоса смачиваются откачиваемой из скважины водой.

Электродвигатель центробежного насоса ПЭДВ водозаполненный с короткозамкнутым ротором , с синхронной частотой вращения ротора 3000об/мин.

Насос ЭВЦ оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа, который удерживает столб воды в трубопроводе при остановке насоса, облегчает повторный запуск насосного агрегата и предохраняет  от обратного вращения колес насоса и двигателя при внезапном отключении последнего.

Агрегат подключается к трехфазной сети 380В, 50Гц через станцию автоматического управления и защиты , предохраняющую двигатель от работы в нештатном режиме.

| Основные параметры: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типоразмер агрегата |  | ЭВЦ10-65 |
| Подача Qх10 -3 м3/с (м3/ч) |  | 18,05 (65,00) |
| Напор Н,м |  | 200 |
| Подпор,м | 1 |  |
| КПД %, не менее |  | 62 |
| Мощность эл.двигателя, кВт |  | 50,00 |
| Габаритный размер в поперечном сечении,мм, не более |  | 235 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы (скважины), в мм не менее |  | 249,2 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Куратор проекта Директор по КС | Морозов А.П. Хороших С.П. |