


Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
 по поставке насосов глубинных ЭЦВ10-65-200.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.  Поставка  Двух насосов глубинных ЭЦВ10-65-200.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Произвести поставку  2 (двух) насосов глубинных ЭЦВ10-65-200 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.). 
Спецификация поставляемого оборудования приведена в таблице:

Насосы глубинные ЭЦВ-10-65-200. (Техническая характеристика)
  Глубинные центробежные насосы  ЭЦВ10-65-200 (ГОСТ 10428-89Е)  предназначены для подъема воды из скважин общей минерализацией ( сухой остаток) не более 1500мг/л, температурой до 298К (25С), с массовой долей твердых механических примесей  не более 0.01%.
Насосы с вертикальным расположением вала представляют собой агрегат, состоящий из многоступенчатого насоса и погружного электродвигателя с жестким соединением их валов муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. Подшипники насоса смачиваются откачиваемой из скважины водой.
Электродвигатель центробежного насоса ПЭДВ водозаполненный с короткозамкнутым ротором , с синхронной частотой вращения ротора 3000об/мин.
Насос ЭВЦ оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа, который удерживает столб воды в трубопроводе при остановке насоса, облегчает повторный запуск насосного агрегата и предохраняет  от обратного вращения колес насоса и двигателя при внезапном отключении последнего.
Агрегат подключается к трехфазной сети 380В, 50Гц через станцию автоматического управления и защиты , предохраняющую двигатель от работы в нештатном режиме.
	Основные  параметры:

	Типоразмер агрегата
	ЭВЦ10-65 

	Подача Qх10 -3  м3/с (м3/ч)
	18,05 (65,00)

	Напор Н,м
	200

	Подпор,м 
	               1

	КПД      %, не менее
	62

	Мощность эл.двигателя,  кВт
	50,00

	Габаритный размер в поперечном сечении,мм, не более
	235

	Внутренний диаметр обсадной трубы (скважины), в мм не менее
	249,2


                      
2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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