ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ИБП и модулей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП и модулей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания Eaton (серия Powerware)  9355-10-N-25-64x9Ah
	Источник бесперебойного питания для напольной установки, мощностью не менее 10 кВА и 9,0 кВт, коэффициент мощности не менее 0,9, топологии двойного преобразования напряжения ON-Line, с внутренними батарейными модулями, с внутренним байпасом, со следующими характеристиками: 

- возможность параллельного подключения до 4 –х ИБП, при эксплуатации между параллельно работающими ИБП наличие кабелей, линий связи, коммуникационных и информационных соединений не допускается;

- построение выпрямителя/инвертора по технологии IGBT (без трансформатора); 

- наличие режима высокой эффективности ИБП;

- коэффициент полезного действия в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) – не менее 92 %;

- коэффициент полезного действия (в режиме высокой эффективности) – не менее 98%;

- входное напряжение 3ф+N+PE 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц;

- выходное напряжение 3ф+N+PE 220/380, 230/400, 240/415 50/60 Гц;

- входной коэффициент мощности не менее 0,99;

- перезагрузочная способность:

- не более 5 сек. при 125 -150% номинальной нагрузки.  

- диапазон входного напряжения 176/305 – 276/480 В при 100% нагрузке, 115/200 – 276/480 В при нагрузке 50%;

- диапазон частоты не менее 45 - 65 Гц;

- уровень шума – не более 50 дБ;

- нестабильность выходного напряжения не более 3% статическая;

                                                                         не более 5% динамическая

- функция плавного увеличения нагрузки;

- функция защиты от обратного напряжения;

- интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени;

- возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский.

- два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.

- габаритные размеры, не более: высота 1214 мм, ширина 305 мм, глубина 702 мм

	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	2
	Батарейный модуль 9X55-BAT5-96х7Ач
	Батарейный модуль должен быть
с установленными 5-летними батареями, 3 линейки батарей по 32 штуки в каждой.

Батарейный модуль должен быть изготовлен, укомплектован батареями и протестирован на заводе-изготовителе. Все внутренние перемычки (в цепочках батарей) должны быть установлены. Батарейный модуль должен устанавливаться рядом с ИБП (см. поз. 1) и должен иметь одинаковые с ним внешний вид и габариты.

Характеристики батарейного модуля

Наличие и тип размыкателя 

установлен размыкатель 

Максимальная мощность ИБП 

15 кВА

Максимальный ток рамыкателя 

50 А

Напряжение DC шины 

384 В

Параметры окружающей среды

Высота установки относительно уровня моря 

Не более 1000 м над уровнем моря при температуре +400С

Относительная влажность 

0 - 95%, без конденсата

Рабочая температура 

Не менее чем от +150С до + 250С

Степень защиты IEC 60529 

Не хуже IP20 

Физические параметры:
Высота 

Не более 1214 мм

Ширина 

Не более 305 мм

Глубина 

Не более 699 мм

Вес 

Не более 310 кг

Подвод кабеля 

Сзади 


	не менее 24 месяцев
	4
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на доставку оборудования, включая перевозку; страхование, упаковку, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с учетом доставки.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства (инструкции) и/или паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 3 дней с даты заключения договора
Начальник отдела снабжения                                                                                                          Д.П. Давыдов
Технический эксперт (инженер отдела снабжения)                                                                      Г.Б. Ручкина

