ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц, срок гарантии не менее 24 месяцев на замену или ремонт.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения


Дополнительная информац

	я

	
	Тип ИБП

	Двойное преобразование


	Форм-фактор   


	Эффективность под полной нагрузкой:, не менее
	96%


	Комплектация   

	Поставляется с установленными батарейными модулями, Скобы для крепления к полу., Компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции


	Температура хранения: от - 50 до 40 °C

Относительная влажность хранения: 0 - 95%

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства: не более 64.00 дБ(А)

Тепловыделение в режиме работы от сети: не более 1774.00 BTU/час



	
	2
	шт

	2
	Внешний батарейный блок APC SURT48RMXLBP
(или эквивалент)

	Устройство должно обладать следующими характеристиками:

Совместимость

ДляИБП 1000 & 2000 VA Smart - UPS

Назначение устройства

аккумулятор для ИБП

Дополнительная информация

Возможность каскадного (шинного) подключения; Легкий и компактный; Батареи, заменяемые в процессе работы; Быстроразъемные соединения; Заменяемые пользователем батареи

Размеры, вес, не более

43,18 x 4,48 x 48,26 см; 29,56 кг


	3
	шт


Номинальн

	е выходное напряжение, не более

	230М


	Эффективность под полной нагрузкой, не менее

	92%


	Искажения формы выходного напряжения,   

	Менее 3%


	Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

	50/60 Hz ± 3 Hz ,  регулируемая пользователем ±  0,1



Пси-факто

		3 : 1


	Тип формы напряжения 

	Sine wave


	Выходные соединения 

	(8) IEC 320 C13

(2) IEC 320 C19

(6) IEC Jampers


	Батареи и продолжительность работы

	Типовое время перезарядки, не менее

	2.5 ч

	Сменный комплект батарей

	RBC44


	Количество сменных комплектов батарей, не менее
	1


	Предварительно установленные батареи, не менее
	2


	Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой, не менее

	15,4 мин. (1750Ватт)


	Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной й нагрузкой, не менее

	5 мин. (3500 Ватт)


	Возможность аварийного отключения питания (ЕРО)

	да

	Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска

	480 Джоули


	Фильтрация

	Постоянно действующий многополюсной шумовой фильтр: амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативная IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки, соответствие требованиям UL 1449


	Высота, не более

	130 мм


	Ширина, не более

	432 мм


	Глубина, не более

	660 мм


	Вес, не более

	54,6 кг


	Уровень акустичсского шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства, не более

	55 дБ(А)


	Тепловыделение в режиме работы от сети

	1040 BTU/час



	
	2
	шт

	4
	ИБП Symmetra RM SYH4K6RMI
(или эквивалент)
	Устройство должно соответствовать следующим характеристикам:

Выход

Максимальная выходная мощность, не менее 2800 Ватт / 4000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности, не менее 4200 Ватт / 6000 ВА

Номинальное выходное напряжение, не менее 230V

Надпись об уровне выходного напряжения

Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В

Эффективность под полной нагрузкой, не менее 89.0%

Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) от 47 до 53 Гц для номинала в 50 Гц

Пик-фактор до 5 : 1

Топология -двойное преобразование

Тип формы напряжения - синусоидальный сигнал

Выходные соединения:

· (8) IEC 320 C13

· (2) IEC 320 C19

Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
Вход
Номинальное входное напряжение, не менее 230V

Входная частота 50/60 Гц ± 5 Гц (автоматическое определение)

Тип входного соединения Hard Wire 3-wire

Диапазон входного напряжения при работе от сети от155 до 276 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи - необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом (защита от утечек)
Предварительно установленные батареи, не менее 2 шт
Доступные батарейные отсеки, не менее 2 
Типовое время перезарядки, не более 4 ч
Сменный комплект батарей: SYBT2

Информация о сменных батарейных комплектах: UPS accepts 1-2 additional battery packs

Возможность  увеличения времени автономной работы, установив дополнительное оборудование: APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V
Предварительно установленные платы SmartSlot™ AP9631

Панель управления: многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

Звуковой сигнал - сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек

Наличие аварийного отключения питания (EPO) 
Физические характеристики
Максимальная высота – не более 356.00 мм

Максимальная ширина – не более 483.00 мм

Максимальная глубина – не более 730.00 мм

Высота аппаратурной стойки 8 юнит (U)
Масса нетто, не более  104.09 КГ

Характеристики окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды от 0 до 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности, не менее 0 - 95%

Температура хранения, не менее -15 - 45 °C

Относительная влажность хранения, не менее 0 - 95%

Высота (над уровнем моря) хранения от 0 до 15000 м
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, не более 60.00 дБ(А)

Тепловыделение в режиме работы от сети – не более 1181.00 BTU/час


	2
	шт

	5
	Внешний батарейный блок SYRMXR4B4I для источников бесперебойного питания APC Symmetra RM 2, 4, 6 кВА
(или эквивалент)
	Устройство должно соответствовать следующим характеристикам:
Емкость батарейного блока

2448 Вт·ч

Поддерживаемые модели ИБП

SYH2K6RMI, SYH4K6RMI, SYH6K6RMI

Габариты устройства (Ш x В x Г), не более 

483 х 178 (4U) х 640 мм

Масса устройства, не более

110,00 кг

Тип используемых аккумуляторов

Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный с загущенным электролитом и защитой от утечек

Сменный комплект батарей

4 х SYBT2

Срок службы батарей

Не менее 3 лет
Комплект поставки должен включать

батарейный блок, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, руководство пользователя


	2
	шт

	6
	Батарейныйблок APC Symmetra RM 2-6kVA Battery Module (SYBT2)
(или эквивалент)
	Устройство должно соответствовать следующим характеристикам:

Тип используемой батареи

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

Срок службы

не менее 3-х лет

Физические характеристики

Возможность монтажа в стойку 19"

да
Размер в юнитах, U

2

Размеры (ШхГхВ),мм, не более

216х546х83

Вес нетто, кг, не более 

22.27

Цвет

Бежевый

Размеры в упаковке (ШхГхВ), мм, не более

356х660х248

Параметры окружающей среды

Рабочий диапазон температур, С, не менее

0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности, %, не менее

0 - 95%

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря, м

0-3000 метров

Температура хранения, С, не менее

-15 - 45 °C

Относительная влажность хранения, %, не менее

0 - 95%

Высота над уровнем моря хранения,м

0-15000 метров


	2
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	7
	APC Smart-UPS RT 2000VA RM SURT2000RMXLI
(или эквивалент)
	Устройство должно соответствовать следующим характеристикам:
· Тип: с двойным преобразованием

· Расположение аккумулятора внутреннее

· Режим работы - однофазный (220В)

· Выходная мощность (пиковая), не менее 2000 ВА

· Выходная мощность (номинальная), не менее 1400 Вт

· Количество выходных разъемов питания (UPS), не менее 6

· Наличие стабилизатора
· Входное напряжение 1-фазное

· Выходное напряжение 1-фазное

· Мин. входное напряжение 100 B

· Макс. входное напряжение 280 В

· Мин. выходная частота 47 Гц

· Макс. выходная частота 63 Гц

· Функциональные возможности

· Отображение информации - светодиодные индикаторы

· Наличие звуковой сигнализации 
· Батарея, время зарядки, не менее 4 час.

· Возможность замены батарей есть

· Возможность подключения дополнительных батарей
Управление:
· Наличие интерфейса USB 
· Наличие интерфейса RS-232 
Высота, не более 85 мм

Глубина, не более 483 мм

Ширина, не более 432 мм

Вес, не более 25 кг
	3
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
    3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и инструкции на русском языке на каждую единицу оборудования. Наличие сертификата соответствия. 
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 14 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                         ________________________ Г.Б. Ручкина
