ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ИБП
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V (SYA8K16I) 
(или эквивалент)
	Максимальная выходная мощность, не менее - 5600 Вт / 8000 ВА 

Номинальное выходное напряжение - 230V ± 5% (это конкретизированный параметр)
Надпись об уровне выходного напряжения – Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Эффективность под полной нагрузкой - не менее 90.0% 

Искажения формы выходного напряжения – не более 5% при полной нагрузке 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47 - 63 Hz 

Другие выходные напряжения – 220В, 240 В
Пик-фактор – не более 5 : 1 

Topology Двойное преобразование 

Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал 

Выходные соединения (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)   

Байпас - Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) 

Номинальное входное напряжение - 230V, 400V 3PH 

Входная частота 45 - 65 Гц (автоматическое определение) 

Тип входного соединения Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) ; Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)   

Диапазон входного напряжения при работе от сети 155 - 276, 290 - 480 (3:1)В 

Другие значения входного напряжения 220V, 240V, 380V, 415V 

Суммарные гармонические искажения на входе не более 7% для предельной загрузки
Тип батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек 

Предварительно установленные батареи – не менее 2 

Батарейные отсеки пустые – не менее 2 

Типовое время перезарядки – не более 3 часов 

Сменный комплект батарей - SYBT5 (или эквивалент)
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой (2,8кВт/4кВА): не менее 20 мин.

Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой (5,6кВт/8кВА): не менее 8 мин.

Интерфейсный порт DB-9 для RS-232, SmartSlot 

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ (или эквивалент) не менее 1 

Предварительно установленные платы SmartSlot™ AP9631 (или эквивалент) 

Панель управления: многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем 

Звуковой сигнал Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события 

Физические

Максимальная высота 937.00 mm 

Максимальная ширина 483.00 mm 

Максимальная глубина 726.00 mm 

Масса нетто не более 220 КГ 

Масса брутто не более 237 КГ 

Высота в упаковке не более 1181.00 mm 

Ширина в упаковке не более 599.00 mm 

Глубина в упаковке не более 997.00 mm 
Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C 

Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95%  

Температура хранения -15 - 45 °C 

Относительная влажность хранения 0 - 95% 

Высота над уровнем моря хранения 0-4500 метр

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства не более 62.00 дБ(А) 

Тепловыделение в режиме работы от сети не более 3707.00 BTU/час 

Стандартная гарантия 2 года на ремонт или замену  
	24 месяца
	1
	шт.

	2
	Байпас-панель SBP16KP (или эквивалент)
	Выход

Номинальное выходное напряжение 

120V, 200V, 208V, 230V 

Максимальная полная токовая нагрузка на фазу 

100A 

Выходные соединения 

(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) 

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) 

(1) Hard Wire 4-wire (2PH + N +G) 

Защита от перегрузки 

Да 

Входной

Номинальное входное напряжение 

200V, 208V, 230V, 480V 3PH 

Входная частота 

50/60 Гц 

Тип входного соединения 

Hard Wire 3-wire (2PH + G) 

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) 

Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) 

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 

Число сетевых шнуров  - не менее 1 

Приемлемый диапазон входных напряжений:200-240 ВА 

Максимальный ток в линии на фазу - 100A 

Максимальный входной ток на фазу - 100A 

Нагрузочная способность - 20 kVA 

Диапазон коэффициента мощности нагрузки - 0 to 1 

Физические

Масса нетто 

не более 21.36 КГ 

Максимальная высота 

178.00 mm 

Максимальная ширина 

432.00 mm 

Максимальная глубина 

660.00 mm 

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды 

-20 - 50 °C 

Рабочий диапазон относительной влажности 

0 - 95% 

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 

0-4500 метр 

Температура хранения 

-40 - 65 °C 

Относительная влажность хранения 

0 - 95% 

Высота над уровнем моря хранения 

0-15000 метр 

Соответствие

Соответствие требованиям 

CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 60950, UL 1778 

Стандартная гарантия 

2 лет гарантии (только на комплектующие) 


	24 месяца
	2
	шт.

	3
	ИБП 4кВА, наращиваемый до 8 кВА, 3ф/1ф, с возможностью резервирования N+1 (APC Symmetra LX 4 kVA Scalable to 8 kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V SYA4K8RMI 
(или эквивалент)
	Выход

Максимальная выходная мощность - 2800 Ватт / 4000 ВА 

Максимальное задаваемое значение мощности - 5600 Ватт / 8000 ВА 

Номинальное выходное напряжение  - 230V 

Надпись об уровне выходного напряжения 

Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В 

Эффективность под полной нагрузкой – не менее  90.0% 

Искажения формы выходного напряжения :менее 5% при полной нагрузке 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) :47 - 63 Hz 

Другие выходные напряжения : 220, 240 

Пик-фактор - до 5 : 1 

Topology 

Двойное преобразование 

Тип формы напряжения:  Синусоидальный сигнал 

Выходные соединения 

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) 

(8) IEC 320 C13 

[image: image1.png]



(6) IEC 320 C19 

[image: image2.png]



Байпас 

Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) 

Входной

Номинальное входное напряжение 

230V, 400V 3PH 

Входная частота 

45 - 65 Гц (автоматическое определение) 

Тип входного соединения 

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) 

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 

Диапазон входного напряжения при работе от сети 

155 - 276, 290 - 480 (3:1)В 

Другие значения входного напряжения 

220V, 240V, 380V, 415V 

Суммарные гармонические искажения на входе 

Не более 7% для предельной загрузки 

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи 

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек 

Предварительно установленные батареи  - не менее 1

Батарейные отсеки пустые  - не менее 1

Типовое время перезарядки  - не более 3 часов

 Сменный комплект батарей 

 Панель управления :

многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем 

Звуковой сигнал:

Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события 

Аварийное отключение питания (EPO)  - Да

 Физические

Максимальная высота  - не более 572.00 mm 

Максимальная ширина  не более  472.00 mm 

Максимальная глубина – не более  688.00 mm 

Высота аппаратурной стойки  13 юнит 

Масса нетто не более 135 кг

 Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды - 0 - 40 °C 

Рабочий диапазон относительной влажности - 0 - 95% 

Температура хранения  от -15 до - 45 °C 

Относительная влажность хранения  0 - 95% 

Высота над уровнем моря хранения 

0-4500 метр 

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства 

62.00 дБ(А) 

Тепловыделение в режиме работы от сети 

2762.00 BTU/час 

Соответствие

Соответствие требованиям 

C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE 


	24 месяца
	1
	шт.

	4
	Батарея APC SYBT5 (или эквивалент)
	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом для ИБП APC Symmetra LX (или эквивалента).

Выход

battoutvolt 

120 

Батареи и продолжительность автономной работы

Емкость батареи по заданному уровню напряжения, не менее :

1080 

Монтаж батарей 

Закрытый батарейный картридж 

Ожидаемый срок службы батарей (лет) не менее 3-5 лет

Размещение батарей: Внутренняя батарея 

Количество сменных комплектов батарей – не менее 1 

Число батарейных блоков на цепочку – не менее 10 

Физические

Масса нетто 

Не более 29.10 КГ 

Максимальная высота 

140.00 mm 

Максимальная ширина 

210.00 mm 

Максимальная глубина 

546.00 mm 

Рабочий диапазон параметров окружающей среды 

0 - 40 °C 

Рабочий диапазон относительной влажности 

0 - 95% 

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 

0-3000 метр 

Температура хранения 

-15 - 45 °C 

Относительная влажность хранения 

0 - 95% 

Высота над уровнем моря хранения 

0-4500 метр 

Соответствие

Соответствие требованиям 

CSA, UL 1778 


	24 месяца
	3
	шт.

	5
	Силовой модуль APC Symmetra LX 4kVA Power Module SYPM4KI (или эквивалент)
	220/230/240V

Параметры позиции определяются ИБП APC Symmetra LX (или эквивалент), в который он будет установлен.

Физические хар-ки
Максимальная высота 

150.00 mm 

Максимальная ширина 

250.00 mm 

Максимальная глубина 

565.00 mm 

Масса нетто 

Не более 15.00 КГ 


	24 месяца
	4
	шт.

	6
	Автоматический определяемый и настраиваемый модуль SYMIM5 (или эквивалент)
	Аксессуар адаптации к потребностям конкретного заказчика
Физические хар-ки

Масса нетто 

Не более 2.28 КГ 

Максимальная высота 

41.00 mm 

Максимальная ширина 

168.00 mm 

Максимальная глубина 

499.00 mm 


	24 месяца
	2
	шт.


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
 3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                              Д.П. Давыдов
