          УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ФГУП «УАЗ»



      В.Н.Жадушкин 
« ___»____________2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заявки на размещение заказа на 2010 г. по проекту:

«Техническое обслуживание центральных

систем приточной вентиляции и климатических установок в зданиях № 1 и № 2  Госкорпорации Росатом»
Главный инженер ФГУП «УАЗ»





Розанов В.Ю.
ЛОТ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 «Техническое обслуживание центральных систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях № 1 и № 2  Госкорпорации Росатом»
1. Наименование лота: «Техническое обслуживание центральных систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях № 1 и № 2  Госкорпорации Росатом»
2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»)________________________________
в общую сумму контракта должны входить НДС, расходы на перевозку, полный комплект тех. документации, проведения шеф-монтажных работ, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию.
3. Требования к технической документации (язык, кол-во экземпляров, необходимость предоставления документации в электронном виде) 
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке, в количестве двух экземпляров и один экземпляр в электронном виде.
4. Прочие условия 

Поставляемое оборудование и комплектующие должно быть новым и оригинальным, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

5. Место поставки и условия допуска
 Москва, ул.Большая Ордынка д24/26.

 Москва, Старомонетный переулок д. 26.

Обслуживающий персонал, должен иметь Российское гражданство.
6. Приложения: перечень обслуживаемого оборудования и виды работ на оборудовании. 
Приложение № 1.
1. Наименование и количество оборудования передаваемого на техническое обслуживание:
1. Климатическая установка архива Росатома CLIMA – 1 шт.
2. Климатическая установка кабинета № 503 Климат 038 – 1 шт.

3. Климатическая установка помещений руководителя Климат 042 – 4 шт.

4. Климатическая установка блока переговоров SWEGON – 1 шт.

5. Климатическая система АИЦ WOKS – 1 шт.
6. Приточно-вытяжная установка c системой кондиционирования кабинета     № 136 REMAK – 1 шт.

7. Приточная установка кабинета № 119 CLIMA – 1шт.

2. Регламентные работы входящих в техническое обслуживание:

2.1. Климатические и приточные установки:

· Проверить состояние подшипников вентилятора, при необходимости заменить;

· Проверить работоспособность системы частотного регулирования вентиляторов, провести регулировку;

· Проверить целостность гибких вставок, при необходимости заменить;

· Очистка воздушных фильтров. При необходимости их замена;

· Проверить и отрегулировать срабатывание датчика загрязнения фильт-ров;

· Проверить правильность срабатывания створок жалюзей и плотность их прилегания;

· Проверить отвод конденсата;
· Механическая очистка теплообменных поверхностей от грязевых отло-жений с последующей мойкой высокого давления;

· Проверить исполнительные устройства – трёх (двух) ходовых клапанов на плавность хода, отсутствие заеданий и соответствие величины выхода штока заданному, отрегулировать при необходимости;

· Проверить систему аварийной защиты от замерзания;

· Проверить прочность контактных соединений в электрощитах и в клем-ных коробках, отсутствие подгорания контактов;

· Проверка управляющего микропроцессорного устройства на соответст-вие его воздействий заданным заводским и установочным параметрам;

· Сверить и скорректировать показания датчиков;

· Проверить работу блокировок в системах управления, провести регули-ровку;

· Провести регулировку установок для обеспечения требуемых пара-метров и оптимальных переходных процессов;

· Уборка технологического мусора после проведения работ;

· Составить ведомость дефектов и заполнить журнал регламентных работ с выдачей рекомендаций обслуживающему персоналу.

3. Периодичность технического обслуживания:

Согласно графика ППР (предоставляется исполнителем).

4. Прочие условия:

4.1. Ремонт и замена неисправного оборудования оплачивается отдельно.

4.2. Выезд специалиста для проведения диагностики оборудования входит в стоимость договора и осуществляется в течение 24 часов.

4.3. Специалисты, проводящие техобслуживание, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках до 1000 В (не менее III группы по электробезопасности).

4.4. При выполнении работ по техническому обслуживанию у специалистов должна быть технологическая карта с перечнем работ, способами и сроками их проведения.

4.5. На стадии коммерческого предложения представить “Заказчику” стоимость обслуживания по каждому виду оборудования.
Ведущий специалист Кип и А                                                        Войцехович О.В.
