Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ ХРАНИЛИЩА ПУНКТА ХРАНЕНИЯ РАО (ПХРО) НИЖЕГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет Договора:

Оснащение техническими средствами охраны хранилища пункта хранения РАО (ПХРО) Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Основание:

Требования Правил физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ  НП-034-01.

Требования и условия лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (лицензия дает право на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения РАО; регистрационный номер ГН-03-303-2414 от 24.08.2010 года).

- Цель работы:

Выполнить оснащение  техническими средствами охраны хранилища  пункта хранения РАО ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки и график выполнения поставки товаров, выполнения работ:

Дата начала поставки и монтажа –  дата подписания договора, дата окончания поставки и монтажа – не позднее 30 июля 2012 года.

- Место поставки товаров, выполнения работ:

Нижегородская область, Семеновский район, территория ПЗРО НСК «Радон», хранилище ТРО (литер А, А1) Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Перечень и технические характеристики оборудования:

| № п/п | Наименование и характеристика | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование системы видеонаблюдения |  |  |  |
| 1 | ТВ-Видеокамера 560 твл «день-ночь» с вариообъективом 2-8 мм и кронштейном уличного исполнения | Шт | 12 |
| 2 | Приемо-передатчик активный с грозозащитой | Комплект | 16 |
| 3 | Источник ББП-30 | Шт | 2 |
| 4 | Регистратор 16-тиканальный Real-time | Шт | 1 |
| 5 | Винчестер 2Тб | Шт | 2 |
| 6 | Монитор 19» TFT | Шт | 2 |
| 7 | Кабель UTP-5 | Кор. | 16 |
| 8 | Шкаф настенный 6U | Комплект | 2 |
| 9 | Кабель ШВВП2*0.75 | м | 800 |
| 10 | Гофра 32 мм | м | 800 |
| 11 | Коробка соединительная 18 поз. | Шт. | 12 |
| 12 | Комплект крепежа | Комплект | 8 |
| 13 | Источник бесперебойного питания UPS2000BA | Шт | 3 |
| Оборудование системы охраны и связи |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000М | Шт | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П | Шт | 1 |
| 3 | Релейный модуль С2000СП1 | Шт | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания РИП-12 | Шт | 2 |
| 5 | Бокс АКБ 2*17 А*ч | Шт | 1 |
| 6 | АКБ17*А*ч | Шт | 4 |
| 7 | Блок контроля и индикации С2000БКИ | Шт | 1 |
| 8 | Устройство светосигнальное Маяк-12КП | Шт | 2 |
| 9 | Переговорное устройство Тема | Шт | 1 |
| 10 | Устройство оконечное селекторного совещания УОСС-1 | Шт | 1 |
| 11 | Извещатель магнито-контактный СМК-20 | Шт | 3 |
| 12 | Средство Конус-411 | Шт | 2 |
| 13 | Устройство кнопочное КТ-4 УК В6-Р599 | Шт | 2 |
| 14 | Блок защиты линии БЗЛ | Шт | 4 |
| 15 | Кабель КПСЭ | Шт | 300 |

Технические средства охраны хранилища ТРО должны включать:

- технические средства системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС), обеспечивающие обнаружение проникновения нарушителя в хранилище;

- систему телевизионного наблюдения (СТН), которая должна обеспечить  круглосуточное наблюдение периметра  и внутренних площадок хранилища. СТН необходима и  как компенсирующая система в случае отказа, какой - либо составной части СОТС;

- средства связи  с пультом охраны;

- системы обеспечения (электропитание и электроосвещение).

- Основные требования:

  - Тревожные события и видеоинформация должны отображаться на приемно-контрольных приборах СОТС и мониторах СТН пункта управления техническими средствами физической защиты в помещении охраны.  СОТС должна дублироваться световыми и звуковыми сигналами на охраняемом хранилище  и в помещении охраны.

  - На охраняемом хранилище необходимо установить тревожную кнопку для экстренного оповещения тревоги на пульт охраны.

  - Технические средства охраны должны иметь бесперебойные источники электропитания, обеспечивающие работоспособность технических средств  в момент переключения основного электропитания на резервное в случае отключения основного электропитания.

  - Технические средства охраны объекта должны сохранять работоспособность при температуре  от –30°С до + 40°С.

  - Система охранно-тревожной сигнализации и система телевизионного наблюдения хранилища ТРО.

Должна быть поставлена и смонтирована в соответствии с требованиями, указанными в рабочей документации, разработанной ФГУП «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» на «Вновь построенное хранилище пункта хранения радиоактивных отходов ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Типы технических средств охранно-тревожной сигнализации и телевизионного наблюдения определяет организация.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ (сертификаты, разрешение на использование…):

- Заключение о сертификации продукции ОИТ-0013-2000 или отсутствия необходимости таковой;

- Сертификат пожарной безопасности на продукцию или подтверждение отсутствия необходимости таковой.

- Сертификаты, гарантийные талоны, техническая документация должны быть представлены на русском языке.

- Обоснованные требования к продукции, работам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…):

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в употреблении), работоспособным. Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Доставка, монтаж, пуско-наладка производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев. Гарантийный  срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи оборудования. Гарантийный срок на выполнение работ – 12 месяцев с даты подписания Акта приема-сдачи работ. Качество материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление Рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе монтажно-наладочных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Рабочей документации. При обнаружении недостатков в Рабочей документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

- Требования к транспортировке, установке, монтажу и подключению оборудования:

Поставщик за свой счет организует транспортировку, установку, монтаж и пуско-наладку оборудования непосредственно на площадке Заказчика по адресу, указанному в п.4.

- Порядок приемки оборудования и результатов работы:

  - Поставщик передает Заказчику:

- документы о сертификации товара (оборудования);

- технический паспорт на товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации);

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара (оборудования) и гарантийного периода;

  - Исполнитель оформляет Акт о приеме-передачи товара (оборудования), акт приема-сдачи работ приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения.