## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (221)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
42 | 10UJA (10UBP) | Реакторное здание/Обстройка
42.43 | J | Реакторная установка В-392М
42.43.5 |  | Система компенсации давления
42.43.5.3 |  | Арматура системы компенсации давления
42.43.5.3.4 | 10JEF11AA201 20JEF11AA201 | Клапан регулирующий Ду100 | КПЛВ.493154.016 или аналог | Ду100; Ррасч=18 Мпа; Трасч =350 оС; Тип присоединения - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; При испытании водой Рр=0,5 МПа на закрытый затвор клапана макси- мально-допустимые протечки должны быть не более 0,05 м3/ч (0,8л/мин) - при эксплуатации клапана и не более 0,025 м3/ч (0,4 л/мин) при приёмо-сдаточных испытаниях клапана. Срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - теплоноситель I контура | Электропривод N=1,1 кВт | - | 2Н/В/I 2BIIa | QA2 | нж. | шт. | 1 | 1 | 320 | 640 | УХЛ4 II | 2 II | UJA
ИТОГО с учетом транспортных расходова, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.