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 РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	Приведен в приложении 1 к настоящему ТЗ (Спецификация продукции).


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2015 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, быть свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3.1. Климатическое исполнение панелей ПБ УХЛ4.1 по ГОСТ 15150-69.
3.2. Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 – I.
3.3. Температура окружающей среды - от +10 до +35 °С. Атмосферное давление от 80 кПа до 107 кПа. Относительная влажность воздуха при температуре 25°С не более 80%.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	4.1. Приведены в приложениях 1-4 к настоящему ТЗ;
4.2. Назначенный срок службы не менее 30 лет;
4.3 Степень защиты  IР00 по ГОСТ 14254-96.
4.4. Предусмотреть 25% резерв активных мозаичных элементов управления и сигнализации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	5.1.На каждой единице оборудования маркировочные данные должны содержать:
-наименование вида изделия (условное наименование) и (или) обозначение типа изделия; 
[bookmark: _GoBack]-номинальные значения важнейших параметров изделия: напряжение, ток, частота (если они не входят в условное обозначение типа изделия); 
-дату изготовления; 
-товарный знак или наименование предприятия-изготовителя. 
-степень защиты; 
-знаки, обозначающие требования безопасности и др.; 
-обозначение стандарта, технических условий, по которым изготовляется изделие;
5.2. На упаковочной таре должны быть установлены таблички с указанием:
- товарного знака предприятия-изготовителя;  
- типа изделия;
- заводского номера изделия ;
- года выпуска;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	6.1. Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 
6.2.  Поставщик несет полную ответственность за достаточность и надежность упаковки. 
6.3. Сопроводительные документы должны находиться в отдельном грузовом месте, идентифицированном надписью (наклейкой) «Место нахождения сопроводительной документации» или в грузовом месте №1.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 7.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Продукции осуществляется на площадке Заказчика и оформляется актом входного контроля

	Подраздел 7.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров 

	7.2.1. Паспорта на каждую единицу оборудования
7.2.2. Чертежи, схемы электрические принципиальные;
7.2.3. Комплектовочная ведомость;
7.2.4. План качества;
7.2.5. Документ, подтверждающий категорию сейсмостойкости согласно НП-031-01;
7.2.6. Для комплектующих, входящих в состав оборудования: паспорт (этикетка); сертификат соответствия техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
7.2.7 Для измерительных приборов, входящих в состав оборудования: паспорт, свидетельство об утверждении типа средств измерения, методика поверки, свидетельство о первичной поверке.
7.2.8. Сопроводительная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями документов: 
-ГОСТ 2.601-2006 "Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы";
-ГОСТ 2.602-95 "Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы"


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	8.1. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150-69;
8.2. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по ГОСТ 23170-78; 
8.3. Доставка Продукции до склада Грузополучателя осуществляется Поставщиком.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	ПБ  должны храниться в вентилируемых помещениях при температуре воздуха от +10 до + 40 °С, относительной влажности не более 80 % при температуре 25 оС и отсутствии пыли и примесей агрессивных веществ и газов


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	10.1. Гарантийный срок эксплуатации ПБ – не менее 36 месяцев с даты передачи продукции грузополучателю и не менее 24 месяцев с даты их ввода в эксплуатацию.
10.2. Гарантийные обязательства должны быть приведены в эксплуатационной документации на ПБ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО МЕТРОЛОГИИ
	Метрологическое обеспечение средств измерений (СИ), измерительных систем (ИС) должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.565-2014 «ГСИ. Метрологическое обеспечение атомных станций. Основные положения», ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», Нормативно правовому акту РФ введённому приказом Госкорпорации «Росатом» №1/10-НПА от 31.10.2013 «Метрологические требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в области использования атомной энергии», РД ЭО 1.1.2.01.0924-2013 «Метрологическое обеспечение атомных станций. Метрологическое обеспечение измерительных систем при сооружении и эксплуатации атомных станций. Основные положения».


РАЗДЕЛ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Требований нет


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	13.1. Класс безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) – 3НУ; 
13.2. Требования безопасности в части электробезопасности – в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75;
13.3. Требования безопасности в части пожаробезопасности –  в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	14.1 Продукция должна соответствовать требованиям стандарта организации» СТО 1.1.1.01.0892-2013 «Электротехническое оборудование для атомных станций;
14.2 Предлагаемое к поставке оборудование российского производства с классом безопасности 3НУ должно быть изготовлено  на предприятии, имеющим лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для атомных станций, дающую право изготовления оборудования, являющегося предметом настоящего конкурса.
14.3 Предлагаемое к поставке оборудование российского производства с классом безопасности 3НУ должно быть изготовлено  на предприятии, имеющем программу обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности атомных станций (ПОК (И)), разработанную в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11, согласованную с заказчиком в срок не позднее 20 календарных дней с момента заключения договора.
14.4 В случае поставки продукции импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемой продукции должны быть соблюдены требования РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» и НП-071-06 – «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии».
Решение о применении импортной продукции должно быть оформлено Поставщиком в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение» (с изм. 1 от 08.10.2014)."	
14.5 Предлагаемое к поставке оборудование с классом безопасности 3НУ должно быть изготовлено  на предприятии, имеющем действующую систему менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующую требованиям ГОСТ ISO 9001 или международному стандарту ISO 9001 (или аналог).
14.6 Оценка соответствия оборудования, а также комплектующих, материалов и полуфабрикатов, а также контроль качества изготовления Продукции, осуществляются в соответствии с требованиями «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» НП-071-06 , «Положения об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций» РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и совместного решения Федерального агентства по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 №06-4421 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (с изм. № 3 от 26.12.2011)
14.7 По электромагнитной совместимости оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50746-2000 для 3 группы исполнения по устойчивости к помехам, для помещений с электромагнитной обстановкой средней жесткости.


РАЗДЕЛ 15. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Требований нет


РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Продукция закупается в соответствии с проектом, разработанным  ОАО "Атомэнергопроект" г. Москва, заказная спецификация к проекту  01-27-64-376-АТХ.С; контактное лицо ОАО «АЭП» г. Москва, Федянин Владимир Иванович, 8 (495) 389-20-91. Продукция должна быть изготовлена в строгом соответствии с заданием заводу.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	17.1. Документы, удостоверяющие качество продукции, предоставляются в подлиннике либо в копии, заверенной нотариусом, держателем оригинала документа о качестве или органом, выдавшим документ о качестве.  
17.2. Документы предоставляются на русском языке. Переводы документов изготовителя с иностранного языка на русский должны быть заверены нотариально или подписью переводчика с приложением копии диплома, подтверждающего его квалификацию.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требований нет


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПБ
	Панель безопасности

	2
	БЩУ
	Блочный щит управления

	3
	РПУ
	Резервный пункт управления



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения


	1
	Спецификация оборудования

	
2
	01-27-64-376-АТХ.С. Смоленская АЭС. II очередь. 3 энергоблок. Гл. корпус. Модернизация спецсистем. Панели безопасности. Спецификация для заказа оборудования

	
3
	01-27-64-318-АТХ.ТЗН. Смоленская АЭС. II очередь. 3 энергоблок. Рабочая документация. Техническое задание на изготовление панелей безопасности резервного пункта управления»

	
4
	01-27-64-319-АТХ.ТЗН. Смоленская АЭС. II очередь. 3 энергоблок. Рабочая документация. Техническое задание на изготовление панелей безопасности блочного щита управления»




Начальник ЦТАИ                   ________________ В.А. Дёров


СОГЛАСОВАНО:    
   
Начальник УПТК                       ________________ Искандарян Л.И.

Начальник ОМ	                     ________________  Л.Я. Беляева


«___»____________________2015 г.
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