	[image: image1.png]/—05

NIPOU3BOACTBEHHOE

. II'I(.'Ir(.}lﬂ)iﬁl;}E

MPEAMPUATUE TOCKOPMOPALIIA «POCATOM»




                                       

	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  «СТАРТ» имени М.В. ПРОЦЕНКО»

	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На реконструкцию системы освещения «второй половины»              производственного корпуса №102

	

	    ______________№______________




     1. Наименование лота:

     «Реконструкция системы освещения «второй половины» производственного корпуса №102 с применением светодиодных светильников

     2. Технические требования

	    Подрядчик обязуется провести предпроектное обследование, разработать проект на систему освещения, согласовать проект на всех стадиях с Заказчиком, произвести поставку оборудования и материалов согласно спецификации проекта, провести демонтаж, электромонтажные, пусконаладочные работы, оптическую настройку светильников и сдать систему в эксплуатацию в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП и действующими нормами и правилами.

        Состав работ:

       1. Общая пояснительная записка (ОПЗ).

       2. Раздел осветительное электрооборудование (ОЭО) 

- выполнение светотехнических расчетов в инженерном комплексе DIALux  версии (не ниже) 4.10 согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», других действующих норм и правил, с указанием на плане, характер распределения изолиний освещенности на рабочей поверхности с построением пространственной модели корпуса.

 - выполнение проекта на внутреннее освещение согласно норм ПУЭ 7-е изд., СНиП 31-110-20030 и СП 52.13330.2011.

 - разработка технико - экономического обоснования (ТЭО) на внедрение энергосберегающего освещения, с расчетом сроков окупаемости 2,5 - 3 года

 - разработку кронштейна для крепления светильников на строительных конструкциях, расположение приборов освещения, способ крепления, согласовать с Заказчиком, на стадии предпроектного обследования. 

 - предусмотреть управление искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения, по принципу разделения светильников по группам.

    Количество групп в ряду «люстр» не менее трех. Количество светильников в «люстре» (световой точке) определить проектом, но не более 4-х светильников в люстре.

      3. Предусмотреть аварийное освещение согласно действующих норм и правил.

  4. Разработать щиты управления освещением, с прокладкой от них кабелей электропитания с учетом алгоритма работы системы и установленной мощности.

      5. Предусмотреть технический учет электроэнергии.

      6.Основные технико — экономические показатели объекта («вторая половина» корпуса).

      Высота подвеса приборов освещения (не менее)                                 8,0 м

      Высота рабочей поверхности                                                         0,75-1,2 м

      Нормы освещенности - согласно действующих норм и правил, но не ниже - 450 Лк.

      Площадь помещения (длина - ~84м., ширина - ~36м.)                   ~3000 м2

      Суммарная мощность систем освещения, не должна превышать       18 кВт

      Срок гарантии                                                                                           18 месяцев

      Электроснабжение сетей  освещения выполнить от существующего РУ- 0,4 кВ

  Защиту электрических цепей выполнить в соответствии действующими нормами и правилами (Заземление в системе ТN-S). 

    Технические и конструктивные характеристики светильника:

    Световой поток  (не менее)                                                                     8500 Лм

    Напряжение питания                                                         176 - 264 В,АС, 50 Гц.

    Потребляемая мощность (не более)                                                            80 Вт.

    Количество светодиодов в светильнике (не менее)                                   62 шт.

    Цвета свечения                                                                                              белый

    Температура свечения                                                                     4200 - 5400 К.

    Индекс цветопередачи                                                                                 CRI 80

    Температура эксплуатации                                                    от - 40 до + 40 гр. С

    Класс защиты от поражения электротоком по ГОСТ 12.2.007.0-75                 1

    Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм (не более)                               432*242*38

    Вес, грамм (не более)                                                                                       4500

    Материал корпуса светильника — алюминий.

    Метод изготовления корпуса - цельно-литой, являющийся одновременно радиатором.

    Тип покрытия корпуса – порошковая краска.

    Материал стекла светильника – литой поликарбонат.

    Материал платы светильника - алюминий ССAF-05.

    Степень защиты светильника от влаги и пыли (не ниже) – IP 67.

    Расположение светодиодов в корпусе – в горизонтальной плоскости.

  Энергосберегающий светодиодный светильник ЭСС-80L70 (цвет серый ) - аналог не допускается на основании пункта (12.2.2.б) ЕОСЗ ГК «РосАтом».

    Ресурс светильника со средней наработкой на отказ не менее 75000 часов.

     Тип вторичной оптики - 70DH4Т ( Turlens)

    Дополнительный кронштейн (цвет серый ) для крепления «люстры»(световой точки)

    Технические характеристики светодиодов:

   Световой поток одного светодиода (не менее)                                       138-140 Лм.

   Угол половиной яркости                                                                             70 град.

   Тип светодиодов  -  W 42180   Seuol Semiconductor (Южная Корея)


        3. Условия поставки.

   В общую сумму контракта должны входить НДС, расходы на предпроектное обследование, проектирование, полный комплект технической документации, расходы на перевозку на склад Заказчика, страхование, упаковку, экспедирования, уплата таможенных пошлин, налогов, дополнительный кронштейн для крепления «люстры» (световой точки), демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы и другие обязательные платежи.

        4. Требования к упаковке оборудования.

 Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       5. Требования к технической документации.

     Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, проектно - сметную документацию — в трех экземплярах на бумажном и одну на электронном носителях.

       6. Прочие условия.

  В состав заявки на участие в конкурсе Участником должен быть включен документ, определяющий технические характеристики предлагаемого  светильника по форме, указанной в Приложении №1(обязательное).

   Поставляемое оборудование должно быть новым, комплектующие - выпуска не ранее 2013 г, (не допускается поставка выставочных образцов, также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектным и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

 Экологические требования к продукции - согласно  действующего            законодательства, норм и правил.

       7. Место поставки и условия допуска:

   Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира, дом 1.

 Поставщик должен  обучить персонал Заказчика, проводить сервисное обслуживание в гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

      8. Срок поставки товара

Поставку оборудования и монтаж выполнить  в срок не позднее 15.05.2014 г.

      9. Условия оплаты:

30% - аванс, 60% - по факту выполнения монтажных работ, 10% - по факту выполнения пусконаладочных работ.

Приложение №1(обязательное)

Требование к техническим характеристикам поставляемого энергосберегающего        светодиодного светильника ЭСС-80 L70 (аналог не допускается                                                              на основании пункта (12.2.2.Б) ЕОСЗ, ГК «РосАтом»)

	№

п/п
	Технические требования
	Требуемое значение параметра
	Предлагаемое участником конкурса

	1.
	Световой поток                                                       
	Не менее 8500 Лм                                                   
	

	2.
	Напряжение питания                                              
	176 - 264 В, АС,  50 Гц.
	

	3.
	Потребляемая мощность                                              
	Не более 80 Вт                                                 
	

	4.
	 Количество светодиодов в светильнике                        
	Не менее  62 шт.
	

	5
	 Цвета свечения                                                                                     
	Белый  
	

	6.
	 Температура свечения                                                          
	4200 - 5400 К.
	

	7.
	 Индекс цветопередачи                                                                                                                                  
	CRI 80
	

	8.
	 Температура эксплуатации                                          
	от - 40 до + 40 гр. С.
	

	9.
	 Класс защиты от поражения                     электротоком по ГОСТ 12.2.007.0-75             
	 1
	

	10.
	 Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм 
	Не более          432*242*38
	

	11.
	 Вес, грамм                                                                 
	Не более 4500                                                                
	

	12.
	 Материал корпуса светильника 
	Алюминий
	

	13.
	 Метод изготовления корпуса 
	Цельно-литой, являющийся 

одновременно радиатором
	

	14.
	Тип покрытия корпуса 
	Порошковая краска
	

	15.
	 Материал стекла светильника 
	Литой поликарбонат
	

	16.
	 Материал платы светильника
	Алюминий ССAF-05
	

	17.
	 Степень защиты светильника от 

влаги и пыли
	Не ниже – IP 67
	

	18.
	Расположение светодиодов в корпусе
	В горизонтальной плоскости
	

	19.
	 Ресурс светильника со 

средней наработкой на отказ 
	Не менее 75000 часов.
	

	20.
	 Энергосберегающий светодиодный светильник ЭСС-80 L70
	Цвет серый 
	

	21.
	 Световой поток одного светодиода 
	Не менее 138-140 Лм
	

	22.
	 Угол половины яркости                                      
	70 град.
	

	23.
	 Тип светодиодов  
	W 42180,  Seuol Semiconductor (Южная Корея) 
	

	24
	Тип вторичной оптики
	70DH4Т ( Turlens)
	

	25.
	Срок гарантии 
	18 месяцев
	

	26.
	Дополнительный кронштейн для крепления «люстры» (световой точки)
	Разработать и изготовить по проекту, (цвет серый )
	


Участник конкурса                                  п/п                                                               Ф.И.О

