Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«   »             2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора участниками, которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку и монтаж системы кондиционирования воздуха.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
на поставку и монтаж системы кондиционирования воздуха.
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень оборудования

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Прецизионный кондиционер закрытой архитектуры охлаждения с ощутимой холодопроизводительностью 20,0 кВт с  выносным компрессорно-конденсаторный блоком и набором опций, указанным в п.1.1 подраздела 3.1
	шт.
	1
	20 рабочих дней с момента заключения договора
	12 месяцев

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Аналоги и эквиваленты не допустимы согласно ЕОСЗ ГК Росатом п.12.2.2 б) закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствии с разделом 3.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	3.1.Общий состав компонентов комплекта закрытой архитектуры охлаждения должен содержать:

· Комплект закрытой архитектуры охлаждения в составе бокового кондиционера типа CoolTeg и серверного шкафа типа RSF должен обладать степенью защиты не менее IP54;

· Внутренний блок кондиционера должен:

· быть оснащен встроенным цветным резистивным сенсорным дисплеем диагональю 4,3 дюйма (65000 цветов); 

· иметь дренажный поддон из нержавеющей стали с датчиком уровня, который выключает кондиционер в случае переполнения поддона;

· иметь дренажную помпу, установленную в дренажном поддоне;

· состоять из оцинкованного листового металла, покрытого порошковой эмалью RAL 9005 (черный);

· иметь следующие встроенные датчики: 1 комбинированный датчик температуры и влажности приточного воздуха, 1 датчик температуры приточного воздуха, 1 комбинированный датчик температуры и влажности рециркуляционного воздуха, 1 датчик температуры рециркуляционного воздуха, 4 температурных датчика фреонового контура;

· иметь 5 электронно-коммутируемых вентиляторов с возможностью замены в «горячем» режиме;

· иметь полный доступ спереди и сзади для проведения техобслуживания / сервисных работ даже без остановки кондиционера;

· иметь автоматы защиты двигателей;

· иметь встроенный микропроцессорный контроллер; для удобства сервисного обслуживания встроенный контроллер должен быть расположен вертикально в задней части внутреннего блока кондиционера с доступом через заднюю панель внутреннего блока кондиционера; 

· иметь веб-интерфейс для удаленного мониторинга и управления кондиционером; 

· иметь запорные вентили для упрощения монтажа;

· Наружный блок кондиционера должен:

· иметь электронный расширительный вентиль;

· иметь реле контроля последовательности фаз;

· иметь запорные вентили для упрощения монтажа;

· иметь реле высокого давления НР с ручным перезапуском и реле низкого давления LР с автоматическим перезапуском;

· иметь компрессорный отсек отделенный от воздушного потока;

· иметь подогрев картера компрессора и замедлителем скорости вращения вентилятора для работы в зимний период;

· Серверный шкаф должен:

· быть оснащен двумя герметичными кабельными вводами

· быть оснащен предустановленной разделительной рамой для предотвращения смешения потоков охлажденного и нагретого воздуха внутри серверного шкафа;

· быть оснащен предустановленной системой аварийного открытия дверей для защиты установленного ИТ-оборудования на случай выхода кондиционера из строя; система аварийного открытия дверей должна состоять из контроллера типа Ramos Mini, 4-х электронных замков для открытия передних и задних дверей шкафа, дополнительного усиливающего элемента, газовых пружин;

3.2.Система кондиционирования воздуха должна соответствовать следующим техническим характеристикам, приведённым в таблице №2 (для кондиционеров ощутимой холодопроизводительностью 20,0 кВт).

Таблица №2. 

№                п/п

Технические характеристики  компонентов, входящих в СКВ

Значения параметров

Тип используемого хладагента:

R410A
Исполнение внутреннего блока кондиционера:

Боковое, с закрытой архитектурой охлаждения внутри стойки

Напряжение, В:

230

Частота, Гц:

50

Ток:

Переменный

Тип компрессора

Инверторный спиральный на виброопорах

Исполнение компрессорно-конденсаторного блока

Выносной, воздухоохлаждаемый.

Напряжение, В:

400

Частота, Гц:

50

Ток:

Переменный

Наличие встроенного бака (поддона) для сбора конденсата с датчиком уровня

Должен иметь

Контур охлаждения с электронным расширительным вентилем, реле высокого и низкого давления, защитным устройством и инверторным компрессором:

Должен иметь

Электрическая панель управления, снабженная главным выключателем, защитой по току и температуре, дополнительным контуром  низкого напряжения, разъемами и управляющим микропроцессором для прецизионных кондиционеров:

Должен иметь

Габариты кондиционера ГхШхВ, мм, не более:

1200х300х1978

Габариты конденсатора ГхШхВ, мм, не более:

370х970х1300

Вес кондиционера, не более (кг):

173 кг.

Вес конденсатора, не более (кг):

122 кг.

Ощутимая холодопроизводительность , не более (кВт)   :

20,0 кВт

Расход воздуха через вентилятор внутреннего блока кондиционирования, не менее (м3/ч):

4200 м3/ч

Регулируемые параметры воздуха внутри стойки  (при атмосферном давл. 745 мм рт.ст.), температура, в пределах:
t=22 ± 2oC
Регулируемые параметры воздуха внутри стойки    (при атмосферном давл. 745 мм рт.ст.), относительная влажность, в пределах:
f=30-60%
Режим работы (рециркуляция-100% ):

круглосуточный, круглогодичный в диапазоне наружных температур воздуха  от  – 35 oC (зима) до + 35 oC (лето)

Доступ для обслуживания кондиционера:

с 2-х сторон
1 комбинированный датчик температуры и влажности приточного воздуха, 1 датчик температуры приточного воздуха, 1 комбинированный датчик температуры и влажности рециркуляционного воздуха, 1 датчик температуры рециркуляционного воздуха, 4 температурных датчика фреонового контура

Должен иметь

Наличие микропроцессора и встроенного цветного резистивного сенсорного дисплея диагональю 4,3 дюйма (65000 цветов)

Должен иметь

Наличие карты наработки часов для прецизионных кондиционеров:

Должен иметь

Наличие низкотемпературного комплекта (-35С):

Должен иметь

Наличие вариатора скорости вращения вентиляторов конденсаторов:

Должен иметь



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели согласно технической документации на оборудование.

	Подраздел 3.3. Перечень работ по монтажу и пуско-наладке

	№

Наименование работы

Единица измерения

Количество
доставка оборудования и такелажные работы

к-т

1
монтаж прецизионного кондиционера

шт

1

монтаж выносного компрессорно-конденсаторного блока

шт

1

демонтаж/монтаж фальшпола

кв.м

10

пробивка отверстий

шт

70

прокладка медного трубопровода

п.метр

70

прокладка силового кабеля

п.метр

60

прокладка трубопровода дренажа

п.метр

20

монтаж нагревателя дренажа

к-т

1

манометрические испытания

к-т

1

пуско-наладочные работы системы кондиционирования

к-т

1

пуско-наладочные работы контроллера RAMOS Mini

к-т

1

демонтаж/монтаж вычислительного оборудования в стойку согласно Перечня имеющегося оборудования № 1.

к-т

1

обновление ОС и системного программного обеспечения на серверах (инструментальных,  графических, административных), настройка

к-т

1

обновление ОС и системного программного обеспечения на файловых Lustre серверах, настройка

к-т

1

сбор MAC адресов с вычислительных узлов

к-т

1

подготовка образа бездисковой ОС вычислительного поля

шт

1

Отладка высокопроизводительной коммуникационной среды 

к-т

1

Отладка файловой системы Lustre

к-т

1

Проверка и отладка образа бездисковой ОС вычислительных узлов, доработка при необходимости
шт

1

Cдача системы в промышленную эксплуатацию по списку тестов: 
 Linpack – не менее 75% от теоретической производительности

PingPong benchmark производительность коммуникационной подсистемы. Не менее 40Гбит/c
 NFSTest

к-т

1

Перечень имеющегося оборудования №1

№№

наименование

кол-во

1

Сервер Intel H2312JFFJR

6

2

Сервер Intel R2312IP4LHPC

1

3

Заглушки 1U 19" комплект10 шт.

1

4

Кабель питающий Power Cord Kit (6 ea), C13 to C14, 0.6m 

20

5

Сетевой коммутатор

2

6

Кабель сетевой

62

7

Переключатель KVM ATEN CL5716NR, 2 user консоль LCD 17", 16 port с комплектом кабелей

1

Необходимо сохранять гарантию производителя на имеющееся у Заказчика оборудование.

Исполнитель проводит работы с использованием всех требуемых для выполнения материалов.




	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Поставляемое оборудование должно быть смонтировано и запущенно в помещении указанном в Договоре ​​​​​​​Заказчиком. В том числе проведены работы согласно подразделу 3.3

Внутренний блок кондиционера должен быть установлен рядом с серверной стойкой, а наружный компрессорно-конденсаторный блок должен быть установлен на наружную стену здания. 

Длина медных трубопроводов между блоками (наружным и внутренним) не будет превышать 70 метров. 

Вывод конденсата должен быть выполнен на улицу с обогревом или в ближайший санузел. Согласовывается с Заказчиком на момент проведения работ. 



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В комплект поставки оборудования Поставщик обязан включить техническое описание, руководство по эксплуатации на всё поставляемое оборудование на русском языке.
Качество товара, поставляемого по договору должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;



	Подраздел 3.6. Требования к электропитанию

	В соответствии с разделом 3.

	Подраздел 3.7. Требования к комплектности

	В соответствии с разделом 3.

	Подраздел 3.8. Требования к маркировке 

	Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

	Подраздел 3.9. Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность оборудования при его хранении и транспортировании до Покупателя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется Покупателем после ввода в эксплуатацию подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

	При поставке оборудования Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

· техническое описание, руководство по эксплуатации на всё поставляемое оборудование на русском языке

· документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.)

· технический паспорт на оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием на русском языке

· счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества оборудования, в соответствии с Договором.

Поставщик гарантирует, что Оборудование изготовлено из качественных и безопасных материалов, в соответствии с технологией, обычно применяемой заводом-изготовителем при изготовлении такого рода Оборудования. Поставщик гарантирует, что Оборудование отвечает действующим в Российской Федерации требования и нормативам, применяемым к такого рода Оборудования.

Поставщик одновременно с Оборудованием передает Грузополучателю гарантию качества Поставщика. Срок гарантии Поставщика нормальной и бесперебойной работы Оборудования составляет 12 месяцев от даты ввода Оборудования в эксплуатацию, которая подтверждается соответствующим двусторонним актом.

Если в течение срока гарантии выявляются дефекты поставляемого Оборудования, Поставщик обязуется в течение 30-ти календарных дней с момента предъявления письменного требования Грузополучателя за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного Оборудования и/или частей. Гарантийный срок в данном случае продлевается на время, затраченное на устранение этого дефекта.

Гарантийный срок на Оборудование, представленное Поставщиком взамен некачественного Оборудования, равен установленному Договором гарантийному сроку на замененное Оборудование. Начало гарантийного срока на предоставленное взамен Оборудование определяется моментом ввода замененного Оборудования в эксплуатацию.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке. 

Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования. 

При невозможности решения возникших технических проблем Покупателя с Поставщиком, Поставщик обязан обеспечить проведение консультаций и оперативное решение проблем непосредственно Покупателя с Производителем оборудования.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка оборудования и ввод в эксплуатацию должны быть выполнены в течение 20 рабочих дней с момента подписания Договора.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

	Поставщик должен обладать сертификатом ГОСТ РВ 0015-002-2012  с кодом ЕКПС 7010 

-Поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию Заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы об их признании по форме, установленной действующим законодательством РФ.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не восстановленным, не являться выставочным образцом.
- Поставщик (Исполнитель, Подрядчик и т.п.) гарантирует, что поставляемое Оборудование (товар, продукция и т.д.) не содержит в своем составе не предусмотренные техническим заданием приемно-передающие аналоговые и цифровые радиоэлектронные средства, в том числе поддерживающие стандарты Wi-Fi, DECT, WI-MAX, GSM, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС и пр. 

- Поставщик (Исполнитель, Подрядчик и т.п.), в случае обнаружения в составе поставляемого Оборудования (товара, продукции и т.д.) радиомодулей,  обязуется в течение 10 календарных дней за свой счет заменить  Оборудование (товар, продукцию и т.д.) на Оборудование соответствующим требованиям, изложенным в документации о закупке, а также выплатить Покупателю (Заказчику и т.п.) штраф в размере 1 % от цены договора».




