ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: краны шаровые

Новоуральск

2015 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку кранов шаровых

.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Кран шаровой КШ 10.16.1120 Ду10 Ру16 – 100 шт 2. Кран шаровой КШ 15.16.1120 Ду15 Ру16 – 75 шт 3. Кран шаровой КШ 25.16.3320 Ду25 Ру16 – 25 шт 4. Кран шаровой КШ 32.16.3320 Ду32 Ру16 – 30 шт 5. Кран шаровой КШ 50.16.3320 Ду50 Ру16 – 30 шт 6. Кран шаровой КШ 65.16.3320 Ду65 Ру16 – 10 шт 7. Кран шаровой КШ 80.16.3320 Ду80 Ру16 – 10 шт или эквивалент. Критерии эквивалентности см. п. 4.1

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

3151002912344

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перекрытие и регулировка в трубопроводах потока рабочих сред таких как вода, воздух, пар, природный газ и нефтепродукты, агрессивные среды, сыпучие вещества и т. д.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

от – 40 до +60 С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. Кран шаровой разборный полнопроходной муфтовый с плавающей пробкой Ду10 Ру16, температура раб. среды от -60 С до + 190 С, климатическое исполнение – не ниже УХЛ, материал корпуса – 12Х18Н10Т , шпиндель - 12Х18Н10Т, рукоятка - 12Х18Н10Т, пробка - 12Х18Н10Т , прокладка – Ф-4К20, L = 74, h =50, H = 75, G 3/8 “, m не менее 0,6 кг, класс герметичности не ниже «А» в 2-х направлениях подачи рабочей среды. Коэффициент гидравлического сопротивления – не более 0,5 .Средний срок службы – не менее 30 лет. Полный средний ресурс – не менее 8 000 циклов. Наработка на отказ – не менее 4 000 циклов. 2. Кран шаровой разборный полнопроходной муфтовый с плавающей пробкой Ду15 Ру16, температура раб. среды от -60 С до + 190 С, климатическое исполнение – не ниже УХЛ, материал корпуса – 12Х18Н10Т , шпиндель - 12Х18Н10Т, рукоятка - 12Х18Н10Т, пробка - 12Х18Н10Т , прокладка – Ф-4К20, L = 74, h =50, H = 75, G ½ “, m не менее 0,6 кг, класс герметичности не ниже «А» в 2-х направлениях подачи рабочей среды. Коэффициент гидравлического сопротивления – не более 0,5 .Средний срок службы – не менее 30 лет. Полный средний ресурс – не менее 8 000 циклов. Наработка на отказ – не менее 4 000 циклов. 3. Кран шаровой разборный полнопроходной фланцевый с плавающей пробкой Ду25 Ру16, температура раб. среды от -60 С до + 190 С, климатическое исполнение – не ниже УХЛ, материал корпуса – 12Х18Н10Т , шпиндель - 12Х18Н10Т, рукоятка - 12Х18Н10Т, пробка - 12Х18Н10Т , прокладка – Ф-4К20, L = 90, h =73, H = 130, присоединение – плавающий фланец, m не менее 3,15 кг, класс герметичности не ниже «А» в 2-х направлениях подачи рабочей среды. Коэффициент гидравлического сопротивления – не более 0,1 .Средний срок службы – не менее 30 лет. Полный средний ресурс – не менее 8 000 циклов. Наработка на отказ – не менее 4 000 циклов. 4. Кран шаровой разборный полнопроходной фланцевый с плавающей пробкой Ду32 Ру16, температура раб. среды от -60 С до + 190 С, климатическое исполнение – не ниже УХЛ, материал корпуса – 12Х18Н10Т , шпиндель - 12Х18Н10Т, рукоятка - 12Х18Н10Т, пробка - 12Х18Н10Т , прокладка – Ф-4К20, L =102, h =58, H = 91, G 1 1/4 “, m не менее 1,3 кг, класс герметичности не ниже «А» в 2-х направлениях подачи рабочей среды. Коэффициент гидравлического сопротивления – не более 0,5 .Средний срок службы – не менее 30 лет. Полный средний ресурс – не менее 8 000 циклов. Наработка на отказ – не менее 4 000 циклов. 5. Кран шаровой разборный полнопроходной фланцевый с плавающей пробкой Ду50 Ру16, температура раб. среды от -60 С до + 190 С, климатическое исполнение – не ниже УХЛ, материал корпуса – 12Х18Н10Т , шпиндель - 12Х18Н10Т, рукоятка - 12Х18Н10Т, пробка - 12Х18Н10Т , прокладка – Ф-4К20, L = 120, h =93, H = 173, присоединение – плавающий фланец, m не менее 8,3 кг, класс герметичности не ниже «А» в 2-х направлениях подачи рабочей среды. Коэффициент гидравлического сопротивления – не более 0,1 .Средний срок службы – не менее 30 лет. Полный средний ресурс – не менее 8 000 циклов. Наработка на отказ – не менее 4 000 циклов. 6. Кран шаровой разборный фланцевый с плавающей пробкой Ду65 Ру16, температура раб. среды от -60 С до + 190 С, климатическое исполнение – не ниже УХЛ, материал корпуса – 12Х18Н10Т , шпиндель - 12Х18Н10Т, рукоятка - 12Х18Н10Т, пробка - 12Х18Н10Т , прокладка – Ф-4К20, L = 132, h =98, H = 191, присоединение – плавающий фланец, m не менее 9,0 кг, класс герметичности не ниже «А» в 2-х направлениях подачи рабочей среды. Коэффициент гидравлического сопротивления – не более 0,1 .Средний срок службы – не менее 30 лет. Полный средний ресурс – не менее 8 000 циклов. Наработка на отказ – не менее 4 000 циклов. 7. Кран шаровой разборный полнопроходной фланцевый с плавающей пробкой Ду80 Ру16, температура раб. среды от -60 С до + 190 С, климатическое исполнение – не ниже УХЛ, материал корпуса – 12Х18Н10Т , шпиндель - 12Х18Н10Т, рукоятка - 12Х18Н10Т, пробка - 12Х18Н10Т , прокладка – Ф-4К20, L = 192, h =137, H = 235, присоединение – плавающий фланец, m не менее 19,0 кг, класс герметичности не ниже «А» в 2-х направлениях подачи рабочей среды. Коэффициент гидравлического сопротивления – не более 0,1 .Средний срок службы – не менее 30 лет. Полный средний ресурс – не менее 8 000 циклов. Наработка на отказ – не менее 4 000 циклов.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Вид арматуры, тип конструкции, строительные размеры, материалы деталей конструкции, тип присоединения, климатическое исполнение, класс герметичности, температура рабочей среды см. www. emk.ru

Подраздел 4.3. Требования по надежности

см. п. 4.1

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

см. п. 4.1

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

см. п. 4.1

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

не требуется

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

не требуется

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

не требуется

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

все изделия номерные, наличие на корпусе фирменного знака завода – изготовителя, маркировки изделия, Ду, Ру, марки стали обязательно.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Арматура должна поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждения или коррозии и т.д., при перевозке смешанным транспортом с учетом перевозок в пути.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1. Паспорт на изделие с отметкой ОТК 2. сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТС) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) или действующее разрешение на применение запорной арматуры, выданного ФСЭТиАН. На момент поставки обязательно предоставление сертификата соответствия регламенту безопасности машин и оборудования 3. Руководство по эксплуатации

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

в соответствии с паспортами на арматуру, но не менее 18 месяцев со дня поставки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

100 % ремонтопригодность продукции

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должна;

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)ПОСТАВКИ

Согласно договору

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация предоставляется на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

И.о. начальника ОМТС                           __________________       	 Фоменко Б.Н.

(подпись)

Инженер по комплектации                    __________________           Родичев А.П.

(подпись)