ДОГОВОР № ___________

на выполнение опытно-конструкторской работы
г. Санкт-Петербург




«____»______________ 2012 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________,
                       (дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное (сокращенное) наименование организации в соответствии с Уставом)
именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице 
______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ______________________________________________________________________
(дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуемая – ОКР) по теме: «Разработка конструкции импульсного коммутатора, изготовление и испытания опытного образца».

1.2. Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №____________ от «___»________2012г. 
1.3. ОКР выполняется в рамках договора № 83-Синтез/12 от 23 января 
2012 г., заключенного между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», финансирование вышеуказанного договора осуществляется за счет средств государственного контракта от 28.04.2011 № Н.4к.52.90.11.1151 между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР – Центр».
1.4. Настоящий договор заключается на выполнение ОКР в 2012 – 2013 годах.

II. Условия договора
2.1. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения ОКР определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

2.2. Разработанная согласно настоящему договору на выполнение ОКР научно-техническая документация должна отвечать требованиям 
ГОСТ 7.32.-2001 и ТЗ (Приложение № 1), содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.

2.3. Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности сторон по настоящему договору возникают после его согласования  Госкорпорацией «Росатом» и подписания сторонами.

3.2. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего договора по согласованию с Заказчиком соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;

в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
3.3. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата ОКР (этапов ОКР) в соответствие с указанными условиями;
г) Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренным настоящим договором.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов от цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

д) отказаться от оплаты результатов ОКР (этапов ОКР) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом до исправления Исполнителем за свой счет выявленных недостатков.
3.4. Исполнитель обязан:
а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и предоставить Заказчику результаты ОКР, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе в сфере экспортного контроля;
в) представить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц по выполнению ОКР по настоящему договору;

г) проводить в процессе выполнения ОКР по настоящему договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей;
д) уведомлять при выполнении ОКР по настоящему договору в 5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате ОКР, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности; а также предоставлять Заказчику по окончании работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении работ по настоящему договору;

е) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Генеральному заказчику, Заказчику или Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего договора;
ё) уведомлять, как в начале выполнения ОКР, так и при выполнении ОКР по настоящему договору в 5 (пяти) дневный срок, Заказчика о предшествующей интеллектуальной собственности и предшествующей конфиденциальной информации, которые использовались, используются и будут использоваться при выполнении работ по настоящему договору. В письменном извещении должна быть указана форма правовой охраны предшествующей интеллектуальной собственности, правообладатель (правообладатели), а также правовые ограничения, наложенные на использование, о которых известно Исполнителю;
ж) включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты ОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, за Российской Федерацией в лице Государственного заказчика в соответствии с условиями настоящего договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;
з) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов ОКР, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем ОКР, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

и) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение ОКР, относящихся к предмету настоящего договора, и использованию результатов этих работ;

к) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

л) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам ОКР, уведомить Заказчика за 10 дней о готовности к их проведению;
м) предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты ОКР, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации данного договора, от действий третьих лиц;
н) нести ответственность  за  получение всех разрешений, лицензий, необходимых для выполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством места выполнения работ. Если Исполнитель не может получить любой из вышеупомянутых документов он незамедлительно  информирует об этом Заказчика;
о) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектульной деятельности;
п) компенсировать возможные убытки, которое понесет Заказчик, в случае использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего третьему лицу при выполнении настоящего договора или при использовании результатов, полученных по настоящему договору, если будет подан иск о нарушении прав третьими лицами; 

р) Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую ОКР (этапов ОКР).
3.5. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты ОКР (этапов ОКР) в соответствии с настоящим договором;

б) сообщить Исполнителю в 10-дневный срок после поступления от него уведомления о создании при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору результата интеллектуальной деятельности, в том числе результата, способного к правовой охране, в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, решение о форме его правовой охраны и порядке использования;

в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию.
IV. Сроки исполнения
4.1. ОКР (этапы ОКР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане. 
При этом устанавливаются: начало ОКР – дата вступления в силу договора; окончание ОКР – 01.12.2013 г.

4.2. Досрочное выполнение ОКР (этапов ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Датой исполнения ОКР по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения ОКР.
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения ОКР и по окончании срока действия договора, изготавливаемой в соответствии с договором, определен техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненной ОКР осуществляется в порядке, установленном техническим заданием.
5.2. При завершении выполнения ОКР (этапов ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапов ОКР). Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапов ОКР) к сдаче должно быть подписано _____________________________________________________ .

(должность, фамилия, имя и отчество)
5.3. По окончании работы (этапов ОКР) Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз., прилагая к нему отчетные документы: отчет о  выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию и иные документы, определенные календарным планом.

5.4. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работы.

5.5. Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
VI. Цена договора и порядок расчетов
6.1. За выполненную ОКР в соответствии с условиями настоящего договора ОКР и в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом соглашения о договорной цене ОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3), Заказчик уплачивает Исполнителю _______________________

(сумма указывается цифрами и прописью) рублей, без НДС. В том числе: 

2012 год в сумме_______________ рублей (цифрами и прописью), без НДС;

2013 год в сумме________________ рублей (цифрами и прописью), без НДС. 

Объемы работ 2013 года уточняются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору после заключения дополнительного соглашения между Частным учреждением «ИТЭР–Центр» (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».
6.2. Цена договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему договору работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Заказчику, а также стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ, и причитающееся Исполнителю вознаграждение.

6.3. Работа, выполненная по настоящему договору, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.4. Заказчик ежегодно производит выплату Исполнителю аванса в размере 30 % от стоимости ОКР соответствующего года:

2012 год в сумме________________ рублей (цифрами и прописью), без НДС;

2013 год в сумме________________ рублей (цифрами и прописью), без НДС, 

в течение 15 рабочих дней от даты предоставления Исполнителем счета на аванс, а также при наличии средств на оплату аванса, поступивших от Генерального заказчика.

6.5. Оплата выполненной ОКР производится поэтапно исходя из цен, указанных в протоколе соглашения о договорной цене и календарном плане ОКР за вычетом ранее выданного аванса пропорционально объему выполненных и принятых работ в соответствии с календарным планом. 

Оплата этапа ОКР производится в течение 15 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненного этапа ОКР, оформленного актом сдачи-приемки работ, предоставления счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ, а также при наличии средств, поступивших на оплату ОКР от Генерального заказчика.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки работ оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения ОКР (этапов ОКР) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками по основным статьям затрат.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.6. Объемы финансирования на выполнение ОКР по настоящему договору могут быть изменены в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий настоящего договора.
VII. Права на результаты ОКР
7.1. Все полученные при выполнении ОКР (этапов ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапов ОКР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Исключительные права, на созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.4. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим договором, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. 

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Оплату пошлин, на поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе, осуществляет Исполнитель из средств, предусмотренных настоящим договором.
7.5. В случаях закрепления права на подачу заявки и получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный заказчик, подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Исполнитель.

При этом любые расходы со стороны Исполнителя связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение ОКР по настоящему договору.

7.6. Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего договора результатов ОКР (этапов ОКР), в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускаются только по согласованию с Заказчиком.
В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации  на созданные в рамках настоящего договора результаты интеллектуальной деятельности.
7.7. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

7.8. Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
VIII. Условия конфиденциальности
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам (кроме Генерального и Государственного заказчиков) или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц (кроме Генерального и Государственного заказчиков) без согласия Сторон.

8.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.
IX. Дополнительные условия договора.

9.1. Изменение условий и дополнения к настоящему договору вносятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2. Материалы и оборудование, являющиеся взносом Российской Федерации в натуральной форме в Международную организацию ИТЭР и подлежащие поставке в рамках проекта ИТЭР, после окончания срока действия настоящего договора, могут быть оставлены на хранение в организациях – изготовителях до начала поставки на площадку сооружения ИТЭР или в страны – участницы проекта ИТЭР по письменному указанию Заказчика на основании письменного указания Генерального заказчика.
X. Условие о раскрытии сведений об Исполнителе
10.1. Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), переданные Заказчику (далее – Сведения) в рамках Запроса предложений, являются полными, точными и достоверными.

10.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

10.3. Исполнитель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием и возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.4. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего прекращения договора со стороны Заказчика и предъявления Исполнителю требований о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего договора.

ХI. Ответственность Сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

11.2. В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи ОКР (этапов ОКР) Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов договорной цены соответственно этапа ОКР, в результатах которого выявлены недостатки.

11.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

11.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапов ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от договорной цены ОКР (этапов ОКР) за каждый день просрочки.
11.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору
11.6. В случае нецелевого использования средств федерального бюджета Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

11.7. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР (этапов ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.
11.8. В случае нарушения Исполнителем прав Заказчика и (или) Государственного заказчика, предусмотренных разделом VII настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. 

11.9. За нарушение Исполнителем условий пп. ж) п. 3.4. раздела III настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

11.10. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по договору, он обязан полностью возвратить сумму аванса по договору и выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего договора.

XII. Обеспечение исполнения обязательств по договору

12.1. Исполнитель при заключении настоящего договора ежегодно предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса.

12.2. Обеспечение возврата аванса по настоящему договору предоставляется Исполнителем в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику в размере суммы выплачиваемого ежегодно аванса, а именно 30 (тридцати) процентов от цены работ каждого года по настоящему договору, т.е.:

в 2012 году __________ рублей (сумма указывается цифрами и прописью);
в 2013 году ___________ рублей (сумма указывается цифрами и прописью);
12.3. Срок действия обеспечения обязательств по возврату аванса по настоящему договору должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса по договору плюс 60 (шестьдесят) дней.

12.4. Обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса, предоставленное в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, возвращается Исполнителю не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору на сумму выплаченного аванса.

12.5. Обеспечение возврата аванса по договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору на сумму выплаченного аванса.

12.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств на сумму аванса, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.  
XIII. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

13.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на два месяц.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
XIV. Рассмотрение и разрешение споров
14.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

14.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.
Если Сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
XV. Срок действия договора
15.1. Настоящий договор вступает в силу с даты  подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
15.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
XVI. Заключительные положения
16.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

16.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок.

16.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

техническое задание (приложение № 1);

календарный план проведения ОКР (приложение № 2);

протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение № 3).
XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель
	Заказчик

	Сокращенное наименование Исполнителя

ОКПО / ОКВЭД 
	ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

ОКПО 08626377, ОКВЭД 7310.

	Юридический и почтовый адреса:


	Юридический и почтовый адреса:

196641, Санкт-Петербург, 
п. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3.

	ИНН /КПП
	ИНН 7817022928 КПП 781701001

	
	Расчетный счет № 40502810936000000258

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 
в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

	Телефон 
Факс
	Кор/сч. № 30 101 810 200 000 000 704
БИК 044030704
Телефон (812) 464-45-97, (812) 464-44-70

Факс (812) 464-46-23


	Исполнитель

Должность
____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Должность

____________________ /Ф.И.О./
 «___» _______________ 2012 г.
МП


	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

	Юрист

	Главный бухгалтер

	Заместитель генерального директора по качеству

	Начальник Финансового управления

	Начальник Договорного отдела

	Ведущий  специалист по теме

	Ведущий экономист


Приложение № 1

к договору № ________

от __________________

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор

ФГУП «НИИЭФА им Д.В. Ефремова»

	
	________________________ О.Г. Филатов

	
	"____"____________2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение составной части ОКР

«Разработка конструкции импульсного коммутатора, 

изготовление и испытания опытного образца»
№ ведомственной регистрации ИТЭР –  1051 –  11
	СОГЛАСОВАНО
	СОГЛАСОВАНО

	
	

	
	Заместитель генерального директора -

	
	директор НТЦ «Синтез»

	
	

	
	_______________ В.А. Беляков

	
	"_____"__________2012г.

	
	

	
	Руководитель работ по теме

	
	

	
	_____________А.Г. Рошаль

	
	"_____"__________2012г.

	
	

	
	Начальник лаборатории

	
	

	
	_____________М.В. Манзук

	
	"_____"__________2012г.

	
	

	
	Ведущий инженер

	
	

	
	_____________ С.И. Дашкина

	
	"_____"__________2012г.

	
	

	
	Начальник лаборатории НИТЛНБ

	
	

	
	____________ П.Ю. Чайка

	
	"_____"__________2012г.


Санкт-Петербург 2012 г.

1 Наименование и область применения

 Импульсный коммутатор (ИК) является составной частью  комбинированного устройства коммутации постоянного тока, предназначенного для вывода энергии из индуктивных накопителей, в частности, сверхпроводящих обмоток магнитной системы ИТЭР, в резистивную нагрузку.
2 Основание для выполнения работ

Основанием для работы является Соглашение о Поставках 4.1.Р3.RF.01 между 

Международной Организацией по Термоядерной Энергии – ИТЭР  для совместного выполнения проекта ИТЭР и частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР-Центр»).

ОКР выполняется в рамках договора № 83-Синтез/12 от 23 января 2012г., заключенного между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
3 Цели и назначение СЧОКР

Целью работы является разработка конструкции импульсного коммутатора, изготовление и испытания опытного образца.

Заказчик – ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

Исполнитель – 







Начало работ: дата подписания  договора.

Окончание работ: 01.12.2013г.
4 Основные параметры и технические требования

4.1 Состав

Высоковольтный импульсный коммутатор состоит из 4-х модулей импульсного коммутатора (МИК), включенных параллельно между собой, и устройства управления (УУ ИК), общего для 4-х модулей.

В состав каждого МИК входят:

· два тиристорных ключа, с элементами управления, диагностическими датчиками на высоком потенциале, сглаживающими цепями (снабберами) и другими необходимыми вспомогательными устройствами;

· блок конденсаторов, включая:

· две конденсаторные батареи противотока;

· устройство заряда конденсаторов;

· устройство вспомогательного разряда и закорачивания батареи;

· система управления и диагностики;

· коммутирующий дроссель.

Высоковольтный импульсный коммутатор, в свою очередь, входит в состав размыкающего устройства многократного действия (РУМД), используемого в системе электропитания обмоток полоидального поля и обмоток центрального соленоида ИТЭР.

В состав РУМД также входят: контактно-тиристорный коммутатор (КТК) и быстродействующий высоковольтный разъединитель (БВР), предназначенные для длительного пропускания постоянного тока и последующего перевода его в ИК.

4.2 Основные параметры модуля тиристорного выключателя

	· 
	Номинальный коммутируемый ток первой ступени МИК
	
	12 кА

	· 
	Максимальный коммутируемый ток первой ступени МИК в режиме N-1 шкаф
	
	15 кА

	· 
	Диапазон изменения тока
	
	от 40% до 125%

	· 
	Характер тока
	
	Импульсный

	· 
	Длительность импульса тока первой ступени МИК, не менее
	
	6,5 мс

	· 
	Режим работы
	
	Циклический

	· 
	Минимальная пауза между импульсами максимального тока
	
	20 мин

	· 
	Пауза при токе менее 50% от максимального, не более
	
	10 мин

	· 
	Номинальное напряжение при выключении 1-й ступени, (без учета коммутационных перенапряжений)
	
	10 кВ

	· 
	Требуемый коэффициент запаса номинального напряжения тиристорных ключей по отношению к номинальному выходному напряжению
	
	

2

	· 
	Класс напряжения изоляции токопроводящих элементов относительно корпуса (напряжение переменного тока, действующее значение)
	
	

12 кВ

	· 
	Номинальное напряжение заряда конденсаторной батареи первой ступени МИК
	
	
3 кВ

	· 
	Максимальное напряжение заряда конденсаторной батареи первой ступени МИК
	
	
4 кВ

	· 
	Время заряда конденсаторной батареи первой ступени МИК до номинального напряжения, не более
	
	
1,5 мин.

	· 
	Номинальное напряжение заряда конденсаторной батареи второй ступени МИК
	
	
8 кВ

	· 
	Максимальное напряжение заряда конденсаторной батареи второй ступени МИК
	
	
10 кВ

	· 
	Максимальное напряжение перезаряда конденсаторной батареи второй ступени ТВ в конце импульса
	
	
12 кВ

	· 
	Время заряда высоковольтной конденсаторной батареи до номинального напряжения, не более
	
	
2 мин

	· 
	Постоянная времени разряда конденсаторов при разряде через короткозамыкатель, не более
	
	
1 с


4.3 Основные технические требования

4.3.1 Питание собственных нужд МИК может осуществляться либо от трехфазной сети 400В_14%+10%, 50 Гц либо от однофазной сети 230 В_14%+10%.

4.3.2. Изоляция силовых и вспомогательных элементов, находящихся под высоким потенциалом, относительно заземленных конструкций относится к классу оборудования с номинальным напряжением 12 кВ переменного тока и должна выдерживать испытательное напряжение 28 кВ переменного тока (действующее значение). На такое же напряжение должна быть обеспечена развязка по потенциалу от силовых элементов низковольтных цепей управления и диагностики.

4.3.3 Изоляция цепей и устройств управления и диагностики, находящихся на низком потенциале, относительно корпуса/земли должна соответствовать классу низковольтного оборудования переменного тока 230/400В.

4.3.4 Выход из строя одного МИК не должен оказывать влияние на работу остальных МИК в составе ИК. При этом должна обеспечиваться работа ИК в режиме N-1 модуль.

4.4 Требования назначения

Импульсный коммутатор должен обеспечивать:

· коммутацию постоянного тока, протекающего в цепи КТК – БВР в первую ступень ИК по команде внешней системы управления;

· длительность импульса тока в первой ступени ИК не менее 6,5 мс. Это время необходимо для размыкания контактов БВР и восстановления электрической прочности его межконтактного промежутка;

· перевод тока в энергопоглощающий резистор, включенный параллельно;

· заряд конденсаторных батарей первой и второй ступени до номинального напряжения за время не более 1.5- 2 мин.;

· разряд конденсаторных батарей в случае отмены очередного импульса с помощью устройства вспомогательного разряда (короткозамыкателя). Короткозамыкатели должны быть изолированы от корпуса на испытательное напряжение 28 кВ переменного тока и рассчитаны на ресурс не менее 3000 импульсов.

4.5 Требования к управлению и контролю

4.5.1 Система управления должна обеспечивать работу ИК в режиме автоматического дистанционного управления по интерфейсу RS-485 c протоколом MODBUS RTU и в наладочном режиме с управлением от местного пульта управления.

Основным режимом работы ИК является режим автоматического дистанционного управления. Переключение между наладочным режимом и режимом дистанционного управления должно производиться ключом, расположенным на передней панели устройства управления.

4.5.2 В режиме автоматического дистанционного управления система управления должна:

· Принимать и отрабатывать команды внешней системы управления, принимаемые по интерфейсу RS-485.

· Позволять оперативно изменять уставку напряжения при заряженных конденсаторах, а также в процессе зарядки, не отключая при этом источник питания и не разряжая конденсаторные батареи с помощью короткозамыкателей.

· Не останавливать работу ИК при выходе из строя одного МИК, при этом переход ИК в режим N-1 шкаф должен быть осуществлен автоматически. После перехода ИК в режим N-1 шкаф внешняя система управления получит информацию об отказе одного из шкафов и примет решение либо об увеличении уставки напряжения заряда конденсаторных батарей оставшихся МИК, либо о прекращении работы и разряде конденсаторных батарей с помощью короткозамыкателей.

· Передавать по запросу внешней системы управления по интерфейсу RS-485 всю информацию о состоянии ИК, включая текущие уставки напряжений первой и второй ступени, действительные значения напряжения на конденсаторах, состояние различных узлов и устройств, входящих в состав МИК (включен/выключен, исправен/неисправен, поднят/опущен и т.д.).

4.5.3 В наладочном режиме система управления должна:

· Обеспечивать возможность индивидуального управления каждым из МИК и возможность совместного группой из двух, трех или четырех МИК.

· Игнорировать команды внешней системы управления с кодом функции 16H, принимаемые по интерфейсу RS-485.

· По запросу с кодом функции 03H от внешней системы управления выдавать информацию о состоянии всех МИК по интерфейсу RS-485.

· Позволять полностью управлять работой ИК с помощью кнопок и других органов управления на передней панели устройства управления.

· Выводить информацию о состоянии ИК в целом и каждого из МИК на дисплей. Интерфейс должен быть выполнен на английском языке.

Кроме того, для обеспечения возможности тестирования модулей без подключения к устройству управления необходимо на передней двери МИК предусмотреть:

· ключ для переключения между дистанционным и тестовым режимом;

· кнопки начала и остановки заряда;

· дисплей, отображающий текущее значение напряжения заряда конденсаторной батареи первой ступени;

· кнопку запуска тиристоров.

4.5.5. Общие требования к системе управления ИК:

· При включении питания МИК все настройки и параметры должны иметь значения, принятые по умолчанию.

· Должна быть предусмотрена возможность изменения номера NET ID в сети RS‑485 с помощью переключателей на передней или задней панели устройства управления.

· Для связи с внешней системой управления использовать промышленно выпускаемый конвертор последовательного интерфейса RS-485 в оптоволокно MOXA TCF-142-M-ST.

· МИК должен измерять ток первой ступени и выдавать по оптоволоконной линии статусный сигнал в момент времени, когда ток, протекающий в первой ступени, станет больше значения уставки, которая передается по интерфейсу RS-485. Значение уставки должно передаваться в физических единицах – Амперах.

Описание протокола обмена между внешней системой управления и устройством управления ИК − в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

4.5.6 Аппаратные сигналы обмена

	Сигнал
	Откуда
	Куда
	Описание

	Управление 1-ой ступенью
	ВСУ
	УУ ИК
	Импульс запуска 1-ой ступени. Далее УУ  ИК размножает сигнал и передает его шкафам МИК

	Управление 2-ой ступенью
	ВСУ
	УУ ИК
	Импульс запуска 2-ой ступени. Далее УУ ИК размножает сигнал и передает его шкафам МИК. (Если этот сигнал не получен в течение 6.5 мс – вторая ступень ИК запускается автоматически)

	Отказ (не светит)
	ИК
	ВСУ
	Сигнал об отсутствии готовности с двух или более вентилей первой и/или второй ступени в момент прохождения управляющего импульса

	I > задания 
	МИК
	ВСУ
	Сигнал с шунта о достижении током заданной величины

	Готовность
	УУ ИК
	ВСУ
	Готовность ИК к работе. Включает в себя готовности всех 4 или 3 шкафов ИК и условие, что конденсаторные батареи всех МИК заряжены. 


4.6 Требования надежности

4.6.1  Импульсный коммутатор должен обеспечивать следующие показатели надежности:

·  количество срабатываний, не менее 




30000;

- период непрерывной эксплуатации без обслуживания, не менее
1 год (1500 импульсов);
· средний срок службы, не менее





20 лет
4.6.2 Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию.
4.7 Требования к обеспечению качества
4.6.1 Исполнитель и его соисполнители перед началом работ должны выпустить План Качества (Quality Plan), согласованный с ИТЭР.

4.6.2 Исполнитель и его соисполнители перед началом изготовления должны выпустить План Изготовления и Контроля (MIP), согласованный с ИТЭР.
4.8 Требования стойкости к внешним воздействиям
4.8.1 Импульсный коммутатор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой воздуха от +5 до +40(С и влажностью до 95%.

4.8.2 Импульсный коммутатор должен выдерживать механические нагрузки во время землетрясений – c максимальным ускорением по всем направлениям до 2,0 g.
4.9 Требования технического обслуживания и ремонта
4.9.1 Конструкцией импульсного коммутатора должно быть обеспечено удобство  доступа во время технического обслуживания и ремонта ко всем блокам и элементам, входящим в состав устройства.

4.9.2 Конструкцией импульсного коммутатора должна быть обеспечена однозначность сборки и подключения разъёмов.

4.9.3 Для проведения технического обслуживания и ремонта к импульсному 

коммутатору должен быть приложен комплект ЗИП. Состав ЗИП на 1 импульсный коммутатор представлен в Приложении 2 к настоящему техническому заданию.

. 
4.10 Требования безопасности
Импульсные коммутаторы должны быть выполнены с учетом требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. Европейский аналог - МЭК 61140 – Защита от поражения электрическим током (U ( 1000 В - переменного тока и U ( 1500 В – постоянного тока).
4.11 Требования к конструкции

4.11.1 Модуль тиристорного выключателя должен размещаться в стандартном шкафу с двухсторонним обслуживанием. Габаритные размеры шкафа должны быть 1200(800(2200 мм (без учета длины выводов). В крайнем случае габаритные размеры могут быть увеличены до 1200(1000(2200 мм. Охлаждение – воздушное. Степень защиты IP20 (за исключением выходных высоковольтных выводов, для которых степень защиты IP00). 

4.11.2 В конденсаторных батареях противотока использовать конденсаторы Bioenergy D-65B с технологией самозалечивания, производства итальянской фирмы ICAR S.P.A.
4.11.3 Высоковольтные выводы МИК должны быть выполнены через проходные изоляторы. Для транспортировки МИК должны быть предусмотрены рым-болты.

4.11.4 Слаботочные цепи и оптоволоконные кабели должны быть уложены в перфорированном кабельном коробе. При размещении элементов конструкции на дверях шкафа все кабели необходимо прокладывать в защитных гибких рукавах.

4.11.5 В цепях разряда конденсаторов первой и второй ступени использовать объемные резисторы фирмы HVR International.

4.11.6 Все применяемые материалы, в том числе изоляция проводов и кабелей, не должны быть галогеносодержащими.

4.11.7 Электромагнит короткозамыкателя должен иметь номинальное тяговое усилие не менее 40 Н.

4.11.8 Конвертор последовательного интерфейса RS-485 в оптоволокно MOXA TCF-142-M-ST должен быть расположен внутри устройства управления, таким образом, чтобы за границу корпуса устройства выступали только оптические разъемы Rx и Tx.

4.11.9 На конструктивных единицах МИК надписи, отображающие функциональное назначение органов управления, регулировки, сигнализации и индикации,  должны быть выполнены на английском языке.
4.12 Требования к маркировке
4.12.1 Маркировка импульсного коммутатора должна содержать следующие маркировочные данные, характеризующие изделие:

- наименование вида изделия (условное наименование) и (или) обозначение типа изделия;

- номинальные значения важнейших параметров изделия: напряжение, ток, частота, мощность и другие, если они не входят в обозначение типа изделия;

- дату изготовления;

- массу (при массе изделия более 10 кг);

- товарный знак или наименование предприятия – изготовителя.

- порядковый номер изделия.

4.12.2 Маркировка должна наноситься непосредственно на изделие, табличку, ярлык или этикетку. 

4.12.3  Место нанесения маркировки должно быть доступно для обзора и прочтения при монтаже и эксплуатации.

4.12.4  Размеры маркировочных знаков конкретного изделия должны выбираться в зависимости от размеров изделия, на которое наносится маркировка, а также от максимального расстояния, с которого можно разобрать содержание маркировки.

4.12.5  Место маркировки кабельных изделий должно выбираться в соответствии с ГОСТ 18690.

4.12.6  Маркировка может выполняться с рельефным или плоским изображением. Рельефное изображение является предпочтительным, для табличек – обязательным.

4.12.7  Маркировка не должна приводить к изменению геометрической формы изделия, нарушению взаимодействия изделий друг с другом и  их взаимозаменяемости.

4.12.8 Маркировка должна удовлетворять эстетическим и эргономическим требованиям, предъявляемым к изделию, не ухудшать его внешний вид и надёжность в работе.

4.12.9 
Надписи и знаки маркировочных данных выполняют шрифтом по ГОСТ 2.304, ГОСТ 26.008, ГОСТ 26.020, ГОСТ 3489.2, ГОСТ 3489.8.

4.12.10  
Маркировочные данные должны быть выполнены на английском языке.

4.12.11 Способ нанесения маркировки должен обеспечивать её качество, нестираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения, максимальную автоматизацию и механизацию процесса маркирования.

4.12.12 Маркировка, кроме наносимой на изделие литьём, штамповкой или прессованием, должна быть контрастной к фону.

4.12.13  Маркировка должна быть чёткой и разборчивой.

4.12.14 Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам.

4.12.15  Маркировка должна оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации и хранения изделия в условиях и режимах, установленных в ТЗ. 
4.13 Требования к транспортированию и хранению

4.13.1 Должна быть обеспечена возможность транспортирования любым видом транспорта.
4.13.2 Срок хранения – 5 лет, запасных частей, инструмента и принадлежностей – 10 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Условия хранения – 2(с) по ГОСТ 15150-69. п. 10.1
5 Стадии и этапы разработки

5.1Этапы ОКР

5.1.1 Выпуск и согласование Плана Качества (Quality Plan). Разработка технического проекта импульсного коммутатора. Макетирование основных узлов. 
Срок окончания работ – 15.07.2012.

5.1.2 Разработка конструкции импульсного коммутатора. Разработка программ и методик предварительных и приёмочных испытаний опытного образца импульсного коммутатора. Выпуск и согласование Плана Изготовления и Контроля (MIP). Подготовка испытательной базы. Изготовление опытного образца системы управления импульсного коммутатора. 

Срок окончания работ – 15.09.2012.

5.1.3 Изготовление вентилей тиристорных быстродействующих для опытного образца импульсного коммутатора.
Срок окончания работ – 01.12.2012. 

5.1.4 Изготовление опытного образца импульсного коммутатора.

 Срок окончания работ –   01.06.2013. 

5.1.5 Предварительные испытания опытного образца импульсного коммутатора.

Доработка конструкторской документации и опытного образца импульсного коммутатора по результатам предварительных испытаний. Разработка эксплуатационной документации.


Срок окончания работ –   01.09.2013. 


5.1.6 Приёмочные испытания опытного образца импульсного коммутатора. (Перечень требований к приёмочным испытаниям импульсного  коммутатора  приведён в Приложении 3).

Срок окончания работ –   01.12.2013.
6 Требования к разрабатываемой документации


6.1 Разрабатываемая в ходе работы конструкторская документация должна быть согласована с Заказчиком, соответствовать требованиям стандартов МЭК и быть на русском и английском языках.

6.2 Объем представляемой РКД должен включать:

· габаритный чертеж;
· принципиальные электрические схемы изделия и входящих в него устройств;

· схему и таблицу соединений (на русском языке);

· руководство по эксплуатации;

· паспорт согласно ГОСТ 2.610;

· ведомость ЗИП.

Документы должны быть выполнены в электронном виде и на бумажном 
носителе в количестве 2 экз.
7
 Особые условия

В процессе проведения работ допускается дополнение требований пунктов настоящего ТЗ по согласованию между Исполнителем и Заказчиком.

Приложение 1 к ТЗ ИТЭР -
1051 -12




1. ОБМЕН ПО RS-485

1.1 КАРТА РЕГИСТРОВ MODBUS
Контроллер устройства управления импульсного коммутатора содержит карту регистров, представленную в табл.1. 

Размер карты регистров – шестьдесят четыре 16-ти битных слова. Ниже приведено детальное описание карты регистров. 

Табл.1 Карта регистров

	Адрес (байты),

HEX
	Адрес (слова),

HEX
	Доступ (для ВСУ)
	Описание

	0000
	0000
	R/W
	Управляющее поле (старший байт)

	0001
	
	R/W
	Управляющее поле (младший байт)

	0002
	0001
	R/W
	ДУ-уставка Uст1 (старший байт)

	0003
	
	R/W
	ДУ-уставка Uст1 (младший байт)

	0004
	0002
	R/W
	ДУ-уставка Iстат (старший байт)

	0005
	
	R/W
	ДУ-уставка Iстат (младший байт)

	0006
	0003
	R
	ДУ-уставка номера исключенного из работы МИК (старший байт)

	0007
	
	R
	ДУ-уставка номера исключенного из работы МИК (младший байт)

	0008
	0004
	R
	состояние ИК (старший байт)

	0009
	
	R
	состояние ИК (младший байт)

	000A
	0005
	R
	МУ-уставка Uст1 (старший байт)

	000B
	
	R
	МУ-уставка Uст1 (младший байт)

	000C
	0006
	R
	МУ-уставка Uст2 (старший байт)

	000D
	
	R
	МУ-уставка Uст2 (младший байт)

	000E
	0007
	R
	МУ-уставка Iстат (старший байт)

	000F
	
	R
	МУ-уставка Iстат (младший байт)

	0010
	0008
	R
	Состояние защит МИК1 (1 байт)

	0011
	
	R
	Состояние защит МИК1 (2 байт)

	0012
	0009
	R
	Состояние защит МИК1 (3 байт)

	0013
	
	R
	Состояние защит/сигналов МИК1 (4 байт)

	0014
	000A
	R
	Состояние защит МИК2 (1 байт)

	0015
	
	R
	Состояние защит МИК2 (2 байт)

	0016
	000B
	R
	Состояние защит МИК2 (3 байт)

	0017
	
	R
	Состояние защит/сигналов МИК2 (4 байт)

	0018
	000C
	R
	Состояние защит МИК3 (1 байт)

	0019
	
	R
	Состояние защит МИК3 (2 байт)

	001A
	000D
	R
	Состояние защит МИК3 (3 байт)

	001B
	
	R
	Состояние защит/сигналов МИК3 (4 байт)

	001C
	000E
	R
	Состояние защит МИК4 (1 байт)

	001D
	
	R
	Состояние защит МИК4 (2 байт)

	001E
	000F
	R
	Состояние защит МИК4 (3 байт)

	001F
	
	R
	Состояние защит/сигналов МИК4 (4 байт)

	0020
	0010
	R
	Состояние защит УУ ИК (1 байт)

	0021
	
	R
	Состояние защит УУ ИК (2 байт)

	0022
	0011
	R
	Состояние защит УУ ИК (3 байт)

	0023
	
	R
	Состояние защит УУ ИК (4 байт)

	0024
	0012
	R
	Память аварии УУ ИК(1 байт)

	0025
	
	R
	Память аварии УУ ИК (2 байт)

	0026
	0013
	R
	Память аварии УУ ИК (3 байт)

	0027
	
	R
	Память аварии УУ ИК (4 байт)

	0028
	0014
	R
	Резерв

	0029
	
	R
	Резерв

	002A
	0015
	R
	Резерв

	002B
	
	R
	Резерв

	002C
	0016
	R
	оцифрованное Uст1 МИК1 (старший байт)

	002D
	
	R
	оцифрованное Uст1 МИК1 (младший байт)

	002E
	0017
	R
	оцифрованное Uст2 МИК1 (старший байт)

	002F
	
	R
	оцифрованное Uст2 МИК1 (младший байт)

	0030
	0018
	R
	оцифрованный ток МИК1 (старший байт)

	0031
	
	R
	оцифрованный ток МИК1 (младший байт)

	0032
	0019
	R
	оцифрованное Uст1 МИК2 (старший байт)

	0033
	
	R
	оцифрованное Uст1 МИК2 (младший байт)

	0034
	001A
	R
	оцифрованное Uст2 МИК2 (старший байт)

	0035
	
	R
	оцифрованное Uст2 МИК2 (младший байт)

	0036
	001B
	R
	оцифрованный ток МИК2 (старший байт)

	0037
	
	R
	оцифрованный ток МИК2 (младший байт)

	0038
	001C
	R
	оцифрованное Uст1 МИК3 (старший байт)

	0039
	
	R
	оцифрованное Uст1 МИК3 (младший байт)

	003A
	001D
	R
	оцифрованное Uст2 МИК3 (старший байт)

	003B
	
	R
	оцифрованное Uст2 МИК3 (младший байт)

	003C
	001E
	R
	оцифрованный ток МИК3 (старший байт)

	003D
	
	R
	оцифрованный ток МИК3 (младший байт)

	003E
	001F
	R
	оцифрованное Uст1 МИК4 (старший байт)

	003F
	
	R
	оцифрованное Uст1 МИК4 (младший байт)

	0040
	0020
	R
	оцифрованное Uст2 МТВ4 (старший байт)

	0041
	
	R
	оцифрованное Uст2 МИК4 (младший байт)

	0042
	0021
	R
	оцифрованный ток МИК4 (старший байт)

	0043
	
	R
	оцифрованный ток МИК4 (младший байт)

	0044
	0022
	R
	Номера исключенных МИК (старший байт)

	0045
	
	R
	Номера исключенных МИК (младший байт)

	0046-007F
	0023 -003F
	R
	Резерв


Регистр «Управляющее поле»: содержит копию принятого в команде 10h управляющего поля (см. описание команды 10h). Контроллер УУ ИК руководствуется содержимым этого регистра при работе в ДУ. Биты НОВАЯ_УСТАВКА_и СБРОС_ЗАЩИТ управляющего поля сбрасываются при приеме команды, поэтому в регистре они не фиксируются.

Регистр «ДУ-уставка Uст1»: содержит копию принятой в команде 10h ДУ-уставки Uст1 при установленном в управляющем поле бите NEW_TASK_U. Контроллер УУ ИК руководствуется содержимым этого регистра при работе в ДУ.

Регистр «ДУ-уставка Iстат»: содержит копию принятой в команде 10h ДУ-уставки Iстат при установленном в управляющем поле бите NEW_TASK_I. Контроллер УУ ИК руководствуется содержимым этого регистра при работе в ДУ.

Регистр «ДУ-уставка номера МИК»: содержит копию принятой в команде 10h ДУ-уставки NМИК при установленном в управляющем поле бите NEW_TASK_NMTV. Регистр «ДУ-уставка номера МИК, исключенного из работы» хранит номер МИК (0-3), который будет исключен из работы в режиме «Работа на 3-х МИК» при этом его защиты исключаются из системы защит УУ ИК. Номера МИК задаются на разъемах шкафов МИК перемычками. Под этими номерами информация передается в ВСУ. Контроллер УУ ИК руководствуется содержимым этого регистра при работе в ДУ.

Регистр «Состояние ИК»: содержит сводную информацию о работе ИК в формате:

· Бит 0 (мл. в слове) – Uст1 МИК1 достигло в результате заряда заданной величины.

· Бит 1 – Uст2 МИК1 достигло в результате заряда заданной величины.

· Бит 2 – Uст1 МИК2 достигло в результате заряда заданной величины.

· Бит 3 – Uст2 МИК2 достигло в результате заряда заданной величины.

· Бит 4 – Uст1 МИК3 достигло в результате заряда заданной величины.

· Бит 5 – Uст2 МИК3 достигло в результате заряда заданной величины.

· Бит 6 – Uст1 МИК4 достигло в результате заряда заданной величины.

· Бит 7 – Uст2 МИК4 достигло в результате заряда заданной величины.

· Бит 8 – тип управления ИК (1 - ДУ, 0 - МУ).

· Биты 10-9 – режимы работы ИК (00 – на 4-х МИК, 01 – на 3-х МИК, 10/11 - резерв)

· Бит 11 – резерв.

· Бит 12 – зарядные устройства на МИК включены.

· Бит 13 – процесс заряда завершен (разрешено прохождение импульсов на разряд).

· Бит 14 – аварийное отключение ИК (какая-либо из защит сработала при включенных зарядных устройствах). Описание защит УУ приведено ниже. 

· Бит 15 – в УУ идет запись информации о процессе разряда.

Здесь и далее описания, если это не оговорено отдельно, соответствуют единичному состоянию битов. 

МУ – уставки задаются в местной панели (МПУ) УУ ИК.

Регистр «МУ-уставка Uст1»: содержит копию уставки Uст1 с которой работает ИК в МУ.

Регистр «МУ-уставка Uст2»: содержит копию уставки Uст1 с которой работает ИК в МУ.

Регистр «МУ-уставка Iстат»: содержит копию уставки Iстат с которой работает ИК в МУ.

Регистры «состояние защит/сигналов МИК» содержат информацию с МИК в формате:

1 байт:

· Бит 0 (мл.) – отсутствует сигнал готовности с вентиля 1 1-ой ступени. УУ МИК получает информацию с драйвера вентиля непосредственно в момент прохождения управляющего импульса. Далее она защелкивается в регистрах УУ МИК и становится доступна УУ ИК.

· Бит 1 – отсутствует сигнал готовности с вентиля 2 1-ой ступени.

· Бит 2 – отсутствует сигнал готовности с вентиля 3 1-ой ступени.

· Бит 3 – отсутствует сигнал готовности с вентиля 4 1-ой ступени.

· Бит 4 – отсутствует сигнал готовности с вентиля 5 1-ой ступени.

· Бит 5 – отсутствует сигнал готовности с вентиля 1 2-ой ступени.

· Бит 6 – отсутствует сигнал готовности с вентиля 2 2-ой ступени.

· Бит 7 – отсутствует сигнал готовности с вентиля 3 2-ой ступени.

2 байт:

· Бит 0 – отсутствует сигнал готовности с вентиля 4 2-ой ступени.

· Бит 1 – отсутствует сигнал готовности с вентиля 5 2-ой ступени.

· Бит 2 – в момент прохождения импульса управления 1-ой ступенью зафиксировано отсутствие готовности с одного или более вентилей 1-ой ступени. 

· Бит 3 – в момент прохождения импульса управления 2-ой ступенью зафиксировано отсутствие готовности с одного или более вентилей 2-ой ступени. По любому из этих двух сигналов УУ МИК формирует сигнал «Защита», который по оптике может быть передан в ВСУ.

· Бит 4 – не в норме питание УУ МИК.

· Бит 5 – напряжение Uст1 больше предельной величины (не более 4.5КВ, задается с МПУ). 

· Бит 6 – напряжение Uст2 больше предельной величины, (не более 13КВ, задается с МПУ). 

· Бит 7 – сбой в работе источника токовой петли от которой происходит заряд ступеней. 

3 байт:

· Бит 0 – открыты двери шкафа МИК.

· Бит 1 – не поступает информация с датчика напряжения 1-ой ступени.

· Бит 2 – не достоверная информация с датчика напряжения 1-ой ступени.

· Бит 3 – не поступает информация с датчика напряжения 2-ой ступени.

· Бит 4 – не достоверная информация с датчика напряжения 2-ой ступени.

· Бит 5 – не поступает информация с датчика выходного тока.

· Бит 6 – не достоверная информация с датчика выходного тока.

· Бит 7 – резерв.

4 байт:

· Бит 0 – внутренняя защита УУ МИК (не сконфигурирована микросхема программируемой логики на плате УУ МИК).

· Бит 1 – отсутствует оптический сигнал «ЗАЩИТЫ В НОРМЕ» передаваемый из МИК в УУ ИК.

· Бит 2 – штанга короткозамыкателя конденсатора 1-ой ступени поднята.

· Бит 3 – штанга короткозамыкателя конденсатора 2-ой ступени поднята.

· Биты 7-4 – резерв.

Регистры «состояние защит УУ ИК»: содержат информацию о защитах УУ ИК в формате:

1 байт:

· Биты 7-0 – резерв.

2 байт:

· Бит 0 – отсутствие обмена по RS-232 между контроллером УУ и МПУ.

· Бит 1 – отсутствие обмена по RS-232 между контроллером УУ и СУ МИК1.

· Бит 2 – отсутствие обмена по RS-232 между контроллером УУ и СУ МИК2.

· Бит 3 – отсутствие обмена по RS-232 между контроллером УУ и СУ МИК3.

· Бит 4 – отсутствие обмена по RS-232 между контроллером УУ и СУ МИК4.

· Бит 5 – отсутствие обмена по RS-232 между контроллером УУ и одноплатным компьютером, входящим в состав УУ ИК в качестве регистратора событий.

· Бит 6 – отсутствие обмена по RS-485 между контроллером УУ и ВСУ (актуально только в ДУ).

· Бит 7 – резерв.

3 байт:

· Бит 0 - не в норме питание платы УУ ИК.

· Бит 1 - не в норме питание одноплатного компьютера.

· Биты 7-2 – резерв.

4 байт:

· Бит 0 – неправильно загружены уставки в УУ МИК1.

· Бит 1 – неправильно загружены уставки в УУ МИК2.

· Бит 2 – неправильно загружены уставки в УУ МИК3.

· Бит 3 – неправильно загружены уставки в УУ МИК4.

· Уставки напряжений 1-й и 2-й ступени, порогов защит и выдачи статусного сигнала по вых. току, режима работы и т.п. хранятся в энергонезависимой памяти контроллера УУ или принимаются УУ из ВСУ. В процессе работы они по последовательному каналу передаются в УУ МИК1-4. УУ ИК осуществляет контроль их фиксации там.

· Биты 7-4 – резерв.

Регистры «память аварии УУ ИК»: по формату соответствуют описанным выше. Память аварии есть состояние регистров защит УУ ИК на момент срабатывания защиты (из состояния «зарядные устройства включены»). 

Регистры оцифровок пересчитываются по формулам:

Uст1, КВ = 11.236*(32704 - «оцифрованное Uст1»)/ 65536.

Uст2, КВ = 33.708*(32704 - «оцифрованное Uст2»)/ 65536.

Iстат, КА = 50.0*(32704 - «оцифрованный Iстат»)/ 65536.

Регистр «номера исключенных МИК»: содержат информацию об отключенных МИК в формате:

1 байт:

· Биты 7-0 – резерв.

2 байт:

· Бит 0 – МИК1 исключен.

· Бит 1 – МИК2 исключен.

· Бит 2 – МИК3 исключен.

· Бит 3 – МИК4 исключен.

· Бит 7-4 – резерв.

1.2 КОМАНДЫ ОБМЕНА.

Контроллер УУ ИК поддерживает команды 03h и 10h. 

Запрос 10h.
	Номер байта
	Код (HEX)
	Содержание информации
	Примечание

	00
	NET_ID
	Сетевой адрес NET_ID
	

	01
	10
	Код функции MODBUS – запись сообщения
	

	02
	00
	Адрес начала записи сообщения в MODBUS протоколе
	Старший байт

	03
	00
	
	Младший байт

	04
	00
	N = 4 – количество слов в информационной части посылаемого сообщения
	Старший байт

	05
	03
	
	Младший байт

	06
	06
	Счетчик байт: 2(4 = 8
	

	07
	00
	Управляющее поле (старший байт)
	Информационная часть сообщения 

	08
	ХX
	Управляющее поле (младший байт)
	

	09
	XX
	Старший байт уставки Uст1
	

	10
	XX
	младший байт уставки Uст1
	

	11
	XX
	Старший байт уставки Iстат
	

	12
	XX
	младший байт уставки Iстат
	

	13
	XX
	Старший байт уставки NМИК
	

	14
	XX
	младший байт уставки NМИК
	

	15
	XX
	Контрольный циклический код (CRC)
	Старший байт

	16
	XX
	
	Младший байт


Старший байт управляющего поля = 0.

Младший байт управляющего поля имеет следующий формат:

· Бит 0 (младший) – «ЗАРЯД» (включение(1)/выключение(0) ЗУ первой и второй ступени)

· Бит 1 – «КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ» (поднять (0)/опустить (1) короткозамыкатели конденсаторов ЗУ)

· Бит 2 – «НОВАЯ УСТАВКА U» (если бит установлен в 1 УУ ИК отрабатывает принятую уставку). ВСУ может задать только напряжение первой ступени, УУ ИК автоматически задает напряжение второй ступени в соответствии со своими настройками для обеспечения  безаварийной коммутации тока ИК. 

· Бит 3 – «НОВАЯ УСТАВКА I»

· Бит 4 – «НОВАЯ УСТАВКА NМИК»

· Бит 5 – «СБРОС ЗАЩИТ» (если бит установлен в 1 производится сброс защит ИК и обнуление памяти аварии)

· Биты 6-7 – не используются

Уставка выходного напряжения 16-ти битная, причем 4 кВ соответствуют коду уставки 23308. Допустимый диапазон изменения уставки 0-4.5КВ (код 0-23891). Задание уставки должно быть подтверждено битом «НОВАЯ УСТАВКА» в управляющем поле команды, иначе она игнорируется.

Уставка статусного сигнала 16-ти битная, причем 70% от Iном соответствует коду уставки 630. Допустимый диапазон изменения уставки 0-105% (код 0-930). Задание уставки должно быть подтверждено битом «НОВАЯ УСТАВКА» в управляющем поле команды, иначе она игнорируется

Уставка номера МИК, исключенного из работы 16-ти битная (0..3 – МИК1..4). Задание уставки должно быть подтверждено битом «НОВАЯ УСТАВКА» в управляющем поле команды, иначе она игнорируется

Ответ 10h

	Номер байта
	Код (HEX)
	Содержание информации
	Примечание

	00
	NET_ID
	Сетевой адрес NET_ID
	

	01
	10
	Код функции MODBUS – запись сообщения
	

	02
	00
	Адрес начала записи сообщения в MODBUS протоколе
	Старший байт

	03
	00
	
	Младший байт

	04
	00
	N = 4 – количество слов в информационной части принятого сообщения
	Старший байт

	05
	03
	
	Младший байт

	06
	XX
	Контрольный циклический код (CRC)
	Старший байт

	07
	XX
	
	Младший байт


Запрос 03h
	Номер байта
	Код (HEX)
	Содержание информации
	Примечание

	00
	NET_ID
	Сетевой адрес NET_ID
	

	01
	03
	Код функции MODBUS – чтение информации
	

	02
	00
	Начальный адрес сообщения в MODBUS протоколе
	Старший байт

	03
	00
	
	Младший байт

	04
	00
	N1 - количество слов в информационной части ответа 
	Старший байт

	05
	1C
	
	Младший байт

	06
	XX
	Контрольный циклический код (CRC)
	Старший байт

	07
	XX
	
	Младший байт


В запросе 03h если это возможно в поле «Начальный адрес сообщения» укажите смещение от начала карты регистров,  в N1 -  количество слов для считывания начиная с этого адреса. В этом случае будет осуществлен произвольный доступ к информации.

Ответ 03h
	Номер байта
	Код (HEX)
	Содержание информации
	Примечание

	00
	NET_ID
	Сетевой адрес NET_ID
	

	01
	03
	Код функции MODBUS – чтение информации
	

	02
	38
	2(N1  – кол-во байт в инф. части ответа 
	

	03 - 03+2* N1-1 
	XX
	инф. часть ответа
	

	03+2* N1
	XX
	Контрольный циклический код (CRC)
	Старший байт

	03+2* N1+1
	XX
	
	Младший байт


Алгоритм включения/выключения, обработки срабатывания защит и задания уставок, скорость обмена, контроль четности, интервалы тайм-аутов и т.п. как в УПП.

2.АППАРАТНЫЕ СИГНАЛЫ ОБМЕНА.

Таблица 2. Оптические статусные сигналы обмена между ВСУ и СУ ИК, ВСУ и шкафами МТВ.

	Сигнал
	Откуда 
	Куда
	Описание

	Управление 1-ой ступенью
	ВСУ
	УУ ИК
	Импульс запуска 1-ой ступени. Далее УУ ИК размножает сигнал по шкафам ИК.

	Управление 2-ой ступенью
	ВСУ
	УУ ИК
	Импульс запуска 2-ой ступени. Далее УУ ИК размножает сигнал по шкафам МИК.

	Отказ (не светит)
	Шкаф МИК1
	ВСУ
	Сигнал об отсутствии готовности с двух или более вентилей первой и/или второй ступени в момент прохождения управляющего импульса

	Отказ
	Шкаф МИК2
	ВСУ
	

	Отказ
	Шкаф МИК3
	ВСУ
	

	Отказ
	Шкаф МИК4
	ВСУ
	

	I > задания 
	Шкаф МИК1
	ВСУ
	Сигнал с шунта о достижении током заданной величины



	I > задания 
	Шкаф МИК2
	ВСУ
	

	I > задания 
	Шкаф МИК3
	ВСУ
	

	I > задания 
	Шкаф МИК4
	ВСУ
	

	Готовность
	УУ ИК
	ВСУ
	Готовность ИК к работе. Включает в себя готовности всех 4 (3) шкафов ИК и УУ ИК и условие, что все конденсаторы всех МИК заряжены. При отсутствии готовности УУ ИК блокирует импульсы управления ступенями.


Приложение 2 к ТЗ  № ИТЭР-1051-12
Состав ЗИП на 1 ИК

	№
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Тиристор 
	4

	2
	Драйвер тиристора
	5

	3
	Блок питания собственных нужд (5А, 50 кГц, 1 кВт) 
	1

	4
	Плата транзисторного ключа 
	1

	5
	Плата заряда 
	3

	6
	Плата делителя напряжения 1 
	1

	7
	Плата делителя напряжения 2 
	1

	8
	Плата датчика тока 
	1

	9
	Плата датчика напряжения 
	1

	10
	Плата драйвера электромагнита 
	1

	11
	Плата управления блокировками и сигнализацией 
	1









Приложение 3 к ТЗ ИТЭР- 1051 -12
Требования к приемочным испытаниям ИК
1.  Перечень приемочных испытаний


 Приемочные испытания должны подтвердить основные технические характеристики импульсного коммутатора, указанные в разделе 4.2.  Они должны включать, как минимум, следующие испытания:

· внешний осмотр (проверка комплектности, проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров, проверка монтажа);

· измерение сопротивления изоляции (Rиз > 50 Мом);

· испытание электрической прочности изоляции напряжением переменного тока в течение 1 мин. Испытательное напряжение для силовых цепей - 28 кВ,   вспомогательных цепей с напряжением питания 230/400 В – 2 кВ,  вспомогательных цепей с питанием до 50 В - 1250 В (в соответствии с IEC 60146-1-1);
· испытание электрической прочности изоляции грозовым импульсом 1.2/50 мкс амплитудой 60 кВ обеих полярностей (IEC 60060-1 –1)

· коммутационные испытания на короткозамкнутую нагрузку;

·  циклические испытания (не менее 10 циклов с интервалом 20 мин.) с протеканием постоянного тока 15 кА по основному вентилю, перед его гашением,  в течение не менее 6.5 мс;

· проверка функционирования устройств управления, защиты и диагностики;

испытания проводятся при минимальном и максимальном напряжении питания цепей управления (±10%);

· испытания на ЭМС в соответствии с IEC 61000-4-4 (ГОСТ Р51317.4.4 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний» ), IEC 61000-4-18 Испытание невосприимчивости к затухающим колебаниям волны») и IEC 61000-6-2  (ГОСТ Р51317.6.2 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах»).

2. Дополнительные условия проведения испытаний

Испытания проводятся в присутствии представителей Заказчика и Ген. Заказчика (ЧУ Росатом «Проектный Центр ИТЭР»).  На приемочные испытания  приглашаются представители Международной Организации (МО) ИТЭР и независимые эксперты из испытательного центра CESI (Италия).

3. По результатам испытаний оформляется отчет на русском и английском языках с приложенными протоколами.  В состав отчета должны входить:

· данные об испытательном стенде (название и местоположение); 

· данные об объекте испытания, технические характеристики, подлежащие проверке;

· данные о месте и времени проведения испытаний;

· программа и методики испытаний, включая схемы с указанием мест подключения источников питания и измерительных приборов;

· перечень измерительных приборов и погрешность измерений;

· результаты испытаний с указанием единиц измерений;

· заключение.
 Приложение № 2

к договору № ___________

от «___»_________2012г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения ОКР по теме:
«Разработка конструкции импульсного коммутатора, изготовление и испытания опытного образца».

	№

этапа
	Наименование этапа 

и его содержание
	Результат работы
	Срок исполнения
	Стоимость,
тыс. руб.

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выпуск и согласование Плана Качества (Quality Plan)

Разработка технического проекта импульсного коммутатора 
Макетирование основных узлов.
	Согласованный План Качества.

Пояснительная записка к техническому проекту.


	Дата подписания договора
	15.07.2012
	

	2
	Разработка конструкции импульсного коммутатора.

Разработка программ и методик предварительных и приемочных испытаний опытного образца импульсного коммутатора. 

Выпуск и согласование Плана Изготовления и Контроля (MIP).Подготовка испытательной базы.
Изготовление опытного образца системы управления

импульсного коммутатора.


	Конструкторская  документация в соответствии с ТЗ.

Программа и методика предварительных и приемочных испытаний.

Согласованный План Изготовления и Контроля.

Опытный образец системы управления импульсного коммутатора.
	15.07.2012

	15.09.2012


	

	3
	Изготовление вентилей тиристорных быстродействующих  для опытного образца импульсного коммутатора.


	Вентили тиристорные быстродействующие  

для опытного образца импульсного коммутатора


	15.09.2012
	01.12.2012
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4

	Изготовление опытного образца импульсного коммутатора.


	Опытный образец импульсного коммутатора. 


	Дата подписания дополни-тельного соглашения
	01.06.2013
	

	5*
	Предварительные испытания опытного образца импульсного коммутатора.

Доработка конструкторской документации  и опытного образца импульсного коммутатора по результатам предварительных испытаний. Разработка эксплуатационной документации.


	Протоколы предварительных испытаний опытного образца импульсного коммутатора

Доработанная КД в соответствии с ТЗ.

Руководство по эксплуатации.
	01.06.2013
	01.09.2013
	

	6*
	Приемочные испытания опытного образца импульсного коммутатора.


	Протоколы приемочных испытаний опытного образца импульсного коммутатора.


	01.10.2013
	01.12.2013
	

	
	ИТОГО, в том числе по годам:
	

	
	2012 год
	

	
	2013 год
	


	Исполнитель

Краткое наименование Исполнителя

Должность

____________________ /Ф.И.О./

«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова

Должность

____________________ /Ф.И.О./

«___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 3

к договору №_____________

от «___»________2012г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка конструкции импульсного коммутатора, изготовление и испытания опытного образца».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _________________________ (Должность, фамилия, имя, отчество), и от лица Исполнителя______________________________________________ (Должность, фамилия, имя, отчество), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение опытно-конструкторской работы в сумме_________________________________________________________________(Сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается.

В том числе по годам:

2012 год – ________________________________ рублей, НДС не облагается;
 (сумма указывается цифрами и прописью)
2013 год – ________________________________ рублей, НДС не облагается.

 (сумма указывается цифрами и прописью)
Объемы работ 2013 года уточняются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору после заключения дополнительного соглашения между Частным учреждением «ИТЭР-Центр» (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Приложение: Структура цены.
	Исполнитель

Должность

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Должность

____________________ /Ф.И.О./
 «___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 1

к протоколу согласования цены

по договору № ______________

от «___»__________2012г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка конструкции импульсного коммутатора, изготовление и испытания опытного образца».
	№
	Предметные статьи расходов
	Сумма всего, 

 (в тыс.руб.)
	2012 год
	2013 го

	1
	Прямые расходы, в т.ч.:
	
	
	

	1.1.**
	- материалы
	
	
	

	1.2.**
	- специальное оборудование 
	
	
	

	1.3.**
	- расходы на оплату труда
	
	
	

	1.4.**
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	
	
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	
	
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	
	
	

	1.6.1.**
	- командировки
	
	
	

	2.
	Накладные расходы, в т.ч.:
	
	
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	
	
	

	4.**
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	
	
	

	5.
	Всего расходов
	
	
	

	6.
	Прибыль (___ % от расходов собственными силами)
	
	
	

	7.
	Стоимость договора
	
	
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	
	
	

	9.
	Цена договора
	
	
	


Руководитель организации
_______________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер

_______________________________ Ф.И.О.

 





(подпись)

Приложение № 4

к договору №________ от ______________2012 г.

Форма Акта сдачи- приемки ОКР

	Исполнитель

Полное и сокращенное наименование Исполнителя

ИНН, КПП

ОКПО 

Адрес

Платежные реквизиты


	
	Заказчик

Полное и сокращенное наименование Заказчика

ИНН, КПП

ОКПО 

Адрес

Платежные реквизиты




Акт № _____ от «__» ____________ 2012 г. 

сдачи-приемки ОКР по теме 

«______________________________________________________________________________»
(тема)
по договору от ________ 2012 № _____________

Этап №___


Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________________ (должность, Ф.И.О.), действующий на основании ________________ (доверенности № ____ от _____, Устава, Протокола) с одной стороны, и представитель Заказчика (должность, Ф.И.О.), действующий на основании ________________ (доверенности № ____ от _____, Устава, Протокола), с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял ОКР, выполненную и оформленную в соответствии с условиями договора.

Краткое описание результатов ОКР: 

________________________________________________________________________________

Стоимость ОКР по настоящему акту составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Сумма аванса, перечисленная для выполнения принятой ОКР составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Следует к перечислению в оплату принятой ОКР составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один - для Исполнителя, один для Заказчика.

	от Исполнителя:

Должность

___________________ Ф.И.О.

(подпись)

(МП)
	
	от Заказчика:
Должность

_______________________ Ф.И.О.
 (подпись)

(МП)


Форма Акта сдачи приемки ОКР согласована:

	Исполнитель
Сокращенное наименование Исполнителя

Должность

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Сокращенное наименование Заказчика
Должность

____________________ /Ф.И.О./
 «___» _______________ 2012 г.
МП


� Объемы и сроки выполнения работ 2013 года уточняются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору после заключения Дополнительного соглашения между Частным учреждением «ИТЭР-Центр» (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».


� Статьи расходов в структуре цены могут изменяться. К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по статьям расхода, которые отмечены - **.





