ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку изоляторов

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изолятор ОНШП-35-20 УХЛ-1 (или эквивалент) | Номинальное напряжение, кВ; 35. Наибольшее рабочее напряжение, кВ; 40,5. Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ; 190. 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; 42. Максимальная рабочая нагрузка на изгиб, кН; 20. Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее кНхм; 1. Строительная высота Н,мм; 400. Длина утечки не менее, см; 95. Установочный размер верхнего фланца, мм; Ø 140х4 отв. М16. Установочный размер нижнего фланца, мм; Ø 140х4 отв. Ø 18. Изолятор должен соответствовать требованиям п.п. 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26 ГОСТ Р 52082-2003. Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями п.5.37.1 ГОСТ Р 52082-2003. Срок службы - не менее 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев. Комплектность: - изолятор (партия изоляторов); - паспорт на каждый изолятор. В паспорте на каждый изолятор должен быть указан уровень частичных разрядов; - протокол испытаний на прочность внутренним давлением и герметичность; - протоколы высоковольтных, механических и климатических испытаний и испытаний на взрывобезопасность. Требования по безопасности – в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 52082-2003. | ШТ | 112,00 |
| 2 | Изолятор ПС-160Д (или эквивалент) | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН, не менее; 160. Диаметр изоляционной детали, D, мм; 280. Строительная высота, Н, мм; 146,170. Длина пути утечки, мм, не менее; 370. Сферическое соединение, d; 20. Выдерживаемое напряжение 50Гц (в сухом состоянии), кВ; 72. Выдерживаемое напряжение 50Гц (под дождем), кВ; 45. Пробивное напряжение в изоляционной среде; 100/100. Нормированное напряжение при допустимом уровне радиопомех, кВ 60 дБ 86 дБ; 20 35. Масса, кг, не более; 6. Габаритные размеры изолятора ПС-160Д Требования согласно ГОСТ 27661-88 | ШТ | 220,00 |