ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
 Поставка  источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания Eaton (серия Powerware)  9355-8-NHS-15-32x9Ah артикул 1024313 или эквивалент
	          Источник бесперебойного питания для напольной установки, мощностью не менее 8 кВА и 7,2 кВт, коэффициент мощности 0,9, топологии двойного преобразования напряжения ON-Line, с внутренними батарейными модулями, с внутренним байпасом, со следующими характеристиками: 

- возможность параллельного подключения до 4 –х ИБП, при эксплуатации между параллельно работающими ИБП наличие кабелей, линий связи, коммуникационных и информационных соединений не допускается;

- наличие адаптера (платы) для параллельного подключения ИБП;

- построение выпрямителя/инвертора по технологии IGBT (без трансформатора); 

- наличие режима высокой эффективности ИБП;

- коэффициент полезного действия в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) – 92 %;

- коэффициент полезного действия (в режиме высокой эффективности) – 98%;

- входное напряжение 3ф+N+PE 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц;
- входной коэффициент мощности 0,99;

- диапазон входного напряжения 176/305 – 276/480 В при 100% нагрузке, 115/200 – 276/480 В при нагрузке 50%;

- диапазон частоты 45 - 65 Гц;

- уровень шума – менее 50 дБ;

- коэффициент нелинейных искажений входного тока - менее 4,5 %;

- функция плавного увеличения нагрузки.

	24 месяца
	10
	 шт.

	2
	Модуль   Eaton 9355-TC-15kVA-3 (серия Powerware) параллельной работы 

артикул 1023818 или эквивалент
	Для источников питания типа 9355 (до 3 ИБП).

	24 месяца
	5
	шт.

	3
	Трансформатор   Eaton (серия Powerware) 9355-TRAP-15kVA

артикул 1024817 или эквивалент
	Выходной трансформатор гальванической развязки на 15 кВА


	24 месяца
	5
	шт.

	4
	Адаптер релейный Relay (AS/400)  для ИБП 9355 X-Slot 

артикул 1018460 или эквивалент
	Карта релейных контактов информирования о состоянии источника бесперебойного питания, исполнение для установки  внутрь ИБП, со следующими характеристиками:

- полная программная и аппаратная совместимость с источником бесперебойного питания;

- наличие изолированных, "сухих" релейных контактов, не менее 4-х;

- клеммы и разъем для подключения кабеля связи; 

- сигналы: сбой сети, работа на батареи, разряд батареи, норма, переход на байпас.
	24 месяца
	10
	шт.

	5
	ИБП  Powerware Eaton 9130 3000RM  (9130I3000R-XL2U) 

артикул 103006463-6591 или эквивалент
	ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19» стойку, мощность ВА/Вт 3000/2700, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения 120 - 276 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД до 95%, наличие режима высокой эффективности с КПД до 98%;

- коэффициент мощности 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- современный жидкокристаллический дисплей с меню на русском языке, плюс не менее четырех светодиодов для отображения статуса ИБП;

- коммуникационные порты USB, RS-232, релейный порт, слот расширения для карт SNMP/Web, дополнительной релейной платы; 

- технология трехступенчатого заряда батарей ABM, позволяющая увеличивать срок службы батарей до 50%;

- возможность горячей замены аккумуляторов;

- управление сегментами нагрузки (наличие двух сегментов выходных розеток на ИБП);

- 8 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 438 x 600, высота не более 2 U;

- рельсы с КМЧ для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;

- масса не более 29,5 кг;

- руководство пользователя на русском языке;

- диск с программным обеспечением для управления и мониторинга ИБП;

- кабели для подключения нагрузки, розеточный блок в комплекте;

- официальная гарантия 2 года на территории РФ;
	24 месяца
	1
	шт.


      3.  Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:
Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
      8. Сроки поставки продукции:
Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): 15 августа 2012 г.
