## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка дроссельных устройств. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 13.ИСУП.3785402 | 4RY30E02 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,22 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 2 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00102.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
2 | 13.ИСУП.3785533 | 4RY30E03 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,17 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 3 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00127.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,17 | нж
3 | 13.ИСУП.3785561 | 4TC01E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,53 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 9 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02016.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
4 | 13.ИСУП.3785562 | 4TC01E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,53 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 10 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02016.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
5 | 13.ИСУП.3785557 | 4TC10E05 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,5 МПа; Расход через ДУ G=20 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 11 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02016.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,75 | нж
6 | 13.ИСУП.3785558 | 4TC20E05 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,5 МПа; Расход через ДУ G=20 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 12 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02016.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,75 | нж
7 | 13.ИСУП.3785559 | 4TC30E05 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,5 МПа; Расход через ДУ G=20 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 13 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02016.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,75 | нж
8 | 13.ИСУП.3785560 | 4TC40E05 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,5 МПа; Расход через ДУ G=20 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 14 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02016.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,75 | нж
9 | 13.ИСУП.3785504 | 4TK21E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=17,64 МПа; Перепад давления на ДУ Р=17,44 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 19 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00113.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
10 | 13.ИСУП.3785505 | 4TK22E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=17,64 МПа; Перепад давления на ДУ Р=17,44 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 20 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00113.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
11 | 13.ИСУП.3785506 | 4TK23E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=17,64 МПа; Перепад давления на ДУ Р=17,44 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 21 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00113.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
12 | 13.ИСУП.3785571 | 4TK40E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,7 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 23 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.01239.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,46 | нж
13 | 13.ИСУП.3785514 | 4TK40E03 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,1 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=80 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 24 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00108.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,08 | нж
14 | 13.ИСУП.3785567 | 4TK41E01 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,7 МПа; Расход через ДУ G=5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 25 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.01239.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,61 | нж
15 | 13.ИСУП.3785568 | 4TK42E01 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,7 МПа; Расход через ДУ G=5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 26 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.01239.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,61 | нж
16 | 13.ИСУП.3785569 | 4TK43E01 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,7 МПа; Расход через ДУ G=5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 27 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.01239.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,61 | нж
17 | 13.ИСУП.3785570 | 4TK44E01 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,7 МПа; Расход через ДУ G=5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 28 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.01239.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,61 | нж
18 | 13.ИСУП.3785407 | 4TP30E01 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=17,64 МПа; Перепад давления на ДУ Р=17,54 МПа; Расход через ДУ G=60 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 41 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00580.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
19 | 13.ИСУП.3785410 | 4TP60E01 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,76 МПа; Расход через ДУ G=60 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 42 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00580.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 2,1 | нж
20 | 13.ИСУП.3785524 | 4TQ12E01 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=4,41 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,92 МПа; Расход через ДУ G=800 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=250 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 51 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 27,1 | нж
21 | 13.ИСУП.3785525 | 4TQ22E01 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=4,41 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,92 МПа; Расход через ДУ G=800 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=250 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 52 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 27,1 | нж
22 | 13.ИСУП.3785526 | 4TQ32E01 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=4,41 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,92 МПа; Расход через ДУ G=800 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=250 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 53 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 27,1 | нж
23 | 13.ИСУП.3785412 | 4TQ12E02 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,54 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,45 МПа; Расход через ДУ G=250 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=220 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 54 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 11,6 | нж
24 | 13.ИСУП.3785413 | 4TQ22E02 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,54 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,45 МПа; Расход через ДУ G=250 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=220 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 55 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 11,6 | нж
25 | 13.ИСУП.3785414 | 4TQ32E02 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,54 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,45 МПа; Расход через ДУ G=250 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=220 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 56 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 11,6 | нж
26 | 13.ИСУП.3785418 | 4TQ12E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 57 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,56 | нж
27 | 13.ИСУП.3785419 | 4TQ22E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 58 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,56 | нж
28 | 13.ИСУП.3785420 | 4TQ32E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 59 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,56 | нж
29 | 13.ИСУП.3785438 | 4TQ12E06 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 60 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
30 | 13.ИСУП.3785439 | 4TQ12E07 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 61 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
31 | 13.ИСУП.3785432 | 4TQ22E07 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 62 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
32 | 13.ИСУП.3785435 | 4TQ32E07 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 63 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
33 | 13.ИСУП.3785440 | 4TQ12E08 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 64 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
34 | 13.ИСУП.3785433 | 4TQ22E08 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 65 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
35 | 13.ИСУП.3785436 | 4TQ32E08 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 66 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
36 | 13.ИСУП.3785441 | 4TQ12E09 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 67 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
37 | 13.ИСУП.3785575 | 4TQ12E10 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,7 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,4 МПа; Расход через ДУ G=16,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 68 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 2,38 | нж
38 | 13.ИСУП.3785576 | 4TQ22E10 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,7 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,4 МПа; Расход через ДУ G=16,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 69 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 2,38 | нж
39 | 13.ИСУП.3785577 | 4TQ32E10 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,7 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,4 МПа; Расход через ДУ G=16,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 70 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 2,38 | нж
40 | 13.ИСУП.3785428 | 4TQ12E11 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=4,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,8 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=80 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 71 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,4 | нж
41 | 13.ИСУП.3785429 | 4TQ22E11 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=4,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,8 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=80 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 72 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,4 | нж
42 | 13.ИСУП.3785430 | 4TQ32E11 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=4,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,8 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=80 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 73 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,4 | нж
43 | 13.ИСУП.3785415 | 4TQ13E01 | Устройство дроссельное | - | DN 125 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=10,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=10,8 МПа; Расход через ДУ G=30 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=690 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 77 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 70,5 | нж
44 | 13.ИСУП.3785416 | 4TQ23E01 | Устройство дроссельное | - | DN 125 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=10,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=10,8 МПа; Расход через ДУ G=30 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=690 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 78 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 70,5 | нж
45 | 13.ИСУП.3785417 | 4TQ33E01 | Устройство дроссельное | - | DN 125 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=10,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=10,8 МПа; Расход через ДУ G=30 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=690 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 79 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 70,5 | нж
46 | 13.ИСУП.3785518 | 4TQ13E02 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=10,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,54 МПа; Расход через ДУ G=105 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=230 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 80 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 10 | нж
47 | 13.ИСУП.3785519 | 4TQ23E02 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=10,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,54 МПа; Расход через ДУ G=105 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=230 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 81 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 10 | нж
48 | 13.ИСУП.3785520 | 4TQ33E02 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=10,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,54 МПа; Расход через ДУ G=105 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=230 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 82 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 10 | нж
49 | 13.ИСУП.3785425 | 4TQ13E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 83 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,98 | нж
50 | 13.ИСУП.3785426 | 4TQ23E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 84 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,98 | нж
51 | 13.ИСУП.3785427 | 4TQ33E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 85 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,98 | нж
52 | 13.ИСУП.3785442 | 4TQ13E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 86 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
53 | 13.ИСУП.3785446 | 4TQ23E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 87 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
54 | 13.ИСУП.3785450 | 4TQ33E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 88 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
55 | 13.ИСУП.3785443 | 4TQ13E05 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 89 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
56 | 13.ИСУП.3785447 | 4TQ23E05 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 90 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
57 | 13.ИСУП.3785460 | 4TQ33E05 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 91 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
58 | 13.ИСУП.3785422 | 4TQ14E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 92 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,56 | нж
59 | 13.ИСУП.3785423 | 4TQ24E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 93 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,56 | нж
60 | 13.ИСУП.3785424 | 4TQ34E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 94 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,56 | нж
61 | 13.ИСУП.3785572 | 4TQ14E02 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=9,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=9,8 МПа; Расход через ДУ G=6 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 95 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,44 | нж
62 | 13.ИСУП.3785573 | 4TQ24E02 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=9,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=9,8 МПа; Расход через ДУ G=6 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 96 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,44 | нж
63 | 13.ИСУП.3785574 | 4TQ34E02 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=9,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=9,8 МПа; Расход через ДУ G=6 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 97 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,44 | нж
64 | 13.ИСУП.3785444 | 4TQ14E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 98 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
65 | 13.ИСУП.3785448 | 4TQ24E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 99 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
66 | 13.ИСУП.3785461 | 4TQ34E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 100 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
67 | 13.ИСУП.3785445 | 4TQ14E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 101 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
68 | 13.ИСУП.3785449 | 4TQ24E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 102 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
69 | 13.ИСУП.3785462 | 4TQ34E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 103 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
70 | 13.ИСУП.3785563 | 4TQ22E04 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,84 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,11 МПа; Расход через ДУ G=400 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=330 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 104 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00604.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 109 | нж
71 | 13.ИСУП.3785565 | 4TQ32E04 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,84 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,11 МПа; Расход через ДУ G=400 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=330 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 105 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00604.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 109 | нж
72 | 13.ИСУП.3785431 | 4TQ22E05 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 106 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
73 | 13.ИСУП.3785434 | 4TQ32E05 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=0,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 107 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
74 | 13.ИСУП.3785564 | 4TQ22E06 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,84 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,11 МПа; Расход через ДУ G=400 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=330 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 108 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00604.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 109 | нж
75 | 13.ИСУП.3785566 | 4TQ32E06 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,84 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,11 МПа; Расход через ДУ G=400 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=330 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 109 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00604.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 109 | нж
76 | 13.ИСУП.3785437 | 4TQ40E02 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=4,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,8 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=80 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 111 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
77 | 13.ИСУП.3785537 | 4TV10E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,146 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 112 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
78 | 13.ИСУП.3785539 | 4TV10E03 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,88 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,87 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | II | R4.00886.5.0.11 | 114 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
79 | 13.ИСУП.3785540 | 4TV10E04 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,88 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,87 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | II | R4.00886.5.0.11 | 115 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
80 | 13.ИСУП.3785541 | 4TV10E05 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,88 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,87 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | II | R4.00886.5.0.11 | 116 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
81 | 13.ИСУП.3785542 | 4TV10E06 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,88 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,87 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 2 | II | R4.00886.5.0.11 | 117 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
82 | 13.ИСУП.3785543 | 4TV10E07 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,146 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 118 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
83 | 13.ИСУП.3785544 | 4TV10E08 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,146 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 119 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
84 | 13.ИСУП.3785545 | 4TV10E09 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,146 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 120 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
85 | 13.ИСУП.3785546 | 4TV10E10 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,146 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 121 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
86 | 13.ИСУП.3785547 | 4TV10E11 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,146 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 122 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
87 | 13.ИСУП.3785548 | 4TV10E12 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,146 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 123 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
88 | 13.ИСУП.3785549 | 4TV10E13 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,146 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 124 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
89 | 13.ИСУП.3785550 | 4TV10E14 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,146 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 125 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
90 | 13.ИСУП.3785471 | 4TV20E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=18,5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=18,49 МПа; Расход через ДУ G=0,164 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 127 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02019.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,5 | нж
91 | 13.ИСУП.3785463 | 4TV20E13 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,28 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,214 МПа; Расход через ДУ G=0,28 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 135 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02019.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,15 | нж
92 | 13.ИСУП.3785464 | 4TV20E14 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,28 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,214 МПа; Расход через ДУ G=0,28 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 136 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02019.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,15 | нж
93 | 13.ИСУП.3785465 | 4TV20E15 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,28 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,214 МПа; Расход через ДУ G=0,28 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 137 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02019.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,15 | нж
94 | 13.ИСУП.3785466 | 4TV20E16 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,28 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,214 МПа; Расход через ДУ G=0,28 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 138 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02019.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,15 | нж
95 | 13.ИСУП.3785467 | 4TV20E17 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,28 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,214 МПа; Расход через ДУ G=0,28 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 139 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02019.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,15 | нж
96 | 13.ИСУП.3785468 | 4TV20E18 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,28 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,214 МПа; Расход через ДУ G=0,28 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 140 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02019.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,15 | нж
97 | 13.ИСУП.3785469 | 4TV20E19 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,28 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,214 МПа; Расход через ДУ G=0,28 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 141 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02019.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,15 | нж
98 | 13.ИСУП.3785470 | 4TV20E20 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,28 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,214 МПа; Расход через ДУ G=0,28 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 142 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02019.1.0.13 |  | 1/3 | оборудование | 0,15 | нж
99 | 13.ИСУП.3785398 | 4TV22E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4 МПа; Расход через ДУ G=1,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 143 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00888.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
100 | 13.ИСУП.3785399 | 4TV22E02 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4 МПа; Расход через ДУ G=1,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 144 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00888.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
101 | 13.ИСУП.3785400 | 4TV22E03 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4 МПа; Расход через ДУ G=1,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 145 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00888.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
102 | 13.ИСУП.3785401 | 4TV22E04 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4 МПа; Расход через ДУ G=1,2 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 146 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00888.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
103 | 13.ИСУП.3785472 | 4TV70E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=13,68 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 148 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00602.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,65 | нж
104 | 13.ИСУП.3785479 | 4TX10E02 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=7,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=7,7 МПа; Расход через ДУ G=0,15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 149 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00104.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,9 | нж
105 | 13.ИСУП.3785480 | 4TX20E02 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=7,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=7,7 МПа; Расход через ДУ G=0,15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 150 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00104.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,9 | нж
106 | 13.ИСУП.3785481 | 4TX30E02 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=7,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=7,7 МПа; Расход через ДУ G=0,15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 151 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00104.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,9 | нж
107 | 13.ИСУП.3785473 | 4TX10E03 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,3 МПа; Расход через ДУ G=250 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 152 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00104.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 50 | нж
108 | 13.ИСУП.3785474 | 4TX20E03 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,3 МПа; Расход через ДУ G=250 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 153 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00104.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 50 | нж
109 | 13.ИСУП.3785475 | 4TX30E03 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,3 МПа; Расход через ДУ G=250 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 154 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00104.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 50 | нж
110 | 13.ИСУП.3785490 | 4TY10E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 160 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
111 | 13.ИСУП.3785491 | 4TY10E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 161 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
112 | 13.ИСУП.3785482 | 4TY16E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,68 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 162 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
113 | 13.ИСУП.3785483 | 4TY17E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,68 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 163 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
114 | 13.ИСУП.3785484 | 4TY18E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,68 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 164 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
115 | 13.ИСУП.3785485 | 4TY19E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=5,68 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 165 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
116 | 13.ИСУП.3785486 | 4TY20E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 166 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
117 | 13.ИСУП.3785487 | 4TY20E02 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 167 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
118 | 13.ИСУП.3785488 | 4TY20E03 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 168 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
119 | 13.ИСУП.3785489 | 4TY20E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 169 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00635.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
120 | 13.ИСУП.3785458 | 4UD10E01* | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=18,62 МПа; Перепад давления на ДУ Р=18,62 МПа; Расход через ДУ G=4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 173 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания первого контура давление в напорном трубопроводе насоса 4UE10D01 достигает 24,5 МПа, принять давление расчетное для данного дроссельного устройства – 24,5 МПа |  | 1/1 | оборудование | 2,2 | нж
121 | 13.ИСУП.3785459 | 4UD10E02* | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=8,82 МПа; Перепад давления на ДУ Р=8,82 МПа; Расход через ДУ G=4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 174 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания первого контура давление в напорном трубопроводе насоса 4UE10D01 достигает 24,5 МПа, принять давление расчетное для данного дроссельного устройства – 24,5 МПа |  | 1/1 | оборудование | 1,4 | нж
122 | 13.ИСУП.3785457 | 4UD10E03* | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,45 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,45 МПа; Расход через ДУ G=4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 175 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания первого контура давление в напорном трубопроводе насоса 4UE10D01 достигает 24,5 МПа, принять давление расчетное для данного дроссельного устройства – 24,5 МПа |  | 1/1 | оборудование | 0,56 | нж
123 | 13.ИСУП.3785453 | 4UD20E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,68 МПа; Расход через ДУ G=1,6 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 178 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 2,2 | нж
124 | 13.ИСУП.3785361 | 4UD20E02 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,86 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,86 МПа; Расход через ДУ G=1,6 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 179 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
125 | 13.ИСУП.3785452 | 4UD20E03 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5.0 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=1,6 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 180 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,85 | нж
126 | 13.ИСУП.3785393 | 4UD20E07 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=4,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,8 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 184 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,81 | нж
127 | 13.ИСУП.3785362 | 4UE10E01* | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=24,5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=24,5 МПа; Расход через ДУ G=4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 185 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания первого контура давление в напорном трубопроводе насоса 4UE10D01 достигает 24,5 МПа, принять давление расчетное для данного дроссельного устройства – 24,5 МПа |  | 1/1 | оборудование | 2,2 | нж
128 | 13.ИСУП.3785451 | 4UE20E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=8,33 МПа; Перепад давления на ДУ Р=8,33 МПа; Расход через ДУ G=1,6 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 186 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,4 | нж
129 | 13.ИСУП.3785363 | 4UE40E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=10,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=10,8 МПа; Расход через ДУ G=6,3 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 188 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания напорных трубопроводов АПН давление в напорном трубопроводе насоса 4UE40D01 достигает 14.9 МПа принять давление расчетное для данного дрос-сельного устройства – 14,9 МПа |  | 1/1 | оборудование | 2,05 | нж
130 | 13.ИСУП.3785364 | 4UE40E02 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=8,6 МПа; Перепад давления на ДУ Р=8,6 МПа; Расход через ДУ G=6,3 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 189 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания напорных трубопроводов АПН давление в напорном трубопроводе насоса 4UE40D01 достигает 14.9 МПа принять давление расчетное для данного дрос-сельного устройства – 14,9 МПа |  | 1/1 | оборудование | 2,05 | нж
131 | 13.ИСУП.3785578 | 4UE40E04 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=13,5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=13,5 МПа; Расход через ДУ G=6,3 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 191 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания напорных трубопроводов АПН давление в напорном трубопроводе насоса 4UE40D01 достигает 14.9 МПа принять давление расчетное для данного дрос-сельного устройства – 14,9 МПа |  | 1/1 | оборудование | 2 | нж
132 | 13.ИСУП.3785579 | 4UE40E05 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=14,9 МПа; Перепад давления на ДУ Р=14,9 МПа; Расход через ДУ G=6,3 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 192 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания напорных трубопроводов АПН давление в напорном трубопроводе насоса 4UE40D01 достигает 14.9 МПа принять давление расчетное для данного дрос-сельного устройства – 14,9 МПа |  | 1/1 | оборудование | 2 | нж
133 | 13.ИСУП.3785365 | 4UG50E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,94 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,84 МПа; Расход через ДУ G=200 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 193 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00121.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,72 | нж
134 | 13.ИСУП.3785366 | 4UG50E02 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,94 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,84 МПа; Расход через ДУ G=200 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 194 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00121.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,72 | нж
135 | 13.ИСУП.3785367 | 4UG80E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,94 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,84 МПа; Расход через ДУ G=200 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 197 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00121.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,72 | нж
136 | 13.ИСУП.3785368 | 4UG80E02 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,94 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,84 МПа; Расход через ДУ G=200 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 198 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00121.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,72 | нж
137 | 13.ИСУП.3785383 | 4UT10E02 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 201 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
138 | 13.ИСУП.3785386 | 4UT11E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 202 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
139 | 13.ИСУП.3785387 | 4UT12E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 203 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
140 | 13.ИСУП.3785388 | 4UT13E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 204 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
141 | 13.ИСУП.3785389 | 4UT14E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 205 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
142 | 13.ИСУП.3785390 | 4UT15E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 206 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
143 | 13.ИСУП.3785391 | 4UT16E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 207 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
144 | 13.ИСУП.3785392 | 4UT17E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 208 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
145 | 13.ИСУП.3785384 | 4UT20E02 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 209 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
146 | 13.ИСУП.3785385 | 4UT30E02 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=1,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 210 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,64 | нж
147 | 13.ИСУП.3785380 | 4UT41E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=30 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 211 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 2 | нж
148 | 13.ИСУП.3785381 | 4UT42E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=30 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 212 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 2 | нж
149 | 13.ИСУП.3785382 | 4UT43E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=5 МПа; Перепад давления на ДУ Р=4,9 МПа; Расход через ДУ G=30 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 213 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00566.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 2 | нж
150 | 13.ИСУП.3785377 | 4YB55E07 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,22 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 214 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00588.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
151 | 13.ИСУП.3785378 | 4YB56E07 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,22 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 215 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00588.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
152 | 13.ИСУП.3785379 | 4YB69E01 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,22 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 216 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00588.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
153 | 13.ИСУП.3785373 | 4YB77E04 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=9,8 МПа; Перепад давления на ДУ Р=9,75 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 217 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00588.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 1,1 | нж
154 | 13.ИСУП.3785374 | 4YB77E07 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,22 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 218 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00588.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
155 | 13.ИСУП.3785375 | 4YB77E09 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,22 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 219 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00588.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
156 | 13.ИСУП.3785376 | 4YB77E11 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=6,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=6,22 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 220 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00588.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,16 | нж
157 | 13.ИСУП.3785492 | 4YD11E10 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 221 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.01228.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,65 | нж
158 | 13.ИСУП.3785493 | 4YD21E10 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 222 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.01228.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,65 | нж
159 | 13.ИСУП.3785494 | 4YD31E10 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 223 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.01228.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,65 | нж
160 | 13.ИСУП.3785495 | 4YD41E10 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,67 МПа; Расход через ДУ G=0,15 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=800 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 224 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.01228.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,65 | нж
161 | 13.ИСУП.3785411 | 4YR60E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=15,68 МПа; Перепад давления на ДУ Р=15,58 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 227 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00580.1.0.11 |  | 1/1 | оборудование | 0,6 | нж
162 | 13.ИСУП.5857177 | 4TV20E02 | Дроссельное устройство | - | DN 10 нж. Рабочее давление перед ДУ Р=4,0 МПа;Перепад давления на ДУ dР=1.69 МПа;Расход через ДУ G=0,85 м3/ч;Максимальный габаритный размер L= 500 мм. | - | 3 | II | R4.04873.5.0.13 |  | R4.04878.9.0.13 | R4.04873.3.0.16 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-07-15 |  | Заводы России | БКП 1/3 | Оборудование | 0,08 | Сталь нержавеющая
163 | 13.ИСУП.5857178 | 4TV20E03 | Дроссельное устройство | - | DN 10 нж. Рабочее давление перед ДУ Р=4,0 МПа; Перепад давления на ДУ dР=1.93 МПа; Расход через ДУ G=0,85 м3/ч; Максимальный габаритный размер L= 500 мм. | - | 3 | II | R4.04873.5.0.13 |  | R4.04878.9.0.13 | R4.04873.3.0.16 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-07-15 |  | Заводы России | БКП 1/3 | Оборудование | 0,08 | Сталь нержавеющая
164 | 13.ИСУП.5857179 | 4TV20E04 | Дроссельное устройство | - | DN 10 нж. Рабочее давление перед ДУ Р=4,0 МПа; Перепад давления на ДУ dР=2,38 МПа; Расход через ДУ G=0,85 м3/ч; Максимальный габаритный размер L= 500 мм. | - | 3 | II | R4.04873.5.0.13 |  | R4.04878.9.0.13 | R4.04873.3.0.16 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-07-15 |  | Заводы России | БКП 1/3 | Оборудование | 0,08 | Сталь нержавеющая
[13 empty] | Итого: | 164 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.