Том 2

Техническая часть

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по реконструкции АПС и телефонизации

Снежинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ: Реконструкция АПС и телефонизация.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Проектно-сметная документация утверждена. Проектно-сметная документация выдается подрядной организации только после признания ее победителем процедуры закупки и подписания соглашения о конфидициальности.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Электромонтажные работы. Цель выполняемых монтажных работ: - Реконструкция АПС и телефонизация Раздел п.№1 Телефонизацию зданий выполнить кабелями ТПП. От шкафа Р615 до существующего колодца проложить кабель ТППэп 50х2х0,5. От колодца до здания и от колодца до здания проложить по одному кабелю ТППэпЗБ 20х2х0,5 в земле. В колодце кабель ТППэп 50х2х0,5 и два кабеля ТППэпЗБ 20х2х0,5 соединить муфтой разветвительной 2МГРг 0,5 на два направления. На фасаде здания установить шкаф распределительный настенный ШРН-В (ШР1) и завести в него кабель ТППэпЗБ 20х2х0,5 из земли. Подъем кабеля из земли осуществить в трубе стальной ∅у.п.50 мм. На фасаде здания установить шкаф распределительный настенный ШРН-В (ШР2). Из шкафа ШРН-В (ШР1) вывести кабель ТППэпЗБ 10х2х0,5 и проложить его до шкафа ШРН-В (ШР2). Между зданиями кабель прокладывать в земле. Опуск кабеля под землю и вывод на фасад здания осуществить в трубах стальных ∅у.п.50 мм. На фасаде здания установить шкаф распределительный настенный ШРН-В (ШР3) и завести в него кабель ТППэпЗБ 20х2х0,5 из земли. Подъем кабеля из земли осуществить в трубе стальной ∅у.п.50 мм. На фасаде здания установить шкаф распределительный настенный ШРН-В (ШР4). Из шкафа ШРН-В (ШР3) вывести кабель ТППэпЗБ 10х2х0,5 и проложить его до шкафа ШРН-В (ШР4). Между зданиями кабель прокладывать в земле. Опуск кабеля под землю и вывод на фасад здания осуществить в трубах стальных ∅у.п.50 мм. Над кабелем прокладываемым в земле уложить сигнальную ленту. Соединение строительных длин кабеля ТППэпЗБ выполнять муфтами прямыми Пуласт МГПг 0,1/0,3. Место подключения кабелей в шкафу Р615 определить при проведении монтажа. Раздел 13 п.№2,4,6,9,11 Предусматривает реконструкцию автоматической пожарной сигнализации (АПС) здания. Систему автоматической пожарной сигнализации выполнить на оборудовании интегрированной системы охраны (ИСО) "Орион" с передачей тревожных извещений в СУФПС и СПЧ через приемно-контрольный прибор ППКОП 011-8-1-01К(16) Приток-А. Здание защитить извещателями пожарными пламени многодиапазонными ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон-601». Подключение извещателей пламени ко вновь устанавливаемому приемно-контрольному прибору осуществлять через монтажные коробки МК-04. Дополнительно здание защитить дымовыми точечными извещателями ИП 212 Дымфикс. Извещатели устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25-0,5 м. от светильников. Для учета воздушных потоков вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстояние от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м. На пути эвакуации установить ручной извещатель ИП 535 Гарант-М. Для контроля шлейфов с пожарными извещателями установить приемно-контрольный прибор Сигнал-20М (ARK1). Подключение монтажных коробок МК-04 ко вновь устанавливаемому приемно-контрольному прибору Сигнал-20М осуществить кабелем КСБКГнг(А)-FRHF 2x2x0,64. Подключение ручного и дымовых извещателей ко вновь устанавливаемому приемно-контрольному прибору Сигнал-20М осуществить кабелем КСБКГнг(А)-FRHF 1x2x0,64. В качестве источника резервированного питания оборудования АПС установить РИП-12 исп.06 (ИП1). Контроль за состоянием источника резервированного питания РИП-12 исп.06 (ИП1) осуществлять с помощью свободных шлейфов приемно-контрольного приборв Сигнал-20М (ARK1). Для передачи сигналов "Пожар", "Неисправность", "Переход АПС на ИБП", "Неисправность ИБП АПС" в СУФПС №7 использовать приемно-контрольный прибор ППКОП 011-8-1-01К(16) Приток-А (ARK2). Формирование сигналов "Пожар", "Неисправность", "Переход АПС на ИБП" и "Неисправность ИБП АПС" осуществлять блоком сигнально-пусковым С2000-СП1 (SC1). Общий контроль за приборами ИСО Орион осуществляет пульт контроля и управления С2000М (ARR). Для защиты приемно-контрольного прибора Приток от импульсных перенапряжений, на линию связи установить устройство для защиты оборудования по линиям связи Hakel DTR 1/170/M-L. Для защиты оборудования АПС от перенапряжения по линии электропитания, подключение электропитания выполнить через устройство защиты УЗП-220. Оборудование системы пожарной автоматики разместить снаружи здания в металлическом утепленном шкафу серии ШУ с системой обогрева РИЗУР ОША-Р-10. Формирование извещения "Пожар" формировать при срабатывании двух извещателей в шлейфе. По зданию кабели АПС прокладывать в металлическом кабель-канале ККМО 25/20. Кабель канал вести по потолку и стенам. Огнестойкие проходки в стальных гильзах, при переходах кабелей через стены выполнить пеной DF1201. Выполнить демонтаж существующего приемно-контрольного прибора, существующих сетей АПС и существующих пожарных извещателей. Раздел 13 п.№3,5,7,8,10 Подключение оборудования АПС выполнить от проектируемого распределительного щита ЩР типа ЩРн-24здля каждого здания, запитать от существующего ящика ЯВЗ-31. Фасад щита ЩР окрасить в красный цвет. Силовую сеть выполнить кабелем марки ВВГнг-FRLS, проложенным в гофрированных трубах по фасаду здания. В эл. установке принято заземление системы TN-C-S c разделением N и PE проводников в щите ЩР. Эл.оборудование заземлить используя защитный проводник. Для защиты эл.оборудования АПС от импульсных перенапряжений проложить полосу заземления, соединенную с существующим устройством заземления и проводник заземления, соединяющий шины PE щита ЩР и шкафа ШПА.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

ППР необходимо разработать и предоставить на рассмотрение и согласование Заказчику не позднее 10 дней после получения подрядной организацией проектно-сметной документации.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Подрядчик обязан направить Заказчику за 10 дней до начала работ копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования. Все материалы для выполнения работ по данному объекту приобретает Подрядчик. Демонтируемые конструкции сдать по акту специалистам службы эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов/страниц. 1; П13-082/дсп; Проект; 6 листов. 2; П14-200 ЭМ; Проект; 7 литов. 3; П14-203 ЭМ; Проект; 7 листов. 4; П14-204 ЭМ; Проект; 7 листов. 5; П14-205 ЭМ; Проект; 7 листов. 6; П14-206 ЭМ; Проект; 7 листов. 7; П14- 194АПС; Проект; 6 листов. 8; П14-195 АПС; Проект; 6 листов. 9; П14-196АПС; Проект; 5 листов. 10; П14-197 АПС; Проект; 7 листов. 11; П14-198 АПС; Проект; 6 листов. 12; С14-198И; смета; 9страниц. 13; С14-375И; смета; 10страниц. 14; С14-380И; смета; 5 страниц. 15; С14-376И; смета; 10страниц. 16; С14-381И; смета; 5 страниц. 17; С14-377И; смета; 10 страниц. 18; С14-382И; смета; 5 страниц. 19; С14-383И; смета; 5 страниц. 20; С14-378И; смета; 10 страниц. 21; С14-379И; смета; 10 страниц. 22; С14-384 И; смета; 5 страниц.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработку и проведение природоохранных мер и мероприятий выполнить согласно действующих норм и требований законодательства РФ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С момента подписания договора до 30.11.2015г

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СниП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006 , а так же инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07. (ВСН 123-90) (при необходимости).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату (состав, язык, форма. Вид. Носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. Д.) представления документации в соответствии с разделом 13 .

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметный расчет №№1-11 | 90 |