ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на ремонт газопроводов ТЭЦ.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт газопроводов ТЭЦ


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Газопроводы открытой надземной прокладки, состоящие из труб и крутоизогнутых отводов диаметром 530х8 и 720х8. Материал труб и отводов – сталь 20. Высота прокладки газопроводов от 3 до 6 м. 

Перед началом ремонтных работ заказчик выполняет отключение, опорожнение, продувку газопроводов, анализ воздушной среды в зоне производства работ и оформляет совместно с исполнителем акт-допуск. После оформления акта-допуска исполнитель приступает к выполнению работ. 

Работы выполняются из материала исполнителя. Для выполнения работ необходимо приобрести отвод крутоизогнутый 530х8 с углом 450 и участок трубы 720х8, изготовленные из стали 17ГС или 17Г1С по ГОСТ19281-89. После окончания работ, при условии предоставления в полном объеме технической документации и положительных результатах контроля сварных соединений оформляется Акт выполненных работ.

На выполняемые работы исполнителем составляется смета в ценах 2014 года.

По завершении ремонта исполнителем убирается мусор, демонтированные участки трубопровода, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, планировки и т. д., вызванные технологией проведения ремонта.



	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:

Устранение недопустимых дефектов в двух сварных соединениях газопровода, выявленных при обследовании состояния металла газопроводов (АКТ по ВИК №406/13 от 18.06.2013 г.) с вырезкой дефектных сварных стыков и установкой вместо них участка трубы с отводом.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	№ п.п. 

(спецификации и т.п.)

Наименование видов работ

Единица измерения

Количество

1

Установка лесов под газопроводами
М2
52

2

Вырезка дефектного гиба 45о 530х8
шт.

1

3

Вырезка участка трубы L=500мм с дефектным стыком 720х8
шт.

1

4

Обработка концов труб 530х8 под сварку со снятием фаски
шт.

4

5

Обработка концов труб 720х9 под сварку со снятием фаски

шт.

4

6

Сборка и сварка стыков 530х8

шт.

2

7

Сборка и сварка стыков 720х9

шт.

2

8

Зачистка стыков 530х8 под контроль

шт.

2

9

Зачистка стыков 720х8 под контроль

шт.

2

10

УЗД стыков 530х8 

шт.

2

11

УЗД стыков 720х8 

шт.
2

12

Демонтаж лесов под газопроводами

М2
52

13

Оформление и сдача технической документации на выполненные работы

комплект

1



	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1.

Схема газопровода Ду700 от ГРП-2 до ПВК

1

2

Схема газопровода Ду500 от ГК2-9 до ГРП-2

1




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы производятся на территории ЗАО «СГК» в г. Саров Нижегородской обл.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –   01 октября 2014.  

Окончание работ – 31 октября 2014.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество применяемых при ремонте материалов (труба, отвод, сварочные электроды) должно подтверждаться предоставлением сертификатов соответствия на материалы.

Качество сборки и сварки стыков, а также номенклатура и объем предоставленной документации на сварочные работы должны соответствовать РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).

 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию газопроводов после выполненного ремонта


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ (отключение, опорожнение, продувка газопроводов, анализ воздушной среды) выполняет Заказчик. После выполнения организационных мероприятий оформляется Акт-допуск. Контроль за выполнением требований техники безопасности и охраны труда непосредственно при производстве работ осуществляет Исполнитель. В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- ПБ 12-529-2003 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

- ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  РД 34.03.201-97



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ при наличии предоставленной подрядчиком документации, подтверждающей качество выполненных работ.  Исполнитель предоставляет:  сертификаты на использованные в работе материалы (трубу, отвод, сварочные электроды), результаты контроля сварных соединений, сварочную документацию согласно п.21 РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с), разрешительные документы на ремонт газопроводов с применением сварки.  


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся техническая документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ЗАО «СГК»
	Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания»


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Схема газопровода Ду700 от ГРП-2 до ПВК
	

	2.
	Схема газопровода Ду500 от ГК2-9 до ГРП-2
	

	3.
	Акт № 406/13 по визуальному и измерительному контролю.
	


89
111

