## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24592
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Площадка 1. Здание 314 (инв.№ 5200738)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 23932-11-СС "И" Тема КПМ Т6046.082 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________106,872 |  | тыс. руб. |  | ИТОГО: |  | 465.1853
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,121 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 0.53482
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________47,611 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 210.4406
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,448 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 20.8604
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________55,692 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 233.3495
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13,047 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________913,01 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей "Юнитроник-496" | 1 шт. | 1 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 118 | 102 |  |  | 7.2 | 7.2
2 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 2 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 513 | 316 | 68 | 14 | 10.1 | 20.2
3 | ТЕРм10-08-003-05 прим. | Монтаж: адресная метка "Юнитроник МА-7ТС.24" | 1 шт. | 9 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 777 | 702 | 3 |  | 5.76 | 51.84
4 | ТЕРм10-08-003-05 прим. | Монтаж: Модуль адресации управляющий "МА-УОП"; "МА-4У" | 1 шт. | 4 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 345 | 312 | 1 |  | 5.76 | 23.04
5 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 18 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 511 | 410 | 8 |  | 1.68 | 30.24
6 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж: извещатель дымовой линейный 6500RS | 1 шт. | 2 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 173 | 156 | 1 |  | 5.76 | 11.52
7 | ТЕРм10-08-002-05 | Монтаж: извещатель ручной | 1 шт. | 7 | 13.55 | 11.38 |  |  |  | 95 | 80 |  |  | 0.84 | 5.88
8 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель световой | 1 шт. | 9 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 889 | 674 |  |  | 6 | 54
9 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповещатель звуковой | 1 шт. | 8 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 111 | 102 |  |  | 1 | 8
10 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
11 | ТЕРм10-01-038-08 | Монтаж: кабель канал металлический | 1 м | 400 | 11.87 | 9.37 | 2.31 | 0.47 |  | 4748 | 3748 | 924 | 188 | 0.78 | 312
12 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 23 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 168 | 158 |  |  | 0.5 | 11.5
13 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 7.67 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 1451 | 358 | 430 | 188 | 3.52 | 27
14 | ТЕРм11-03-001-01 прим. | Монтаж: резисторы, диоды | шт. | 38 | 8.31 | 7.26 |  |  |  | 316 | 276 |  |  | 0.52 | 19.76
15 | ТЕРм10-06-037-05 | Монтаж: шкаф настенный для приборов | 1 шт. | 1 | 121.87 | 26.33 | 2.39 |  |  | 122 | 26 | 2 |  | 2.06 | 2.06
16 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100 м | 0.05 | 207.18 | 193.69 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 12.4 | 0.62
17 | ТЕРм10-03-001-04 | Монтаж: модуль локальной сети | 1 шт. | 1 | 34.97 | 27.5 | 6.92 | 1.41 |  | 35 | 28 | 7 | 1 | 2.29 | 2.29
18 | ТЕРм10-03-001-04 | Монтаж: плата связи дополнительная, устанавливаемая на готовом месте | 1 шт. | 1 | 34.97 | 27.5 | 6.92 | 1.41 |  | 35 | 28 | 7 | 1 | 2.29 | 2.29
19 | ТЕРм10-03-013-05 прим. | Монтаж коммутатора D-Link | 1 шт. | 1 | 137.61 | 91.6 | 20.76 | 4.22 |  | 138 | 92 | 21 | 4 | 6.76 | 6.76
20 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 758.17 | 551.82 | 27.07 | 0.55 |  | 15 | 11 | 1 |  | 39.5 | 0.79
21 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 6 | 22.58 | 6.37 |  |  |  | 135 | 38 |  |  | 0.47 | 2.82
22 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: материалы МАТ=0 к расх. | 100 м2 | 0.071 | 537.04 | 529.4 | 7.64 |  |  | 38 | 38 |  |  | 43.5 | 3.09
Раздел 2. Материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
23 | Цена поставщика | ППКОПУ 03041-4-1 "Юнитроник-496" (Ц:14240руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 2880 | 2880
24 | Цена поставщика | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 (Ц:3756руб :1,18:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 1519 | 1519
25 | Цена поставщика | АКБ 12В 7А/ч (Ц:423,20руб:1,18:4,42) | шт | 2 | 81.14 |  |  |  |  | 162
26 | Цена поставщика | Модуль локальной сети "ETHERNET U-1" (Ц:4480руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 906 | 906
27 | Цена поставщика | Плата связи "Юнитроник-ПС-496" (Ц:2240руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 453 | 453
28 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТСН-24 (Ц:590руб :1,18:4,19) | шт | 9 |  |  |  |  | 1074 | 1074
29 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-4У (Ц:3520руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 712 | 712
30 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-УОП (Ц:1150руб :1,18:4,19) | шт | 3 |  |  |  |  | 698 | 698
31 | Цена поставщика | Дымовой извещатель "ИП-212-92" (Ц:595руб :1,18:4.42) | шт | 20 | 114.08 |  |  |  |  | 2282
32 | Цена поставщика | Извещатель дымовой линейный 6500RS (Ц:17910руб:1,18:4,19) | шт | 3 |  |  |  |  | 10867 | 10867
33 | Цена поставщика | Выносной пульт дистанционного тестирования 6500RTS-KEY (Ц:3104,56руб:1,18:4,19) | шт | 3 |  |  |  |  | 1884 | 1884
34 | Цена поставщика | Выносной индикатор врезной RA400Z (Ц:517,43руб:1,18:4,19) | шт | 3 |  |  |  |  | 314 | 314
35 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной "ИПР-3СУ" (Ц:171,93руб.:1,18:4,42) | шт | 8 | 32.97 |  |  |  |  | 264
36 | Цена поставщика | Светоуказатель Выход "Молния-24В" (Ц:155руб :1,18:4,42) | шт | 7 | 29.72 |  |  |  |  | 208
37 | Цена поставщика | Оповещатель "Маяк-24-3М" (Ц:162,40руб.:1,18:4,42) | шт | 8 | 31.14 |  |  |  |  | 249
38 | Цена поставщика | Оповещатель "Маяк-24-К" (Ц:320руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 61.35 |  |  |  |  | 61
39 | Цена поставщика | Светоуказатель Выход "Блик-ЗС-24" (Ц:442,50руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 84.84 |  |  |  |  | 85
40 | ТСЦ-509-0152 | Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А | шт. | 1 | 41.72 |  |  |  |  | 42
41 | Цена поставщика | Кабель-канал 16х12 мм, L=2 м DKC 00312 (Ц:91,04руб:1,18:4,42) | шт. | 75 | 17.46 |  |  |  |  | 1310
42 | Цена поставщика | Кабель-канал DKC 25x30 TA-EN W IN-Liner, 00323 (Ц:55руб:1,18:4,42) | м | 200 | 10.55 |  |  |  |  | 2110
43 | Цена поставщика | Кабель-канал DKC 50/2x20 TMC IN-Liner, 00314 (Ц:84руб:1,18:4,42) | м | 50 | 16.11 |  |  |  |  | 806
44 | Цена поставщика | Коробка монтажная металлическая МК-УК (Ц:80руб :1,18:4,42) | шт | 25 | 15.34 |  |  |  |  | 384
45 | Цена поставщика | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (Ц:71050руб :1,18:4,42) | 1000 м | 0.0408 | 13622.59 |  |  |  |  | 556
46 | Цена поставщика | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 (Ц:53700руб :1,18:4,42) | 1000 м | 0.4488 | 10296.04 |  |  |  |  | 4621
47 | Цена поставщика | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 (Ц:137000руб :1,18:4,42) | 1000 м | 0.01 | 26267.35 |  |  |  |  | 263
48 | Цена поставщика | Кабель UTP Cаt 5 КВП 1х2х0,52 (Цена:1825руб:500:1,18:4,42) | 1000 м | 0.288 | 349.91 |  |  |  |  | 101
49 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 43 | 1.19 |  |  |  |  | 51
50 | Цена поставщика | Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 800х600х300 SR 8630V (Ц:13085,07руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 2508.83 |  |  |  |  | 2509
51 | Цена поставщика | Панель модульная PF 8060 (Ц:2817,94руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 540.29 |  |  |  |  | 540
52 | Цена поставщика | Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб :1,18:4,42) | копл-кт | 1 | 68.67 |  |  |  |  | 69
53 | Цена поставщика | Комплект стоек длиной 50 мм (12 шт) АА 8050 (Ц:839,23руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 160.91 |  |  |  |  | 161
54 | Цена поставщика | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый YZN10-004-K03 ИЭК (Ц:9,74руб :1,18:4,42) | шт | 8 | 1.87 |  |  |  |  | 15
55 | Цена поставщика | ИБП Powercom Black Knight BNT-600А (Ц:1300руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 263 | 263
56 | Цена поставщика | Управляемый коммутатор D-Link Des-3200-18 (Ц:7717руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1561 | 1561
57 | Цена поставщика | Складная вышка-тура (алюминий) Арт.№920096 рабочая высота 11,м, помост 2х0,6м "ProTecxs" с балластными грузиками 4 шт (Цена: (144000+1450х4шт)руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 30298 | 30298
Раздел 3. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
Пусконаладочные работы пожарной сигнализации и СОУЭ
58 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 44 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 1196 | 1196 |  |  | 1.65 | 72.6
59 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре
60 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 22 | 22
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 82950 | 9440 | 1474 | 396 |  | 711.06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 88801 | 12489 | 2013 | 558 |  | 913.01
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 22, 1-7, 11-12, 14, 16-19, 8-10, 13, 20-21, 15, 58-60) | [9 empty] | 422 | 406 | 17 | 17
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 23-24, 26-30, 32-34, 55-57) | [9 empty] | 1603
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 23-24, 26-30, 32-34, 55-57) | [9 empty] | 660
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7, 11-12, 14, 16-19, 8-10, 13, 20-21, 15) | [9 empty] | 3313 | 2792 | 522 | 145 |  | 210.4795
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 58-60) | [9 empty] | 274 | 274 |  |  |  | 15.99
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 58-60) | [9 empty] | -421 | -421 |  |  |  | -24.518
Накладные расходы | [9 empty] | 10471
Сметная прибыль | [9 empty] | 7600
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 121 |  |  |  |  | 3.09
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 47611 |  |  |  |  | 811.85
Итого Оборудование | [9 empty] | 55692
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 3448 |  |  |  |  | 98.07
Итого | [9 empty] | 106872 |  |  |  |  | 913.01
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 18607
Машины и механизмы | [9 empty] | 2013
ФОТ | [9 empty] | 13047
Оборудование | [9 empty] | 55692
Накладные расходы | [9 empty] | 10471
Сметная прибыль | [9 empty] | 7600
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 106872 |  |  |  |  | 913.01
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
18.08.12 г.