## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ ОАО"ППГХО"
А Г Фёдоров
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 80-2012
ТЭЦ. ЭЦ. Капитальный ремонт турбогенератора ТВФ-63-2 ст.№5
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Снятие и установка верхней половины торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора, тип К-2,5 | комплект на одну сторону турбогенератора | 4
2 | Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно), турбогенератор типа: ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е | турбогенератор | 1
3 | Переклиновка пазов статора (100%): турбогенератор типа Т2-25-2,Т-25-2 | статор | 1
4 | Ремонт статора с переклиновкой до 10% пазов, перебанджировкой до 10 шнуровых бандажей, переклиновкой до 5 головок | статор | 1
5 | Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовых частей, независимо от типа турбогенератора | участок покрытия | 20
7 | Ремонт концевого вывода: турбогенератора ( снятие, разборка, замена дефектных детолей, сборка, опресовка и установка) | вывод | 9
7.1 | Восстановление поврежденного участка полупроводящего (противокоронного) покрытия: | участок покрытия | 20
8 | Замена дефектного уплотнения с расшиновкой и ошиновкой вывода со стороны токопровода | вывод | 9
9 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки | вывод | 9
10 | Ремонт компенсатора (без серебрения) | 1 компенсатор | 18
11 | Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки | 1 шнуровой бандаж | 90
12 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны: | компл | 2
13 | Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита (короба) | шт | 4
14 | Выполнение работ по повышению надежности крепления диффузоров к наружным щитам согласно требований эксплуатациооного циркуляра Э-6/77, | статор | 2
15 | Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой | Помыв | 2
16 | Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора | вентилятор | 2
17 | Замена лопатки вентилятора | лопатка | 10
18 | Ремонт вентилятора со снятием и установкой ступицы (колец) | вентилятор | 2
19 | Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец с их дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью. | ротор | 1
20 | Переклиновка паза при снятых бандажных кольцах | 1 паз | 28
21 | Проверка продуваемости вентиляционных каналов обмотки. | ротор | 1
22 | Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей | компл | 1
23 | Замена изоляции токоведущего болта К-2. | 1 болт | 4
24 | Ремонт подбандажной изоляции бандажного кольца. | кольцо | 2
25 | Восстановление изоляции обмотки ротора методом промывки дисциллятом. | ротор | 1
26 | Испытание ротора на газоплотность с устранением утечек. | ротор | 1
27 | Снятие и установка щеточно-контактного аппарата. | компл | 1
28 | Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец. | аппарат | 1
29 | Ремонт газоохладителей ( выемка, разборка ,чистка, замена уплотняющей резины, сборка и установка их в статор) | газоохладитель | 4
30 | Проверка турбогенератора на газоплотность. | турбогенератор | 1
31 | Участие в сдаче турбогенератора под нагрузкой, участие в балансировке ( вскрытие и закрытии лючков,изготовление и установка балансировочных грузов) | турбогенератор | 1
Составил
| Начальник ЭЦ ТЭЦ | Н И Жигалов
| Руководитель ремонта ЭЦ | В И Евсевлеев
| Начальник ОП иПР ТЭЦ | С Ф Герасимов
| Главный спец. отдела ЭО ДАПФ ОАО "ППГХО" | В Н Бороздич