## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ ОАО"ППГХО"
А Г Фёдоров
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 81-2012
ТЦ, Капитальный ремонт турбины ПТ-6075-13013 ЛМЗ зав. №1537 ст №5
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Вскрытие корпус ЦВД наружный | шт | 1
2 | Вскрытие корпуса ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных: мощность турбины до 100МВт, однопоточный корпус | шт | 1
3 | Разборка проточной части высокого и среднего давления турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара 12,75(130) Мпа(ата): ЛМЗ, ТМЗ, ЦВД | комплект | 1
4 | Разборка проточной части ЦНД | комплект | 1
5 | Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев паропроводящих труб, конденсационный тип турбины, начальное давление пара 12,75(130) МПа (ата).Ремонт с заменой до 2 шпилек и 5 гаек (поврежденных). | компл | 1
6 | Ремонт с заменой шпилек и гаек до 30% крепежа горизонтального и вертикального разъемов ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара: 12,75(130) МПа (ата) | компл | 1
7 | Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, свыше 50 до 100% заменяемых сегментов уплотнительных колец, начальное давление пара: 12,75(130) МПа (ата) | компл | 1
8 | Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75(130) МПа (ата) | компл | 1
9 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, 50-100% заменяемых сегментов уплотнительных колец, начальное давление пара: 12,75(130) МПа(ата) | компл | 1
10 | Ремонт кольца сегментов концевых или промежуточных цельноточеных уплотнений цилиндра, диаметр вала до 600мм: свыше 10 гребней кольца | шт | 42
11 | Ремонт обойм диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, заменой до 50% надбандажных уплотнений и крепежа турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75(130) МПа (ата) | компл | 1
12 | Ремонт обойм диафрагм ЦНД с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и восстановлением пазов | компл | 1
13 | Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонт.разъема,восстанов.надбандажных уплотнений и осевых зазоров, заменой уплотнит. колец турбин 12,75(130)МПа(ата) | компл | 1
14 | Ремонт диафрагм ЦНД с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец и набандажных уплотнений | компл | 1
15 | Замена и перецентровка диафрагмы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, диаметром: свыше 1500мм | диафрагма | 1
16 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: свыше 15 ступеней, начальное давление пара 12,75(130) МПа (ата) | ротор | 1
17 | Ремонт РНД с очисткой от отложений турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара: 12,75(130) МПа(ата), 13-16 ступеней | ротор | 1
18 | Проточка, шлифовка опорных шеек ротора, масляных уплотнений РВД, РНД | гребень (шейка) | 4
19 | Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема и устранением дефектов металла корпуса турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75 (130) МПа (ата), ЛМЗ, ТМЗ | корпус | 1
20 | Ремонт корпуса ЦНД с устранением дефектов металла и исправлением дефектов поверхности горизонтального разъема | шт | 1
21 | Центровка проточной части ЦВД с исправлением тепловых зазоров турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, свыше 15 ступеней, начальное давление пара: до 12,75(130) МПа(ата) | проточная часть | 1
22 | Центровка проточной части однопоточного ЦНД с исправлением тепловых зазоров турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара 12,75(130) МПа(ата): до 15 ступеней | проточная часть | 1
23 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 8,83(90); 12,75(130) МПа(ата) | цилиндр | 1
24 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара: 8,83(90); 12,75(130) МПа(ата) | цилиндр | 1
25 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра (без работ по трубопроводам) турбин конденсационных и теплофикационных | 2 опоры | 1
26 | Контрольная сборка ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75(130) МПа(ата) | цилиндр | 1
27 | Контрольная сборка ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных: однопоточный цилиндр | цилиндр | 1
28 | Сборка и закрытие ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, начальное давление пара: 12,75(130) МПа(ата) | цилиндр | 1
29 | Сборка и закрытие ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных: однопоточный цилиндр | цилиндр | 1
30 | Замена направляющего аппарата регулирующей ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, мощность турбины: 50-100МВт | аппарат | 4
31 | Замена направляющего аппарата регулирующей ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, мощность турбины: 50-100МВт | аппарат | 4
32 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе передней опоры турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: опорно-упорный подшипник, диаметр вкладыша подшипника свыше 200мм | опора | 1
33 | Ремонт со снятием корпуса подшипника скользящих поверхностей передней опоры и рамы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: мощность турбины до 210МВт | опора | 1
34 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок при вынутых роторах опоры РВД-РСД (РНД) турбин конденсационных и теплофикационных, опорный и опорно-упорный подшипник | опора | 1
35 | Ремонт без снятия корпусов подшипников скользящих поверхностей опоры РВД-РСД (РНД) и рамы турбин конденсационных и теплофикационных | опора | 1
36 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах опоры РТ-РГ турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: мощность турбины 25-210МВт | опора | 1
37 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе опоры РГ, выносной подшипник, диаметр вкладышей: свыше 300мм | опора | 1
38 | Ремонт валоповоротного устройства, мощность турбины: 25-200МВт | шт | 1
39 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме корпуса подшипника при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм, при мощности турбогенератора: до 110 МВт | гребень (шейка) | 2
40 | Ремонт пружинной муфты турбоагрегата без снятия полумуфты | полумуфта | 1
41 | Ремонт муфты РНД-РГ (рейберовка отверстий). Снятие муфты РГ для снятия бандажных колец. | полумуфта | 1
42 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата: 3 ротора валопровода | валопровод | 1
43 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата: 12-18 болтов в муфте | соединение | 2
44 | Перецентровка ГМН | насос | 1
45 | Ремонт стопорного клапана с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей, начальное давление: до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 500мм | клапан | 1
46 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей: начальное давление пара до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 200мм | клапан | 5
47 | Ремонт клапанов регулирующих ЦВД, ЦНД со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей: начальное давление пара до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана свыше 200мм | клапан | 4
48 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбин с заменой изношенных деталей: ЛМЗ, ХТГЗ, ТМЗ | устройство | 2
49 | Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью: 25-100МВт | компл | 2
50 | Разборка,очистка,дефектация системы регулирования и защиты,устранение дефектов или замена изношенных деталей,стендовая наладка узлов,сборка,промывка,настройка,анализ результатов, турбина с 2 регулируемыми отборами мощностью: 25-100МВт | система | 1
51 | Промывка системы рабочей жидкостью, турбина с двумя регулируемыми отборами мощностью: свыше 25 до 100МВт | система | 3
52 | Динамическая балансировка РВД, вес 8,1 т с подготовкой балансировочного станка | ротор | 1
53 | Динамическая балансировка РНД вес 16,5 т с подготовкой балансировочного станка | ротор | 1
54 | Динамическая балансировка РГ, вес 29 т с подготовкой балансировочного станка | ротор | 1
55 | Балансировка валопровода турбоагрегата на месте, мощность агрегата: 50-100МВт | агрегат | 1
56 | Ремонт маслосистемы смазки турбоагрегата турбин мощностью: до 100МВт | маслосистема | 1
57 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло, вода) турбоагрегата турбин мощностью: до 100МВт | маслосистема | 1
58 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора турбоагрегата турбин мощностью: до 100МВт | маслосистема | 1
59 | Ремонт МОУ | шт | 1
60 | Ремонт ПМН | шт | 1
61 | Ремонт эжекторов водоструйных и пароструйных типа: ЭВ4-1100, ЭВ4-1400 | шт | 1
62 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров, при мощности турбогенератора: до 110 МВт | уплотнение | 2
63 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой, при мощности турбогенератора: до 110 МВт | вкладыш | 4
64 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника опорно-упорного турбоагрегата (без разборки турбины), диаметр вкладыша подшипника: свыше 200мм (до 300 мм) | подшипник | 2
65 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника опорного турбоагрегата (без разборки турбины), диаметр вкладыша подшипника: свыше 150 до 300мм | подшипник | 1
66 | Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника опорного турбоагрегата (без разборки турбины), диаметр вкладыша подшипника: свыше 300мм | подшипник | 2
67 | Виброобследование турбоагрегата, теплофикационный тип турбины, мощность агрегата: свыше 50 до 100 МВт | шт | 1
Запасные части для капитального ремонта турбоагрегата типа ПТ-60-130 ст. № 5
№ |  | Номер
п/п | Наименование | позиции
|  |  | ед.изм | кол-во
Материалы и запасные части Исполнителя:
1 | Кольцо уплотнительное | В-1148416 | шт. | 2
2 | Кольцо уплотнительное | В-1197604 | шт. | 2
3 | Кольцо уплотнительное | В-1148417 | шт. | 3
4 | Кольцо уплотнительное | В-1148418 | шт. | 10
5 | Кольцо уплотнительное | В-1141118 | шт. | 10
6 | Кольцо уплотнительное | В-1141119 | шт. | 10
7 | Кольцо уплотнительное | В-1141120 | шт. | 3
8 | Кольцо уплотнительное | В-1141177 | шт. | 3
9 | Кольцо уплотнительное | В-1141274 | шт. | 7
10 | Кольцо уплотнительное | В-1148419 | шт. | 6
11 | Кольцо уплотнительное | В-1148419 | шт. | 2
12 | Кольцо уплотнительное | В-1148419 | шт. | 3
13 | Кольцо уплотнительное | Г-1163930 | шт. | 1
14 | Кольцо уплотнительное | Г-1175315 | шт. | 1
15 | Кольцо уплотнительное | Г-1175316 | шт. | 1
16 | Кольцо уплотнительное | В-1141176 | шт. | 8
17 | Кольцо уплотнительное | В-1141177 | шт. | 3
18 | Кольцо уплотнительное | В-1132568 | шт. | 2
19 | Кольцо уплотнительное | В-1132571 | шт. | 2
20 | Кольцо уплотнительное | В-1132572 | шт. | 1
21 | Пружина плоская 120x18x1,5 | 61.7601.120 | шт. | 336
22 | Пружина плоская 116x15x1,5 | 60.7601.116 | шт. | 240
23 | Пружина плоская 104x16x1 | 62.7601.104 | шт. | 192
24 | Пружина плоская 120x18x1 | 63.7601.120 | шт. | 36
25 | Пружина плоская 122x16x1 | 62.7601.122 | шт. | 96
26 | Пружина плоская 140x16x1 | 62.7601.140 | шт. | 24
27 | Пружина плоская 128x16x1 | 62.7601.128 | шт. | 24
28 | Пружина плоская 112x16x1 | 62.7601.112 | шт. | 12
29 | Сегмент сопел ЦВД в комплекте | Б-1152127 | шт. | 1
30 | Диафрагма регулирующая НД с поворотным кольцом | А-1131392 | шт. | 1
31 | Уплотнение передние ЦВД (реконструированое) по ЛМЗ | 1143852СБ | шт. | 1
32 | Уплотнение заднее ЦВД (реконструированое) по ЛМЗ | 1141220СБ | шт. | 1
33 | Центробежный маслянный насос А-1236650
33.1 | Муфта зубчатая | СБ-1235327 | шт. | 1
34 | Сервомотор ЧВД А-1130816
34.1 | Кольцо поршневое | Г-1073737 | шт. | 2
34.2 | Букса | Г-1131734 | шт. | 1
34.3 | Золотник | Г-1131848 | шт. | 1
34.4 | Золотник ø120 с пробкой | В-1291523 | шт. | 1
35 | Сервомотор ЧВД А-1131833
35.1 | Золотник ø80 | Г-1131848 |  | 1
35.2 | Букса | Г-1131849 | шт. | 1
35.3 | Шток | В-1131837 | шт. | 1
35.4 | Кольцо поршневое | Г-1131836 | шт. | 2
36 | Севомотор ЦСД А-1131833
36.1 | Кольцо поршневое | Г-316630 | шт. | 2
36.2 | Золотник ø80 | Г-1131848 | шт. | 1
36.3 | Букса | Г-1131829 | шт. | 1
36.4 | Шток | В-1131812 | шт. | 1
37 | Сервомотор автоматич. затвора А-1152681
37.1 | Золотник | В-1130821 | шт. | 1
37.2 | Шток | В-1157613 |  | 1
38 | Водородное уплотнение 5БС.372.224
38.1 | Пружина ø18*3 | 8БС.281.330 | шт. | 42
38.2 | Винт | 8БС.907.073 | шт. | 42
38.3 | Винт стопорный | 8БС.907.072 | шт. | 2
39 | Блок суммирующих золотников Б-1165326
39.1 | Золотник №1 с пробкой Д-1291528 | в-1291531 | шт. | 1
39.2 | Золотник №2 с пробкой Д-1291528 | в-1291532 | шт. | 1
39.3 | Золотник №3 с пробкой Д-1291528 | в-1291533 | шт. | 1
39.4 | Поршень с трубкой | г-1166004 | шт. | 2
39.5 | Сопло | Д-1131783 | шт. | 2
39.6 | Гайка М16 | Д-1131784 | шт. | 2
40 | Регулирующие клапана ВД СБ-1350328
40.1 | Шток | 1341601 | шт. | 1
40.2 | Шток | 1362079 | шт. | 1
40.3 | Шток | 1362573 | шт. | 1
40.4 | Шток | 1328168 | шт. | 1
41 | Регулятор безопасности Б-1143614
41.1 | Втулка | 1126662 | шт. | 2
41.2 | Втулка | Д-1210615 | шт. | 2
41.3 | Пружина сжатия | Г-1210616 | шт. | 2
41.4 | Пробка спец. | Д-1210614 | шт. | 2
41.5 | Боек с винтом Г-1138023 | Г-1210613 | шт. | 2
42 | Регуляторы давления Б-1162753, Б-1168088
42.1 | Сильфон в сборе | Г-1253448 | шт. | 1
42.2 | Сильфон в сборе | Г-1255448 | шт. | 1
43 | Сервомотор обр. клапанов КОС-100-300 Б-1252075
43.1 | Кольцо поршневое | Г-1131596 | шт. | 6
44 | Эжектор ЭП-3-700-1 А-1178351
44.1 | Сопло 3 ступени | Д-1178352 | шт. | 1
44.2 | Сопло 2 ступени | Д-1178353 | шт. | 1
44.3 | Сопло 1 ступени | Д-1178354 | шт. | 1
44.4 | Диффузор 3 ступени | Г-1178355 | шт. | 1
44.5 | Диффузор 2 ступени | Г-1178356 | шт. | 1
44.6 | Диффузор 1 ступени | Г-1178357 | шт. | 1
45 | Клапан обратный КОС-1200-1У Б-1219538
45.1 | Кольцо поршневое | Г-1162878 | шт. | 2
45.2 | Втулка | 1162879 | шт. | 1
45.3 | Поршень | Г-1162880 | шт. | 1
45.4 | Электродвигатель | ПЛ-06290.220.1500 | шт. | 2
45.5 | Червяк 1358440СБ | 1144544 | шт. | 2
46 | Перечень метериалов для генератора ТВФ-63-2 ст.№5
46.1 | Шнур выкуумный ø10мм |  | м | 5
46.2 | Шнур выкуумный ø12*12мм |  | м | 10
46.3 | Шнур лавсановый ø3 мм |  | м | 1000
46.4 | Эмаль КО-983 с катализатором |  | шт. | 5
47. | Система технологического контроля ЛМЗ-97-04 |  | шт. | 1
Составил
| Начальник ТЦ ТЭЦ | А М Вереитенов
| Начальник ОП иПР ТЭЦ | С Ф Герасимов
| Главный спец. отдела ЭО ДАПФ ОАО "ППГХО" | В Н Бороздич