## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ ОАО"ППГХО"
А Г Фёдоров
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 85-2012
ТЭЦ ТЦ Капитальный ремонт Т А № 5 Ремонт вспомогательного оборудования турбоагрегата
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт 5ПНД-2,3,4 5ПСП, ПС-50 и трубопроводов конденсата 5ПНД-2,3,4, 5ПСП на КТ-5 отм 1,00-6,00 ось 16-17 р А-Б
1 | Ремонт подогревателей низкого давления типа ПН-130 (5ПНД-2,3,4) с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой: 1 группа сложности | шт | 3
2 | Ремонт подогревателей низкого давления типа ПН-90 (5ПСП) с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой: 1 группа сложности | шт | 1
3 | Ремонт подогревателей низкого давления типа ПС-50 с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой: 1 группа сложности | шт | 1
4 | Снятие вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 10
5 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 10
6 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.016
7 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм | т | 0.008
8 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.008
8.1 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб свыше 76 до 108 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.04
8.2 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб свыше 76 до 108 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.317
9 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм2 | 1100
Раздел 2. Подготовка к диагностике и ремонт пароперепускных труб ЦВД,ЦНД ТА-5 отм 3,00--+9,00 ряд А-Б в осях 16-17
9.1 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов ЦВД (ф219, ф273 мм), ЦНД (ф325, ф273 мм) до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм2 | 2706.7
10 | Сборка и разборка деревянных лесов, при высоте лесов: до 3м | м2 | 10
11 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т | т | 0.05
12 | Установка и снятие временных металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,1 до 0,15 т | т | 0.15
12.1 | Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | дм3 | 5
13 | Замена гибов трубопроводов длиной 1.5-3.0 м, при диаметре труб свыше 245 до 325 мм и толщине стенки: 20-36 мм | т | 0.375
14 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб свыше 273 до 465 мм, толщина стенки: свыше 20 до 45 мм | м | 1.9
15 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб свыше 273 мм, толщина стенки: свыше 20 до 45 мм | шт | 2
16 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм2 | 57.15
Раздел 3. Общий коллектор отсоса с ПНД, ПВД ТА-5 на РДТ
17.1 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре 76 мм и толщине стенки 4мм | т | 0.1278
17.2 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 76 мм и толщине стенки: 4мм | т | 0.0118
18 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 76 мм и толщине стенки 4мм | т | 0.1278
Раздел 4. Отсос от ПНД, ПВД на общий коллектор отсоса
22 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 57мм и толщине стенки: 4мм | т | 0.039
23 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб 57мм и толщине стенки: 4мм | т | 0.039
24 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 57 мм и толщине стенки: 4мм | т | 0.014
25 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, с диаметра труб 32мм на диаметр 57мм толщине стенки: 4мм | т | 0.1038
26 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, с диаметра труб 32мм на диаметр 57мм и толщине стенки: 4мм | т | 0.1038
27 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, с диаметра труб 32мм на диаметр 57 мм толщине стенки: 4мм | т | 0.0173
28 | Установка дросельных шайб на трубопровод диаметр 57х4мм | шт | 3
Раздел 5. Отсос с КНД ТА -5 на ГЗ
28.1 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 57мм и толщине стенки: 4мм | т | 0.0779
28.2 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб 57мм и толщине стенки: 4мм | т | 0.0779
28.3 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 57 мм и толщине стенки: 4мм | т | 0.0138
Раздел 6. Конденсат 5ПНД-2,3,4 ПСП на КТ-5
28.4 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 108 мм и толщине стенки: 5 мм | т | 0.1588
28.5 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб 108 мм и толщине стенки: 5 мм | т | 0.1588
28.6 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 108 мм и толщине стенки: 5мм | т | 0.0339
28.7 | Изготовление временных металлоконструкций. | т | 0.04
28.8 | Установка и снятие временных металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.32
Раздел 7. Новый Раздел Т А № 5 Ремонт трубопроводов ЦВ ТА-5
29 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: 820 мм | шт | 4
30 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: 325 мм | шт | 4
31 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: 219 мм | шт | 6
32 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: 159 мм | шт | 4
33 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр 820 мм | шт | 4
34 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб:325 мм | шт | 4
35 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: 219 мм | шт | 6
36 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб 159 мм | шт | 4
37 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,2 до 0,5 т | т | 0.7
Раздел 8. Т А -5 Ремонт 5 ПВЛ-5,6,7 и трубопроводов
41 | Ремонт подогревателей высокого давления со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами, уплотненными мембранами, типа: ПВ-350 | шт | 3
42 | Снятие клапанов предохранительных пружинных полноподъемных (фланцевых), ДУ-100мм | шт | 4
43 | Установка клапанов предохранительных пружинных полноподъемных (фланцевых), ДУ-100мм | шт | 4
44 | Снятие клапанов регулирующих поворотных на параметры 6,4-10 МПа и 18,5 МПа, 215°С (с патрубками под приварку), ДУ-100мм | шт | 2
45 | Установка клапанов регулирующих поворотных на параметры 6,4-10 МПа и 18,5 МПа, 215°С (с патрубками под приварку), ДУ-100мм | шт | 2
46 | Снятие вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 24
47 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт | 24
48 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.0167
49 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм | т | 0.008
50 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.008
51 | Установка и снятие временных металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т | т | 0.087
52 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т | 0.029
53 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм2 | 1531
54 | Изготовление подвески пружинной, масса: свыше 25 кг | шт | 2
55 | Замена пружинной подвески трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб до 108 мм: с 1-ой пружиной на одной тяге | шт | 2
56 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: свыше 245 до 325 мм | шт | 3
57 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: свыше 194 до 245 мм | шт | 3
Раздел 9. ТА № 5 Монтаж трубопроводов линии сжатого воздуха оси 16-17
58 | Установка прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 57х3,5мм | т | 0.321
59 | Установка гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб д 57х3,5мм | т | 0.1
60 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб д 57мм | т | 0.1
61 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: свыше 42 до 76 мм | шт | 5
62 | Установка неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр 57мм | шт | 5
Составил
| Начальник ТЦ ТЭЦ | А М Вереитенов
| Начальник ОП иПР ТЭЦ | С Ф Герасимов
| Главный спец. отдела ЭО ДАПФ ОАО "ППГХО" | В Н Бороздич