Приложение 2
к заявке на проведение

конкурентной процедуры

	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Директора - Генерального

конструктора по гражданским объектам

___________________ Ю.С.Стребков

«_____»____________________ 2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документации для приборов контроля расхода и приборов контроля уровня жидкометаллического натриевого теплоносителя РУ МБИР
1.  Цель разработки и назначения изделия

1.1. По настоящему техническому заданию должна быть разработана техническая  документация, адаптированная под технологию завода-изготовителя, необходимая для дальнейшей разработки рабочей документации и изготовления первичных преобразователей (ПП) приборов контроля расхода и приборов контроля уровня жидкометаллического натриевого теплоносителя РУ МБИР.
1.2. При  изготовлении  документации и необходимо  учесть опыт изготовления  уровнемеров и расходомеров   БН-800 и исследовательского реактора CEFR.

1.3 Разрабатываемые уровнемеры и расходомеры предназначены для установки в оборудование РУ МБИР.

2.  Технические требования

2.1 Требования к конструкции ПП расходомеров для  РУ МБИР.

2.1.1 Разрабатываемые ПП расходомеров предназначены для автоматического измерения расхода жидкометаллического теплоносителя (натрия) в трубопроводах первого и второго контура, контура САОТ в составе автоматизированных измерительных систем.
2.1.2 ПП расходомеров должны быть разработаны на основе вихревого электромагнитного расходомера. ПП, устанавливаемые на трубопроводах первого и второго контура должны обеспечивать измерение расхода по трём независимым каналам контроля. 
2.1.3 ПП расходомеров должны устанавливаться непосредственно в трубопроводы, в которых осуществляется измерение расхода. Трубопроводы первого и второго контура – труба 325×12 мм,  трубопровод контура САОТ - труба 219×10 мм. Материал трубопроводов первого и второго контура, контура САОТ – сталь марки 09Х18Н9.
2.1.4 В конструкции ПП расходомеров первого контура должен быть предусмотрен страховочный кожух. При монтаже ПП, указанный страховочный кожух расходомеров должен соединяться со страховочным кожухом трубопровода (труба 425×10 мм). Материал страховочного кожуха трубопровода первого контура – сталь марки 09Х18Н9.
2.1.5 Расходомеры должны обеспечивать измерение в следующих диапазонах:

- расходомеры, контролирующие расход в первом и втором контурах – от 17 м3/ч  до 2040 м3/ч;

- расходомеры, контролирующие расход в контуре САОТ – от 7 м3/ч до 840 м3/ч.
2.1.6 ПП расходомеров должны эксплуатироваться при температурах контролируемой среды, °С:

- расходомеры 1-го, 2-го контура – от 200 до 400, рабочая  температура - 354°С;

- расходомеры контура САОТ – от 200 до 350, рабочая  температура - 309°С. Давление контролируемой среды в проточной части - до 2,5 МПа.

2.1.7 Уровни излучения в месте размещения ПП расходомеров первого контура - мощность дозы  γ- излучения – не  более 400 Зв/ч,  для остальных расходомеров                  γ - излучение отсутствует.
2.1.8 Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений расхода в диапазоне измерений (0,008-1,0) Gмах при температуре 330°С должны быть не более ±1,5%. 
2.1.9 Назначенный  срок службы ПП расходомеров должен быть не менее 15 лет. Решение о возможности продления эксплуатации ПП расходомера должно приниматься по результатам диагностики прибора. Разработчиком должна быть разработана программа и методика проверки работоспособности расходомера.
2.1.10 Средняя наработка ПП расходомеров на отказ должна быть не менее 100 000 ч. Соответствующая этой наработке вероятность безотказной работы за время 8000 ч должна быть не менее 0,99.
2.2 Требования к конструкции ПП уровнемеров для РУ МБИР.
2.2.1 Разрабатываемые ПП уровнемеров предназначены для автоматического измерения уровня жидкометаллического теплоносителя (натрия) в реакторе и технологических ёмкостях первого и второго контура, а также контура САОТ в составе автоматизированных измерительных систем.

2.2.2  ПП уровнемеров должны устанавливаться в специально предусмотренные для этой цели разделительные (защитные) чехлы.

Разделительные чехлы должны быть выполнены из трубы Ø83×3 мм (ГОСТ 9941-81), материал – сталь марки 12Х18Н9.

2.2.3 Конструкция ПП уровнемеров должна предусматривать возможность посекционного монтажа/демонтажа в разделительный чехол. Максимальная длина секции ПП уровнемера должна быть менее расстояния между фланцем крепления уровнемера в разделительном чехле и строительными элементами (балки, потолок и т.п.),  элементами технологического оборудования (фланцы двигателей ГЦН), расположенными над местом установки уровнемера. Диапазоны измерений, а также  конструктивные /габаритные размеры ПП уровнемеров должны соответствовать значениям, приведенным в приложении А и рисунке А 1.
2.2.4 ПП уровнемеров должны иметь возможность эксплуатироваться при температурах контролируемой среды, °С – от 200 до 580. Должно быть обеспечено сохранение работоспособности уровнемера при кратковременном (не более чем на          30 мин.) повышении температуры контролируемой среды до 600°С.

2.2.5 Давление контролируемой среды (давление на разделительный чехол) -    до 2,5 МПа.

2.2.6 Температура воздуха, окружающего головную часть ПП, - от 20 °С до 60 °С при относительной влажности до 80 %.

2.2.7 Уровни излучения в месте размещения ПП уровнемеров:

1) для уровнемеров  бака реактора с диапазоном измерения  3300 мм:

- мощность дозы  γ- излучения – не более 600 Зв/ч (под крышкой реактора);

- плотность потока нейтронов с Е≥ 0,1 МэВ – 2,5•10 8 н •см-2•с-1 (под крышкой реактора);

2) для уровнемеров бака ГЦН первого контура с диапазоном измерения  2850 мм - мощность дозы  γ- излучения – не более 400 Зв/ч;

3) для уровнемеров с другими диапазонами измерения γ и нейтронное излучения отсутствуют.

2.2.8 Предел основной допускаемой погрешности уровнемеров реактора в диапазоне:

- от 0 до 2000 мм – не более ± 1,5% от диапазона измерения 3300 мм;

- от 2000 мм до 3300 мм – не более ± 1,0% от диапазона измерения 3300 мм.

Для остальных уровнемеров предел основной допускаемой погрешности должен быть не более ± 1,5% от диапазона  измерения.

2.2.9  Средний срок службы ПП уровнемеров должен быть не менее 15 лет. Решение о возможности продления эксплуатации уровнемера должно приниматься по результатам диагностики прибора. Организацией - разработчиком уровнемера должна быть составлена программа и методика проверки работоспособности прибора в процессе эксплуатации.
2.2.10 Средняя наработка ПП уровнемеров на отказ должна быть не менее 100 000ч. Соответствующая этой наработке вероятность безотказной работы за время 8000 ч должна быть не менее 0,99.

3. Требования к объему технической документации

Разработка ПП приборов контроля расхода и приборов контроля уровня жидкометаллического натриевого теплоносителя для РУ МБИР  должна быть представлена в объеме:

1) ТЗ на ПП расходомеров (3 позиции) и ПП уровнемеров  (5 позиций) с проведением метрологической экспертизы ТЗ;

2) Разработка ПОК(Р) при разработке ПП средств контроля;

3) Комплект документов на ПП расходомеров и уровнемеров согласно ведомости технических предложений на ПП расходомеров и уровнемеров (ведомость технического предложения, чертежи общего вида, пояснительная записка).

4. Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества работ

Перечень технической документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании Договора определяется данным техническим заданием и календарным планом.  Замечания и претензии при приемке работ устраняются Исполнителем за собственный счет. 

5. Квалификационные требования

Исполнитель работ, должен:

- обладать квалификацированный персоналом;

- иметь многолетний непрерывный опыт разработки конструкторской документации по приборам контроля теплотехнических параметров типа расходомеров и уровнемеров для оборудования атомных станций в том числе с натриевым теплоносителем;

- иметь соответствующие лицензии, выданные Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору, в частности, лицензию на конструирование оборудования для атомных станций.

6.  Сроки (периоды) поставки товара (проведения работ/оказания услуг)

Этап 1

Разработка технических заданий на ПП расходомеров и уровнемеров;

Разработка программы обеспечения качества при разработке ПП средств контроля теплотехнических параметров (ПОК (Р)).
Срок – с момента подписания договора по 09.10. 2012 г.

Этап 2

Технические предложения на ПП расходомеров и уровнемеров. Комплект документов согласно ведомости   технического предложения (ведомость технического предложения, чертежи общего вида, пояснительная записка).  Материалы должны быть согласованы и утверждены ОАО "НИКИЭТ".

Срок – с момента подписания договора по 10.11. 2012 г.

Главный конструктор ИИР




            И.Т.Третьяков

Заместитель директора - Генерального конструктора 

по проектированию систем автоматизации


М.Н. Михайлов


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А. 1-  Присоединительные и габаритные размеры уровнемеров РУ МБИР
	Принадлежность
	Габарит

L, мм
	Диапазон измерения L1, мм
	От max измеряемого уровня до пробки/

защиты L2, мм
	Защита (пробка/крышка) L3, мм
	От защиты до фланца L4, мм
	Высотная отметка размещения фланца уровнемера

+H, мм
	Расстояние от пробки/

крышки до ближайшей преграды

Z, мм

	Уровнемер бака реактора


	5178
	3300
	0
	1980
	38
	+6038
	~ 6680

	Уровнемер бака ГЦН-1
	4150
	2850
	204
	992
	105
	+5125
	~ 1305

	Уровнемер бака ГЦН-2
	1745
	1335
	205
	95
	110
	+28340 (Подлежит уточнению)
	~ 1825 (Подлежит уточнению)

	Уровнемер расширительного бака промежуточного контура САОТ
	1500
	1000
	~ 200 (Подлежит уточнению)
	~ 100

(Подлежит уточнению)
	~ 200 
(Подлежит уточнению) 
	+13850
	~ 3600 (Подлежит уточнению)

	Уровнемер в баке буферном натриевом
 II контура
	3500
	2500
	Подлежит уточнению
	Подлежит уточнению
	Подлежит уточнению
	+33300 (Подлежит уточнению)
	Подлежит уточнению


Присоединительные и габаритные размеры приведены на рисунке А.1

[image: image1.png]EEEIEREICIES

DBE SIS @ |80 %l

[Huvero ve sbibpario

~ [ &

=

Liger W Kpacksii
Croit 1BR2M

Tun i Mocnoro
Macwras Tna nusmi |1

Bec ki Mocnoro
Mpospauriocts Mocnoro

Buicora o

Marepvian

Mocnoro

Oropaxenve Tenn

Otbpacisaeman v npu...

Crvnb nevatn

Mousery

Ta6auua cwseii nevatw

C:\Documents and Settin.

MpocTparcTo TaauL..

Mogens

Tun cvnedi nevatn

Hegocrynio

Lewtp X 1751678411
Lentp Y 1030365126
UentpZ o

Buicora 3603822
[ 5597.8287

Macwras anrorauni  |1:1

3wak MCK BKIT Her

3wak M1CK & Hau. koopa. | fa

MCK & kaxaom Baxpare fla

Vms NICK

BusyansHbii e |2D Kapkac

1726221867, -101333.9944, 00000

FSEER

[ [~ e ey T [EEE IS
[mipecron v ][——ocron v ][——nocnon =]l noueerv - JIH* 7 i

102 0AlFE M At Towzo  ~]vifl= ol S 1]

CLPADER - DHO ORBONODLNN

PnaHey KpenneHus

SOWUMHOZ0 Yexnd

PaaHeuU kpenneHus
ypoBHEMEPA B 3aWUMHOM
yexne

+H

f 5

max usMepaemMbitl

ypobeHb

min  usMepaeMbill

ypobeHb

Baedume kmovesoe croso/pasy.





Рисунок А. 1 – Присоединительные и габаритные размеры уровнемеров РУ МБИР

