ТОМ 1 
ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик», в лице Временного единоличного исполнительного органа - исполняющего обязанности генерального директора (ВЕИО-И.О. генерального директора) Ханыкова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу систем в составе: автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), коаксиальная телевизионная сеть (КТС), структурированная кабельная система (СКС), видеонаблюдения (ВН), контроля и управления доступом (СКУД), на объекте: гостиница "Дон", расположенном по адресу: г.  Нововоронеж, ул. Курчатова,  д. 2 Б, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются Локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и Локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Срок выполнения работ:
2.2.1. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору устанавливается с даты его заключения и составляет ___ календарных дней.

2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Одна из Сторон направляет уведомление об отказе от исполнения договора другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения Стороной уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обладать всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ по п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.4. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.6. настоящего Договора.

3.1.5. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.4. настоящего Договора для согласования Генеральному подрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации.
3.1.6. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.7. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генеральному подрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту о приёме выполненных работ Генеральному подрядчику.
3.1.9. Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на объекте. 
3.1.11. До начала выполнения работ представить Генеральному  подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ за свой счет. 

3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.16. Предоставить Генеральному подрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генеральному подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генеральному подрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору работы.

3.2.3. Требовать от Генерального подрядчика предоставления исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генеральный подрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам о приёмке выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генеральный подрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генеральный подрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генеральным подрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения этапа работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. настоящего Договора ответственному лицу Генерального подрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:
- акт о приёмке выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100 (Приложение №5 к настоящему Договору);

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 (Приложение №6 к настоящему договору);
- счет – фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору и подписать Акт сверки (Приложение №7 к настоящему Договору).
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.
5.3. Оплата за выполненные работы по договору производится по факту выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, поэтапно, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.
5.4. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.
5.5. Стоимость работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика,  а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты.
5.6. Стоимость услуг Генерального подрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору). 

5.7. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом о приёмке выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг (Приложение №8 к настоящему Договору), счета и счет-фактуры. 

5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.
5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ (части работ) или их причин, по соглашению Сторон назначается экспертиза, расходы на проведение которой Стороны несут в равных долях. На основании заключения экспертов возмещение доли расходов на экспертизу осуществляется виновной Стороной в пользу другой Стороны в срок не позднее двух рабочих дней с момента получения соответствующего требования.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генеральный подрядчик  вправе взыскать с Подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генеральный подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Если в установленный  пунктом 7.1. настоящего Договора срок Подрядчик не перечислит Генеральному подрядчику денежные средства, направленные в качестве обеспечения, Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по договору с учетом НДС (в соответствии с п. 5.1. настоящего договора), за каждый календарный день просрочки в перечислении обеспечения.
6.6. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.7. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.8. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генеральный подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В срок не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику обеспечение исполнения Договора (5% от стоимости настоящего Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, что составляет _____ (_____________) рублей (далее – обеспечение) или в форме банковской гарантии на сумму равную 5% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, или в форме поручительства на сумму равную 5% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.
В случаи принятия решения Участником о представлении обеспечения заявки в форме банковской гарантии, банки и банковская гарантия должна отвечать требованиям, указанным в приложении № 13 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» и размещённым по адресу: http://zakupki.rosatom.ru/?mode= CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23 и http://zakupki. rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action= siteview&oid=68&returnurl=&node=af23.
Днем перечисления обеспечения считается день зачисления денежных средств на счет Генерального подрядчика или передачи по Акту Генеральному подрядчику банковской гарантии.
7.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору имеет целью покрытие всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая основные и дополнительные обязательства, а также:

а) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных с момента возникновения у Генерального подрядчика права на их начисления, в случае их несвоевременной уплаты в установленные в п.п. 6.3. и 6.5. Договора сроки;

б) по возмещению Подрядчиком убытков Генерального подрядчика, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением принятых обязательств.

7.3. Обеспечение исполнения Договора завершается по истечении 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору.

7.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

7.5. В случае обращения Генерального подрядчика к обеспечению, в связи с неисполнением Подрядчиком сроков уплаты, неустоек (пеней, штрафов) в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан восстановить размер обеспечения до начального размера в течение 7 дней с даты получения  письменного  уведомлении  об этом от Генерального подрядчика.
8.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

9.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
9.3. Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

10.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
10.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генерального подрядчика, один – у Подрядчика.
11.  ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. №1 ( Техническое задание.

11.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
11.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

11.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
11.5. №5 ( Акт о приёмке выполненных работ.
11.6. №6 ( Справка о стоимости выполненных работ и затрат.
11.7. №7 ( Акт сверки расчетов.
11.8. №8 ( Акт сдачи-приёмки оказанных услуг.
12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706804447
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка

России ОАО г. Москва                 
	

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40702810438250019546 

	


Приложение №1
к Договору № _____ от «___» _________ 201_г.

	СОГЛАСОВАНО
Подрядчик

_______________ /__________/                              
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный подрядчик

ВЕИО-И.О. генерального директора
АО «УАЗ»

                                        _______________ О.А. Ханыков




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу систем в составе:   автоматическая пожарная сигнализация (АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), коаксиальная телевизионная сеть (КТС), структурированная кабельная система (СКС), видеонаблюдения (CВН), контроля и управления доступом (СКУД), на объекте: гостиница "Дон", расположенном по адресу:

 г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2 Б.

СОСТАВИЛ

Главный специалист

управления ДОАГиПБ

АО «УАЗ»

_______________ Ю.А. Нефедьев

г. Москва

2015г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.2. Сведения о выполняемых работах.

2.3. Сведения о месте выполнения работ.

2.4. Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

3.1. Технические требования при выполнении работ.

3.2. Требования, предъявляемые к проведению испытаний.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1.1. Выполнение работ по монтажу систем в составе:   автоматическая пожарная сигнализация (АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), коаксиальная телевизионная сеть (КТС), структурированная кабельная система (СКС), видеонаблюдения (CВН), контроля и управления доступом (СКУД), на объекте: гостиница "Дон" , расположенном по адресу:

 г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 2 Б. 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания является договор АО «Атомэнергопроект» № 14/2015.

2.1.2. Монтажные работы выполняются на объекте: гостиница «Дон», расположенный по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д.2 Б.
2.2 Сведения о выполняемых работах:

2.2.1. Выполняемыми работами является создание и ввод в эксплуатацию систем АПС и СОУЭ (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), СВТ (система видеонаблюдения), СКС (структурированная кабельная система), СКУД (система контроля и управления доступом) и КТС (коаксиальная телевизионная сеть) на объекте: гостиница «Дон», расположенном по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д.2 б.
2.2.2. В рамках проведения монтажа систем АПС и СОУЭ (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), СВН (система видеонаблюдения), СКС (структурированная кабельная система), СКУД (система контроля и управления доступом) и КТС (коаксиальная телевизионная сеть) необходимо выполнить следующий объем работ:

2.2.2.1. Прокладка, тестирование и маркировка кабелей, смонтированных для обеспечения связи между коммутационным оборудованием АПС и СОУЭ здания и датчиками с оповещателями на всей территории гостиничного комплекса;

2.2.2.2. Установка системного блока, монитора, клавиатуры и мышки с пакетом программного обеспечения интегрированной системы охраны с ключом защиты;

2.2.2.3. Установка источника бесперебойного питания с характеристиками не ниже следующих: тип – интерактивный, выходная мощность – не менее 1500ВА. выходная мощность – не менее 900Вт, время работы при полной нагрузке – не менее 3 мин., время работы при половинной нагрузке – не менее 10 мин, форма выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды, время переключения на батарею – не более 4 мс, количество выходных разъемов питания – не менее 6;

2.2.2.4. Установка пульта контроля и управления охранно-пожарного с характеристиками не ниже следующих: Количество приборов и устройств подключаемых к линии RS-485 не более - 127, интерфейс RS-485-1, длина линии связи RS-485 не более - 3000 м, интерфейс RS-232 - 1, количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 - 1(компьютер с АРМ, принтер, радиопередатчик ATS100 (через преобразователь) или радиопередатчик RS-202TD), длина линии связи RS-232 - не более 20м., количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы - не более 2048, количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов - не более
256, количество разделов – не более 511, количество групп разделов – не более 128, количество пользовательских паролей – не более 2047, объем журнала событий – 1023, жидкокристаллический индикатор
2 строки х 16 символов, с подсветкой, питание от резервного источника постоянного тока, напряжение питания - от 10,2В до 28,4В;

2.2.2.5. Установка преобразователя интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой с характеристиками не ниже следующих: подключение к ПК кабелем входящим в комплект, тип подключения RS-485 - клеммная колодка под винт, провод 0,2 до 2 кв. мм, расстояние от преобразователя интерфейсов до приборов при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км, при скорости 9600 бит/с – до 3 км, индикация 1 - индикатор режимов работы, 3 индикатора приема/передачи данных по интерфейсам, питание прибора - от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки или от внешнего источника постоянного тока напряжением от +10,0 до +28,0 В, ток потребления
не более 160 мА при питании от компьютера или не более 120 мА при питании от источника +12 В, или не более 60 мА при питании от источника +24 В, тип обмена данными
полудуплексный, скорость передачи данных
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с, электрическая прочность изоляции
до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с, рабочий диапазон температур
от минус 30 до +55 °C, масса, не более 0,2 кг, габаритные размеры 156x107x39 мм, тип крепления настенный навесной или на DIN -рейку;

2.2.2.6. Установка контроллеров двухпроводной линии связи с характеристиками не ниже следующих: количество подключаемых АУ – 127, длина двухпроводной линии 600 метров при сечении 0,75 мм² и 700 метров при сечении 0,9 мм², напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, ток потребления (без учёта потребления АУ), не более:
при напряжении питания 12 В - 80 мА, при напряжении питания 24 В - 40 мА, ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более:
при напряжении питания 12 В - 160 мА, при напряжении питания 24 В - 80 мА, внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) - 1 вход, интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II, управление светодиодами считывателя, управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА, управление звуковым сигнализатором считывателя сигнал управления "+5В КМОП", объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов – 512, энергонезависимый буфер событий – 255, световая индикация на лицевой панели - 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС), встроенный звуковой сигнализатор - не менее 50 дБА на расстоянии 1 м, датчик вскрытия корпуса – микропереключатель, коммуникационный порт RS-485, питание прибора - от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания), готовность к работе после включения питания не более 2 с, рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55°C, относительная влажность - до 98% при +25°C, степень защиты корпуса
IР30, габаритные размеры - 156×107×39 мм, масса прибора - не более 0,3 кг, средний срок службы - 10 лет, подключение к ПК - через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов, тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку;

2.2.2.7. Установка блоков контрольно-пусковых с характеристиками не ниже следующих: контролируемые выходы - 6 шт., коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, максимальный коммутируемый ток одного канала
 - 2 А, максимальный коммутируемый ток блока - 3 А, максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА, количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС)-2, сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента - не более
 100 Ом, сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» - не менее 50 кОм, максимальное общее сопротивление ШС - 50 кОм, датчик вскрытия корпуса - микропереключатель, коммуникационный порт RS-485, питание прибора - от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания), напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более
при напряжении питания 12 В - 130 мА, при напряжении питания 24 В - 70 мА, ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более
при напряжении питания 12 В - 45 мА, при напряжении питания 24 В - 25 мА, готовность к работе после включения питания - не более 2 с, рабочий диапазон температур
от - от -30 до +55 °C, относительная влажность
 - до 98% при +25 °C, степень защиты корпуса - IР20, габаритные размеры - 156х107х35 мм, масса прибора - не более 0,3 кг, средний срок службы - 10 лет, подключение к ПК - через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов, тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку;

2.2.2.8. Установка блока сигнально-пускового с характеристиками не ниже следующих: количество выходов – 4 релейных выхода с переключаемыми контактами, максимальный коммутируемый ток одного выхода - 7А, световая индикация на лицевой панели - 5 светодиодных индикаторов, датчик вскрытия корпуса - микропереключатель, коммуникационный порт RS-485, питание прибора - от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания), напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более при напряжении питания 12 В - 300 мА, при напряжении питания 24 В - 150 мА, ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более
при напряжении питания 12 В - 20 мА, при напряжении питания 24 В - 15 мА, готовность к работе после включения питания - не более 5 с, рабочий диапазон температур - от -30 до +55 °C, относительная влажность - до 98% при +25 °C, степень защиты корпуса - IР30, габаритные размеры - 157x107x36 мм, масса прибора - не более 0,3 кг, средний срок службы - 10 лет, подключение к ПК
Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов, тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку;

2.2.2.9. Установка резервированных источников питания с характеристиками не ниже следующих: напряжение питания – 150В – 250В, выходное напряжение В: - при питании от сети 13.6 - при питании от АКБ 10.5 - 13.6, номинальный выходной ток - 6А, максимальный выходной ток (10 мин) – 8А;

2.2.2.10. Установка блоков разветвительно-изолирующих с характеристиками не ниже следующих: количество включаемых в ДПЛС блоков - до 40 шт. без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт., потребляемый блоком ток - не более 
40 мкА, время срабатывания блока - не более 200 мс., рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55°C., относительная влажность
до 93% при +40°C, степень защиты корпуса - IР20, средний срок службы - 10 лет, программирование прибора - не требуется;

2.2.2.11. Установка извещателей пожарно-дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых с характеристиками не ниже следующих: чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью - 0,05...0,2 дБ/м, инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не превышает 10 с, потребляемый извещателем ток - не более 0,5 мА, время технической готовности извещателя - не более 60 с, рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55°C, относительная влажность - до 93% при +40°C, степень защиты корпуса - IР41, габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - диаметр 100 мм высота 46 мм, масса не - более 0,2 кг, средний срок службы - 10 лет, тип монтажа - потолочный;

2.2.2.12. Установка извещателей тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговых с характеристиками не ниже следующих: диапазон измеряемой температуры - от минус 30 до +65°C, точность измерения температуры - ±1,5°C, потребляемый извещателем ток - не более 0,5 мА, время технической готовности извещателя - не более 60 с, температура срабатывания - от +54 до +65°C, относительная влажность - до 93% при +40°C, степень защиты корпуса - 
IР41, габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - диаметр 100 мм высота 46 мм, масса - не более 0,2 кг, средний срок службы
 -10 лет, тип монтажа - потолочный;

2.2.2.13. Установка пожарных ручных адресных с характеристиками не ниже следующих: потребляемый ток - 0,6 мА, при сработавшем изоляторе короткого замыкания - 3 мА, время фиксации нарушения зоны - не более 300 мс, время технической готовности - не более 15 с, рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55°C, относительная влажность - до 95% при +25°C, степень защиты корпуса - IР41, габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - 94x90x33 мм, масса - 0,15 кг, средний срок службы - 10 лет, тип монтажа - настенный;

2.2.2.14. Установка адресных расширителей с характеристиками не ниже следующих: количество зон расширения - 2 охранные или пожарные, время фиксации нарушения зоны
 - не более 300 мс, потребляемый ток - не более 1 мА, время технической готовности - не более 15 с, рабочий диапазон температур
 - от минус 30 до +50°C, относительная влажность - до 93% при +40°C, степень защиты корпуса
 - IР41, габаритные размеры - 55х20х38 мм, масса - не более 0,04 кг, средний срок службы - 10 лет, тип монтажа - настенный;

2.2.2.15. Установка оповещателей световых с характеристиками не ниже следующих: токопотребление - 20мА, напряжение питание - 12В или 24В, габаритные размеры - 300х100х14мм, диапазон рабочих температур -  -40С..+55С.;

2.2.2.16. Установка приборов управления речевыми оповещателями с характеристиками не ниже следующих: номинальная выходная звуковая мощность при активной нагрузке 2 Ом – 24Вт, номинальная выходная звуковая мощность при активной нагрузке 4 Ом – 15Вт, диапазон воспроизводимых частот - 200-5000Гц, напряжение питания от АКБ - 11.4…13.6, напряжение питания от сети переменного тока - 187…242В, мощность потребляемая от сети переменного тока - не более 2.5Вт, номинальная емкость встроенного аккумулятора – 7Ач, диапазон рабочих температур - от -10…+40°С, габаритные размеры - 170х230х95 мм, масса прибора (без АКБ) - не более 0.85 кг.;

2.2.2.17. Установка приборов управления речевыми оповещателями с характеристиками не ниже следующих: напряжение питания – 187…242В, резервное питание - от АКБ 7Ач, 12В, выходная мощность при нагрузке 2 Ом - 24 Вт, габаритные размеры - 170х230х95 мм, рабочие температуры - от -10..+40 °С, светодиодная индикация Сеть/Резерв/Трансляция, частотный диапазон – 200…5000 Гц, исполнение - IP 30, масса - 0,8 Кг, потребляемая мощность – 7Ва, время работы в режиме трансляции - 3 ч, время работы в дежурном режиме - 24 ч, выходная мощность при нагрузке - 4 Ом, 15 Вт, особенности - возможность подключения 16 акустич. модулей 8 Ом, либо 8 акустич. модулей 4 Ом, исполнение - настенное;

2.2.2.18. Установка оповещателей охранно-пожарных речевых с характеристиками не ниже следующих: номинальная мощность – 3Вт, максимальная мощность – 5Вт, частотный диапазон - 100…15000 Гц, звуковое давление - 70…110 дБ, номинальное сопротивление – 4Ом, диапазон рабочих температур - от -10…+50°С, габаритные размеры - 220х135х70 мм, масса - не более 0.5 кг;

2.2.2.19. Установка коробок соединительных с характеристиками не ниже следующих: количество коммутируемых цепей - 4, количество точек присоединения проводов - 8, электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями коробки, не менее - 20 Мом,  ток через контакты коробки не более - 0.5 А, напряжение, подаваемое на контакты коробки не более - 80 В, переходное сопротивление двух контактов не более - 0.1 Ом, площадь контактов - мм42х42х20, диапазон рабочих температур - °С-50…+50, масса коробки не более - 25 г;

2.2.2.20. Установка аккумуляторов 12В, 7 Ач, 26 Ач, 40 Ач;

2.2.2.21. Установка шкафа электротехнического с характеристиками не ниже следующих: высота - 2000 мм, ширина – 1200 мм, глубина – 400, полезная глубина – 346, тип передней двери - двойная, металл, полезная ширина – 1156, полезная высота – 1920, степень защиты - IP55;

2.2.2.22. Установка шкафа электротехнического с характеристиками не ниже следующих: высота - 1200 мм, ширина – 1200 мм, глубина – 300, полезная глубина – 246, тип передней двери - металл, полезная ширина – 1156, полезная высота – 1120, степень защиты - IP55;

2.2.2.23. Установка монтажных комплектов для крепления извещателей к потолку должно быть выполненное в виде фланца, основание которого заменяет розетку извещателя, фланец скрепляется с фрагментом потолка винтами в резьбовые отверстия металлической скобы;

2.2.2.24. Установка бокса для автоматов с характеристиками не ниже следующих: вид установки - наружный, степень защиты - IP30, класс защиты - II, материал - высококачественный полистирол, АБС-пластик, цвет белый - RAL 9001/9010, количество модулей - от 2 до 6;

2.2.2.25. Установка автоматических выключателей с характеристиками не ниже следующих: количество фаз - 2 фазы, номинальный ток - 6 A, класс срабатывания - тип С, отключающая способность - 6 kA;

2.2.2.26. Установка дин рейки ТН35;

2.2.2.27. Укладка кабелей в электротехнические шкафы и подключение их к датчикам, оповещателям, коммутационному оборудованию АПС и СОУЭ.

2.2.2.28. Прокладка кабеля с использованием пустот в железобетонных перекрытиях.

2.2.2.29. Проведение комплексных испытаний совместно с МЧС и отделом по пожарному надзору ПЭП.

2.2.2.30. Прокладка, тестирование и маркировка UTP кабелей, смонтированных для обеспечения связи между коммутационным оборудованием видеонаблюдения и IP видеокамерами с последующей передачей видеосигнала на клиентские компьютеры (ресепшн, охрана, управляющий гостиницы) ;

2.2.2.31. Установка внутренних купольных IP-видеокамер в лифтовом холле - 1шт. и в концах коридора- 2 шт. на каждом этаже гостиницы, в ресторанном комплексе – 7 шт., в холле 1 этажа -5 шт., в бильярдной – 2шт., чердак – 1 шт., VIP зал -1 шт., технические помещения 1 этажа – 2шт., технический этаж (подвал) – 4 шт.   с характеристиками не ниже следующих: купольная IP-видеокамера, внутренняя, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), матрица 1/3", 1.3Mп. Progressive Scan Aptina CMOS, 0.1лк / 0.001лк, вариофокальный объектив f=2.8-12мм с АРД, ИК-подсветка (до 20 метров) MJPEG/H.264/OnVIF, поддержка 2-х потоков: основной - до 1280x960 15к/c или 1280x720 25к/c; дополнительный - до 640x480 25к/с, слот micro SDHC, аудио вх./вых., трев. вх./трев. Выход, цвет - белый, питание 12В/PoE, 3Вт, габариты (ФxВ): 140x114мм;

2.2.2.32. Установка IP-видеокамер уличных по периметру на здании гостиницы с характеристиками не ниже следующих: IP-видеокамера уличная (IP66), до -40°C, цилиндрическая, "день-ночь" (механический ИК-фильтр), матрица 1/2.8", 3Mп. Progressive Scan Exmor CMOS, 0.2лк / 0.01лк, вариофокальный объектив f=3.3-12мм с АРД, ИК-подсветка (до 20 метров), MJPEG/H.264/OnVIF, поддержка 2-х потоков: основной - до 2048x1536 20к/c или 1920x1080 25к/c; дополнительный - до 640x480 25к/с, слот micro SDHC, аудио вх./вых., 2*трев. вх./трев. выход(120В.,1А.), кронштейн в комплекте, цвет - белый, питание 12В/PoE, 10Вт, габариты (ФxД): 104x307мм.;

2.2.2.33. Установка видеосервера с характеристиками не ниже следующих: X86 embedded linux super NVR,with SV4-B85B4 motherboard + intel i3 CPU + 8G RAM, Up to 64 pcs 5M / 3M /1080P IPC connections and recording & total 256Mbps input, Support GPU hardware decode function, Up to 16ch 5M(12fps) / 3M(20fps) / 1080P / 32ch 720P / 64ch D1 realtime preview, Up to 16ch 5M(12fps) / 3M(20fps) / 1080P / 720P relatime playback, Up to 3-screen output: 2 HDMI + 1 VGA; 2-1000M network port, Support 24 hot-swap SATA HDDs, Support all netvision series IPC, Dahua, hikvision,Nihon etc, ONVIF Version 2.3 conformance, support motion record with ONVIF IPC, Support 7 different video analysis function, 3 intel 1000M network adapter; I/O: 4 inputs / 2 outputs; 4U case;

2.2.2.34. Установка жестких дисков с характеристиками не ниже следующих: тип – HDD, форм-фактор - 3.5", поддержка секторов размером 4 Кб – есть, объём – не менее 4000 Гб, объём кэш – не менее 64 Мб, интерфейс - SATA 6Gb/s, скорость вращения - 7200 rpm, внешняя скорость передачи данных – не менее 600 Мб/с, ударостойкость при работе - не менее 30G, ударостойкость при хранении – не менее 300 G, уровень шума простоя – не более 31 дБ, уровень шума работы – не более 34 дБ, потребляемая мощность -  не более 10.4 Вт, размеры (ШхВхД) – не более 101.6x26.1x147 мм, вес – не более 750 г;

2.2.2.35. Установка маршрутизаторов (Тип 1) с характеристиками не ниже следующих: тип коммутатора - управляемый (Layer 3), технология доступа – Ethernet, количество LAN портов - 24 шт, тип LAN портов - 10/100Base-TX (100 мбит/с), количество uplink-портов - 2 шт, тип uplink-портов - 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), наличие SFP (mini GBIC) – есть, количество портов SFP (mini GBIC) - 2 шт, Combo, протоколы Ethernet - IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, внутренняя пропускная способность - 12.8 ГБит/с, производительность маршрутизации - 9.52 mpps, размер таблицы MAC-адресов – 16000, поддержка IPv6 – есть, поддержка Auto-MDI/MDI-X – есть, поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) – есть, поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) – есть, поддержка IEEE 802.1q (VLAN) – есть, максимальное количество VLANs – 4096, поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) – есть, поддержка IEEE 802.3x (Flow control) – есть, поддержка PoE – есть, зеркалирование портов – есть, консольный порт – есть, объем оперативной памяти - 128 МБ, объем Flash памяти - 16 МБ, Web-интерфейс – есть, Telnet – есть, межсетевой экран (Firewall) – есть, DHCP-сервер – есть, поддержка IGMP (Multicast) – есть, поддержка SNMP – есть, возможность установки в стойку – да, габариты - 440 x 44.5 x 350 мм, вес нетто - 5.08 кг;

2.2.2.36. Установка компьютеров и мониторов для клиентской части с характеристиками не ниже следующих: H.264 GPU hardware decoder, 1 VGA, 1 HDMI, up to 1080P resolution, support dual monitor display at the same time, Support various split-window modes, each monitor support 1 split / 4 split / 6 split /9 split / 13 split / 16 split display, Up to 4ch 5M(12fps) / 4ch 3M(20fps) / 8ch 1080P(25 / 30fps), or 18ch 720P(25 / 30fps) / 32ch D1(25 / 30fps)decoding, Three work modes selectable, for different application, NVSS work mode, CMS work mode, sole work mode, Support multiple devices: Hybrid NDVR, NVSS, standalone DVR&NVR from Dahua, Hikvision, Powerful 1000M Ethernet interface, Size: 194mm * 152mm * 26mm, 12VDC 2A Power;

2.2.2.37. Установка шкафа серверного 19" с характеристиками не ниже следующих: тип размещения – напольный, высота шкафа - 42 U, ширина шкафа - 800 мм, глубина шкафа - 1000 мм, высота - 2055 мм, материал дверь - передняя и задняя перфорированные двери, дно - холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм, замок - с удобной ручкой, стандарт - соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 часть 1, DIN41494 часть7, ETSI, цвет – черный, габариты - 800 x 2055 x 1000 мм, вес брутто - 131 кг;

2.2.2.38. Установка вентиляторного модуля в шкаф с характеристиками не ниже следующих: назначение – потолочный, область применения - телекоммуникационный шкаф, материал – сталь, толщина материала - 1.2 мм, количество вентиляторов - 4 шт., диаметр вентилятора - 120 мм, толщина вентилятора - 38 мм, совместимость - шкаф TTC глубиной 1000 мм, глубина - 751 мм, ширина - 450 мм, тип подшипника – скольжения, вид крепления – винтовое, напряжение на входе - 220 В, допустимая мощность - 24 Вт, ток - 0.15 А, частота - 50 Гц, шум - 45 дБ, нагрузка - 136 м3/ч, срок службы вентиляторов - 30000 ч, температура эксплуатации - от -10°C до +65°C, цвет – черный, вес брутто - 3 кг;

2.2.2.39. Установка патч-панели 19'', 24хRJ-45, категория 5e;

2.2.2.40. Установка ИБП с характеристиками не ниже следующих: тип – интерактивный, тип монтажа - в стойку, время работы при полной нагрузке - 6 мин, время работы при половинной нагрузке - 17 мин, время переключения на батарею - 4 мс, входное напряжение - 1 фаза (220 В), диапазон входного напряжения - 140-280 В, входная частота - 50-60 Гц, байпас (включение напрямую) – отсутствует, выходное напряжение - 1 фаза (220 В), максимальная выходная мощность - 3000 ВА, эффективная выходная мощность - 2700 Вт, регулировка напряжения - + / 208, 220, 240 /, искажения выходного напряжения - 5 %, максимальный КПД - 98.5 %, форма выходного сигнала – синусоида, выходная частота - 
50-60 Гц, разъемов C13/C14 с резервом - 10 шт. / 8xIEC 320 C13, 2xIEC 320 C19 /, тип батареи - свинцово-кислотная (SLA), модель батареи - APCRBC143, установлено батарей - 1 шт., время полной зарядки - 180 мин, холодный старт – есть, подключение внешнего аккумулятора – есть, горячая замена аккумулятора – есть, защита от короткого замыкания – есть, защита от перегрузок – есть, фильтрация помех – есть, разъем аварийного отключения – есть, звуковая сигнализация – есть, предохранитель автоматический – есть, импульсная защита - 645 Дж, интерфейсы управления - RS-232 / RJ-45 /USB/SmartSlot, дисплей – есть, температура эксплуатации – от 0-40 °C, уровень шума - 55 дБ, размеры (ВхШхГ) - 
432x172x483 мм, высота (unit) - 4 U, вес - 38.6 кг ;

2.2.2.41. Установка блоков электрических розеток 19", 1U, 16А, 8 розеток 2К+3, 250В, с выключателем, с отсоединяемым шнуром для ИБП (UPS);

2.2.2.42. Укладка обозначенных UTP кабелей в телекоммуникационный шкаф и расшивка их на порта патч-панелей для подключения патч-кордами к активному оборудованию.

2.2.2.43. Прокладка кабеля с использованием пустот в железобетонных перекрытиях.

2.2.2.44. Установка точек доступа, для создания единой Wi-Fi сети на территории всего гостиничного комплекса с характеристиками не ниже следующих: поддержка Wi-Fi – есть, интерфейс – Ethernet, исполнение – стационарная, скорость портов - 1000 Мбит/сек, метод шифрования данных WPA – есть, метод шифрования данных WPA2 – есть, мощность передатчика - 23 dBm, количество внутренних антенн – 2, коэффициент усиления внутренней антенны - 4 dBi, объем  памяти -  256 MB, флэш-памяти - 32MB;

2.2.2.45. Установка контроллера для объединения и управления точками доступа с характеристиками не ниже следующих: интерфейс - RJ-45, версия интерфейса - 1000 Мбит/с, тип LAN портов – 4, управление через веб-интерфейс – есть, подключение WLAN – есть, стандарт беспроводной связи - 802.11a/b/g/d/h/n, поддержка VLAN – 16, максимальная пропускная способность - 500 Мбит/с, безопасность - WPA2, WPA, MD5, HMAC, 802.11i, ISAKMP, WEP, AES, 3DES, поддержка PoE – есть, рабочая температура - от 0°C до, влажность при хранении - от 5% до 90%, без образования конденсата, габариты – не более 204 x 44 x 273 мм, вес нетто – не более 1.6 кг;

2.2.2.46. Установка маршрутизатора (Тип 2) для управления потоками информации и выполнения функции безопасности в локальной сети гостиницы с характеристиками не ниже следующих: тип - количество портов коммутатора – не менее 24 x Ethernet 100 Мбит/сек, не менее 2 х Ethernet 1000 Мбит/сек, размер таблицы MAC адресов – не менее 16000, внутренняя пропускная способность – не менее 12.6 Гбит/сек, объем оперативной памяти – не менее 128 Мб, объем флеш-памяти – не менее 16 Мб, количество слотов для дополнительных интерфейсов – не менее 4, консольный порт – не менее 1, Web-интерфейс – есть, поддержка Telnet – есть, поддержка SNMP – есть, вес - 5.08 кг, поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), потребляемая мощность – не более 440Вт; размеры (ШxВxГ) – не более 440 x 44 x 350 мм; масса – не менее 5 кг, возможность установки в стойку.

2.2.2.47. Укладка обозначенных UTP кабелей в телекоммуникационный шкаф и расшивка их на портах патч-панелей для подключения патч-кордами к активному оборудованию;

2.2.2.48. Установка электронных автономных гостиничных замков на каждую дверь номерного фонда гостиницы с характеристиками не ниже следующих: замки должны быть  универсальными и могут быть установлены как на левосторонние, так и на правосторонние двери; подходят как для дверей, открывающихся вовнутрь, так и для тех, которые открываются наружу, возможность установку на двери толщиной - 32 мм – 55 мм, цвет - матовое золото, гарантия не менее – 1 года, консультац ионное обслуживание – без ограничений, количество карт - не ограничено, время считывания - менее 1-й секунды, расстояние считывания карт - не более 3-х см, частота считывания - 125 кГц, рабочее питание - 4 батарейки типа АА (не менее 10 000 открываний), заблаговременное предупреждение о разряде батареи - менее 4,5 В (запас на 250 открываний), рабочая температура – от -10◦С - +50◦С, рабочая влажность - от - 20% – 80%, материал корпуса - ударопрочная нержавеющая сталь с износостойким декоративным покрытием;

2.2.2.49. Установка программаторов для RF-карт;

2.2.2.50. Установка программного обеспечения управления замками на компьютере администрации отеля;

2.2.2.51.  Установка многофункционального устройство-считыватель с характеристиками не ниже следующих: считывание данных об открывании замка (как снаружи, так и изнутри), установка времени на замке, синхронизация этого времени с компьютером, программирование номера комнаты соответствующего замку, управление статусом номера в режиме реального времени (Check-out, Cleaning и т.д.), считывание информации с карточек гостя, функции авторизации, администрирования, цветной дисплей, легкий интерфейс, режим сохранения энергии, USB-соединение с компьютером для быстрой передачи данных, бесконтактное чтение/запись данных с замка, безопасный закодированный вход;

2.2.2.52. Обучение администрации отеля пользованию программой управления замками и выпиской карт для посетителей гостиницы, а так же пользованием многофункциональным устройство-считывателем;

2.2.2.53. Прокладка и маркировка коаксиальных кабелей, смонтированных для обеспечения эфирного и спутникового телевидения в каждый номер гостиницы с использованием пустот в железобетонных перекрытиях;
2.2.2.54. Установка блока электрических розеток на 16А;

2.2.2.55. Установка телевизионных сплиттеров на каждом этаже номерного фонда, для распределения телевизионного сигнала в каждый номер гостиницы;

2.2.2.56. Укладка обозначенных коаксиальных кабелей в сетчатый лоток по этажам и ввод их в этажный телевизионный сплиттер для дальнейшего подключения к головной станции телевидения.

2.2.2.57. Вся кабельная продукция, используемая во всех подсистемах, должна быть выполнена из чистой меди класса А.

2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. В рамках данного технического задания предполагается проведение комплекса строительно-монтажных работ по созданию системы АПС и СОУЭ (автоматическая пожарная сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), СВН (система видеонаблюдения), СКС (структурированная кабельная система), СКУД (система контроля и управления доступом) и СТВ (система телевидения) на объекте: Нововоронежский филиал гостиницы «Дон» АО «Атомэнергопроект», расположенном по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д.2 б.
2.4  Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генеральный подрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Работы по прокладке кабелей выполнять по потолкам с применением пустот в железобетонных перекрытиях и гофрированной трубы. Все работы необходимо проводить без остановки процессов деятельности гостиницы;

3.1.2. Необходимое количество сетчатого лотка определить по месту и предъявить Генеральному подрядчику по факту выполнения с составлением соответствующего акта приемки;

3.1.3. При монтаже лотка использовать крепления не реже чем 1 - 2 точки на 1м трассы для лотка до 200 мм (включительно), для лотка 400 мм, не менее 2 точек на 1м трассы.

3.2. Требования, предъявляемые к проведению испытаний.

3.2.1. Тестирование параметров кабельной линии должно быть выполнено в режиме Автотест – автоматическое тестирование всех параметров, необходимых к измерениям и аттестации в соответствии с требованиями заданного стандарта.

3.2.2. Проведение комплексных испытаний совместно с представителями АО «Атомэнергопроект» и участием сотрудника надзорной деятельности МЧС.

3.2.3. Характеристики кабельных линий видеонаблюдения и СКС, построенных на элементной базе категории 5е, должны удовлетворять требованиям стандарта ISO/IEC11801 2002 к Постоянной линии класса D (Permanent Link Class D).

3.2.4. Характеристики кабельных коаксиальных линий, построенных на элементной базе телевизионного кабеля RG-6, должны удовлетворять требованиям стандарта ГОСТ 11326.0-78. (Кабели радиочастотные. Общие технические условия).

3.2.5. Каждый установленный замок системы контроля и управления доступом должен быть проверен на работоспособность открытия, как с карты, так и механически с ключа, поставляемого в комплекте с замком.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Работы 1-го этапа

	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

	1
	Монтаж кабеля 2х0,75
	м.
	335

	2
	Монтаж кабеля 2х1
	м.
	1250

	3
	Монтаж кабеля 2х1,5
	м.
	9025

	4
	Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5
	м.
	200

	5
	Монтаж кабеля ВВГ 2х1,5
	м.
	190

	6
	Монтаж кабеля UTP 4*2*0.52, внутренний, кат.5e
	м.
	400

	7
	Монтаж гофрированной трубы D=16 мм
	м.
	8010

	8
	Монтаж держателя клипсы для трубы D=16 мм
	шт.
	16020

	9
	Монтаж кабель-канала 100х50
	м.
	30

	10
	Монтаж кабель-канала 40х25
	м.
	1465

	Система видеонаблюдения

	1
	Монтаж кабеля UTP 4*2*0.52, внутренний, кат.5e
	м.
	3050

	2
	Монтаж кабеля UTP 4*2*0.52, внешний, кат.5e
	м.
	610

	3
	Монтаж патч-панелей 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e
	шт.
	3

	4
	Установка шкафа напольного 19” 42U, монтаж в него блока вентиляторов
	шт.
	1

	5
	Монтаж трубы ПВХ гофрированная лёгкая D 16 с зондом
	п.м.
	1200

	6
	Обжим коннектора RJ 45
	шт.
	150

	7
	Тестирование с выдачей протоколов с положительными результатами тестирования, тип кабеля UTP 5e
	линии
	56

	Структурированная кабельная система

	1
	Монтаж кабеля UTP 4*2*0.52, внутренний, кат.5e
	м.
	3230

	2
	Монтаж проволочного лотка 60х60
	м.
	800

	3
	Монтаж проволочного лотка 200х50
	м.
	100

	4
	Монтаж  патч-панелей  19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e
	шт.
	1

	5
	Монтаж трубы ПВХ гофрированная лёгкая D 16 с зондом
	п.м.
	1200

	6
	Тестирование с выдачей протоколов с положительными результатами тестирования, тип кабеля UTP 5e
	линии
	24

	7
	Установка точки доступа Wi-Fi
	шт.
	21

	Коаксиальная телевизионная сеть

	1
	Монтаж коаксиального кабеля RG-6
	м.
	6600

	2
	Труба ПВХ гофрированная лёгкая D 16 с зондом
	п.м.
	800

	Работы 2-го этапа

	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

	1
	Установка системного блока для ПО
	шт.
	1

	2
	Установка источника бесперебойного питания 
	шт.
	1

	3
	Установка монитора ЖК диагональ 21,5
	шт.
	1

	4
	Установка клавиатуры USB
	шт.
	1

	5
	Установка мыши оптической USB
	шт.
	1

	6
	Установка пульта контроля и управления охранно-пожарного
	шт.
	1

	7
	Установка Преобразователя интерфейсов RS-232/RS-485
	шт.
	1

	8
	Установка контроллеров двухпроводной линии связи 
	шт.
	6+1 резерв

	9
	Установка блоков контрольно-пусковых
	шт.
	3

	10
	Установка блока сигнально-пускового
	шт.
	7+1 резерв

	11
	Установка резервированных источников питания 
	шт.
	2

	12
	Установка блока защитного коммутационного 
	шт.
	6

	13
	Установка блоков разветвительно-изолируущих Бриз исп 0.2
	шт.
	12+2 резерв

	14
	Установка блоков разветвительно-изолируущих Бриз 
	шт.
	30+3 резерв

	15
	Установка извещателей пожарно-дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых 
	шт.
	470+47 резерв

	16
	Установка извещателей тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговых
	шт.
	8+1 резерв

	17
	Установка пожарных ручных извещателей адресных
	шт.
	37+4 резерв

	18
	Установка адресных расширителей
	шт.
	2+1 резерв

	19
	Установка оповещателей световых "Выход"
	шт.
	45+5 резерв

	20
	Установка оповещателей световых "Стрелка в право"
	шт.
	9+1 резерв

	21
	Установка оповещателей световых "Стрелка влево"
	шт.
	1

	22
	Установка приборов управления речевыми оповещателями
	шт.
	2

	23
	Установка приборов управления речевыми оповещателями
	шт.
	26+2 резерв

	24
	Установка оповещателей охранно-пожарных речевых
	шт.
	196+20 резерв

	25
	Установка коробок соединительных
	шт.
	270

	26
	Установка аккумуляторов 12В, 26 Ач 
	шт.
	2

	27
	Установка аккумуляторов 12В, 40 Ач
	шт.
	2

	28
	Установка аккумуляторов 12В, 7 Ач
	шт.
	28

	29
	Установка шкафа электротехнического
	шт.
	1

	30
	Установка шкафа электротехнического
	шт.
	1

	31
	Установка монтажных комплектов для крепления извещателей к потолку
	шт.
	50

	32
	Установка бокса для автоматов
	шт.
	5

	33
	Установка автоматических выключателей 
	шт.
	5

	34
	Установка дин рейки ТН35
	шт.
	5

	35
	Произвести установку и программирование пакета программного обеспечения с ключом защиты.
	шт.
	1

	36
	Произвести установку и программирование программного модуля Оперативная задача
	шт.
	1

	37
	Произвести установку и программирование программного модуля Администратор базы данных
	шт.
	1

	38
	Произвести установку и программирование программного модуля Монитор "
	шт.
	1

	39
	Произвести установку и программирование программного модуля Генератор отчетов
	шт.
	1

	Система видеонаблюдения

	1
	Установка маршрутизатора (Тип 1)
	шт.
	3

	2
	Установка внутренней купольной IP-видеокамеры
	шт.
	46

	3
	Установка уличной IP-видеокамеры
	шт.
	8

	4
	Установка видеосервера (на 54 канала)
	шт.
	1

	5
	Установка жесткого диска 3.5" 4TB SATAIII, 7200rpm, 64MB cache
	шт.
	24

	6
	Установка программного обеспечения профессиональная гибридная система видеонаблюдения клиент-серверной архитектуры
	шт.
	56

	7
	Установка компьютера с монитором для клиентской части
	шт.
	3

	8
	Установка ИБП
	шт.
	1

	9
	Установка блока электрических розеток 19", 1U, 16А, 8 розеток
	шт.
	2

	10
	Настройка и программирование видеосервера 
	шт.
	1

	11
	Настройка и программирование маршрутизатора (Тип 1)
	шт.
	1

	Структурированная кабельная система

	1
	Установка контроллера Wi-Fi (15 лицензий)
	шт.
	1

	2
	Установка маршрутизатора (Тип 2)  4 порта 10/100/1000 Мбит/сек, 2 из них разделяемые с SFP, 2 гигабитных порта, разделяемых с портами SFP, суммарная мощность PoE 375 Вт
	шт.
	1

	3
	Установка дополнительных лицензий ПО для контроллера Wi-Fi
	шт.
	6

	4
	Настройка и программирование точки доступа Wi-Fi
	шт.
	21

	5
	Настройка и программирование контроллера Wi-Fi ( 15 лицензий)
	шт.
	1

	6
	Настройка и программирование маршрутизатора (Тип 2)  4 порта 10/100/1000 Мбит/сек, 2 из них разделяемые с SFP, 2 гигабитных порта, разделяемых с портами SFP, суммарная мощность PoE 375 Вт
	шт.
	1

	Система контроля и управления доступом

	1
	Установка электронного гостиничного замка  в готовые двери
	шт.
	89

	2
	Установка электронного гостиничного замка  в двери 7 и 8 эт.
	шт.
	41

	3
	Установка элемента питания (Duracell AA) в замки
	шт.
	520

	4
	Установка программатора для RF-карт
	шт.
	2

	5
	Установка многофункционального устройства-считывателя RF-карт
	шт.
	1

	6
	Проверка на работоспособность RF карты под замки 
	шт.
	300

	7
	Настройка и программирование программного обеспечение управления замками
	шт.
	1

	Коаксиальная телевизионная сеть

	1
	Монтаж  сплитера телевизионного
	шт.
	30

	2
	Установка блока электрических розеток 16А, 8 розеток
	шт.
	1


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик. Они должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5.2. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ. 
5.3. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

5.4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5.5.    Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.6.  Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

5.7. Наименование и количество используемых оборудования и материалов:

6. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Кабель 2х0,75
	м.
	335

	2
	Кабель 2х1
	м.
	1250

	3
	Кабель 2х1,5
	м.
	9025

	4
	Кабель ВВГ 3х1,5
	м.
	200

	5
	Кабель ВВГ 2х1,5
	м.
	190

	6
	Кабель UTP 4*2*0.52, внутренний, кат.5e
	м.
	400

	7
	Гофрированная труба D=16 мм
	м.
	8010

	8
	Держатель клипсы для трубы D=16 мм
	шт.
	16020

	9
	Кабель-канал 100х50
	м.
	30

	10
	Кабель-канал 40х25
	м.
	1465

	11
	Системный блок для ПО
	шт.
	1

	12
	Источник бесперебойного питания 
	шт.
	1

	13
	Монитор ЖК диагональ 21,5
	шт.
	1

	14
	Клавиатура USB
	шт.
	1

	15
	Мышь оптическая USB
	шт.
	1

	16
	Пульт контроля и управления охранно-пожарного
	шт.
	1

	17
	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485
	шт.
	1

	18
	Контроллер двухпроводной линии связи 
	шт.
	6+1 резерв

	19
	Блок контрольно-пусковой
	шт.
	3

	20
	Блок сигнально-пусковой
	шт.
	7+1 резерв

	21
	Резервированный источник питания 
	шт.
	2

	22
	Блок защитный коммутационный 
	шт.
	6

	23
	Блок разветвительно-изолирущий Бриз исп. 0.2
	шт.
	12+2 резерв

	24
	Блок разветвительно-изолирущий Бриз 
	шт.
	30+3 резерв

	25
	Извещатель пожарно-дымовых оптико-электронных адресно-аналоговый
	шт.
	470+47 резерв

	26
	Извещатель тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговый
	шт.
	8+1 резерв

	27
	Пожарный ручной адресный извещатель
	шт.
	37+4 резерв

	28
	Адресный расширитель
	шт.
	2+1 резерв

	29
	Оповещатель световой "Выход"
	шт.
	45+5 резерв

	30
	Оповещатель световой "Стрелка в право"
	шт.
	9+1 резерв

	31
	Оповещатель световой "Стрелка в лево"
	шт.
	1

	32
	Прибор управления речевыми оповещателями
	шт.
	2

	33
	Прибор управления речевыми оповещателями
	шт.
	26+2 резерв

	34
	Оповещатель охранно-пожарный речевой
	шт.
	196+20 резерв

	35
	Коробка соединительная
	шт.
	270

	36
	Аккумулятор 12В, 26 Ач 
	шт.
	2

	37
	Аккумулятор 12В, 40 Ач
	шт.
	2

	38
	Аккумулятор 12В, 7 Ач
	шт.
	28

	39
	Шкаф электротехнический
	шт.
	1

	40
	Шкаф электротехнический
	шт.
	1

	41
	Монтажного комплекта для крепления извещателей к потолку
	шт.
	50

	42
	Бокс для автоматов
	шт.
	5

	43
	Автоматический выключатель 
	шт.
	5

	44
	Дин рейка ТН35
	шт.
	5

	45
	Пакет программного обеспечения с ключом защиты.
	шт.
	1

	46
	Программный модуль Оперативная задача
	шт.
	1

	47
	Программный модуль Администратор базы данных
	шт.
	1

	48
	Программный модуль "Монитор "
	шт.
	1

	49
	Программный модуль Генератор отчетов
	шт.
	1


Система видеонаблюдения

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Кабель UTP 4*2*0.52, внутренний, кат.5e
	м.
	2745

	2
	Кабель UTP 4*2*0.52, внешний, кат.5e
	м.
	610

	3
	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e
	шт.
	3

	
	
	
	

	5
	Труба ПВХ гофрированная лёгкая D 16 с зондом
	п.м.
	1200

	6
	Маршрутизатор (Тип 1)
	шт.
	3

	7
	Купольная IP-видеокамера, внутренняя
	шт.
	46

	8
	IP-видеокамера уличная
	шт.
	8

	9
	Видеосервер (на 54 канала)
	шт.
	1

	10
	Жесткий диск 3.5" 4TB SATAIII, 7200rpm, 64MB cache
	шт.
	24

	11
	Программное обеспечение (профессиональная гибридная система видеонаблюдения клиент-серверной архитектуры)
	шт.
	56

	12
	Компьютер с монитором для клиентской части
	шт.
	3

	13
	ИБП
	шт.
	1

	14
	Блок электрических розеток 19", 1U, 16А, 8 розеток
	шт.
	2

	15
	Коннектор RJ 45, 5е
	шт.
	150


Структурированная кабельная система
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Кабель UTP 4*2*0.52, внутренний, кат.5e
	м.
	2135

	2
	Проволочный лоток 60х60
	м.
	800

	3
	Проволочный лоток 200х50
	м.
	100

	4
	Патч-панель  19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e
	шт.
	2

	5
	Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U
	шт.
	2

	6
	Труба ПВХ гофрированная лёгкая D 16 с зондом
	п.м.
	1200

	7
	Точка доступа Wi-Fi
	шт.
	21

	8
	Контроллер Wi-Fi + 15 лицензий
	шт.
	1

	9
	Маршрутизатор (Тип 2) 4 порта 10/100/1000 Мбит/сек, 2 из них разделяемые с SFP, 2 гигабитных порта, разделяемых с портами SFP, суммарная мощность PoE 375 Вт
	шт.
	1

	10
	Дополнительные лицензии ПО для контроллера Wi-Fi
	шт.
	6


Система контроля и управления доступом
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Электронный гостиничный замок в готовые двери
	шт.
	89

	2
	Электронный гостиничный замок в двери 7 и 8 эт.
	шт.
	41

	3
	Элемент питания (Duracell AA) в замки
	шт.
	520

	4
	Программатор для RF-карт
	шт.
	2

	5
	Многофункциональное устройство-считыватель RF-карт
	шт.
	1


Коаксиальная телевизионная сеть
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Коаксиальный кабель
	м.
	6600

	2
	Сплиттер телевизионный
	шт.
	30

	3
	Труба ПВХ гофрированная лёгкая D 16 с зондом
	п.м.
	800

	4
	Блок электрических розеток 16А, 8 розеток
	шт.
	1


РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.


Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ по всем системам – 20 календарных дней.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

8.1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

8.2. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

8.3. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

8.4. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.

8.5. Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

8.6. Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

8.7. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
9.1. Работы производятся без авансового платежа.

9.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Территориальных единичных расценок (ТЕР) по Воронежской области.

9.3. Оплата за выполненные работы по договору производится поэтапно, после предоставления Генеральному подрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 13 настоящего ТЗ, а также после подписания акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 12 п. 6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней.

Перечень работ, входящий в состав каждого этапа, приведён в Разделе 4 настоящего ТЗ.

9.4. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

9.5. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение.

9.6. Помещения для хранения материала на период производства работ на территории гостиницы предоставляется администрацией гостиницы.

9.7. На время проведения монтажных работ на территории гостиницы Генеральным подрядчиком предоставляется помещение для переодевания рабочего персонала Подрядчика площадью S = 15м2.

9.9. Производство строительно-монтажных работ осуществляются без прекращения  процессов повседневной деятельности предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей гостиницы или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно создавать угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума, согласовывается с Генеральным подрядчиком в каждом конкретном случае.

9.10. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

10.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет ___(___) мес___ с момента подписания актов о приёмке выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

11.1. Руководитель подрядной организации несет ответственность:
- за создание безопасных условий труда;
- за организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев;
- за пожарную безопасность объекта.
 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда.

 11.2. Требования по обеспечению производства монтажных работ и пусконаладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».
11.3. Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

 11.4. Принятые Подрядчиком конструктивные решения должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

 11.5. Необходимо соблюдать требования к безопасности выполнения работ на высоте, согласно Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000 (утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 4 октября 2000г. №68) с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы. 

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

12.1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

12.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

12.3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

12.4. Подрядчик в обязательном порядке составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

12.5. Работы, предъявленные по актам о приёмке выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
12.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения этапа работ Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт о приёмке и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

12.7. Окончательная сдача и приемка работ производится по итогам выполнения всего комплекса работ, проведения испытаний и передачи в постоянную эксплуатацию систем.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

13.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительную  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов. Исполнительная документация должна быть передана Генеральному подрядчику в твердой копии и в электронном виде на CD-Диске (финальные утвержденные версии, текст в формате doc/docx, pdf, чертежи/схемы/планы - в формате dwg).

13.2.  Отчет об испытаниях линий СКС и видеонаблюдения, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах:

- файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде;

- файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству.

Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке.

В качестве единицы длины кабельной линии должен быть использован 1 метр (м).

Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров. 

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ППР – проект производства работ.
РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения 
	Наименование приложения 
	Кол-во листов 

	1 
	Копия технического паспорта (планы этажей) 
	13 


Приложение № 1 

к Техническому заданию 

Планы этажей.

[image: image1.jpg]



1 этаж

[image: image2.jpg]



2 этаж

[image: image3.jpg]



3 этаж

[image: image4.jpg]___




4 этаж

[image: image5.jpg]



5 этаж

[image: image6.jpg]__,




6 этаж

[image: image7.jpg]



7 этаж

[image: image8.jpg]



8 этаж

[image: image9.jpg]



VIP-зал

[image: image10.jpg]dondox

Ao
v
\LJNEC
godardel 1 -
N 2L
N L6
Z Ao * seHdeu
A )
R i
HUa29EQ

| § |

T

[T

T

[T

I

T

[T

enwenex
ON-NOU "Xal

nwewex

Lox niago.Lpuu





Бассейн

[image: image11.jpg]VVoxX

«S&&«ﬁ\sm

&mm

auHamawon
uo:mo%o:

mo&%&m;

S waveAur





Бильярд

[image: image12.jpg]vou yurovaam





Ресторан

[image: image13.jpg]



Холл – 1 этаж

Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный подрядчик

Временный единоличный исполнительный орган - исполняющий обязанности генерального директора АО «УАЗ»


	
	СОГЛАСОВАНО
Подрядчик
___________________________

	__________________ О.А.Ханыков
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 4
к Договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

Приложение № 5

к Договору №_______ от «____» _________ 201_г.
[image: image14.emf]Унифицированная форма № КС- 2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 № 100

Инвестор по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

номер 

дата 

АКТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.

Итого



Вид операции



0322005

Вид деятельности по ОКДП 

Форма по ОКУД 



8



Номер документа Дата составления



Отчетный период

с

стоимость,

руб.

количество

Наименование работ

Номер 

единичной 

расценки

Единица 

измерения

Выполнено работ



по

поряд-

ку



3

позиции 

по смете

1 2



Договор подряда (контракт)



О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7

цена за единицу,

руб.

5 6 4

по



Номер



Х



Код


[image: image15.emf]2-я страница формы № КС-2

Итого

Всего по акту

Сдал

М.П.

Принял

М.П.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Х



(расшифровка подписи)



Х



(должность) (подпись)



6 7 8

цена за единицу,

руб.



Единица 

измерения



Номер

Наименование работ

Номер 

единичной 

расценки

по

поряд-

ку

позиции 

по смете

количество

Выполнено работ

стоимость,

руб.



1



2 3 4 5



Приложение № 6

к Договору №_______ от «____» _________ 201_г.
[image: image16.emf]Унифицированная форма № КС - 3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 № 100

Инвестор по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик  (Генподрядчик) по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка по ОКПО

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Вид операции

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Итого

Сумма НДС

Всего с учетом НДС

Заказчик (Генподрядчик)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.



Но-

мер

по по-

рядку

Наименование пусковых комплексов, этапов, 

объектов, видов выполненных работ, 

оборудования, затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат,

руб.

с начала 

проведения 

работ

с начала года

в том числе за 

отчетный 

период



СПРАВКА

Номер документа



Дата составления



Отчетный период

с по



Всего работ и затрат, включаемых в 

стоимость работ

в том числе:



1 2 3 4 5 6



0322001

Код

Вид деятельности по ОКДП



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Форма по ОКУД

дата

номер


Приложение №  7

к Договору №____ от «__»  ______ 2015 г.

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным ", руб.
	По данным, руб

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	
	
	
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	       М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Подрядчика:
	
	От Генерального подрядчика:

	_________________ 
	
	__________________

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 8
к Договору  №____от «__» _____ 2015 г.

АКТ № __ от «___»__________20__ г.

сдачи-приемки оказанных услуг

к Договору № ____ от «__»_________20__г. 
г. Москва
«____» ____________2015 г.


Акционерное общество «Управление административными зданиями», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице_____________, действующего на основании_____, с одной стороны, и___________, в лице_______, действующего на основании_______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт сдачи-приемки оказанных Услуг  по Договору №_______ от ____________ (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Состав и стоимость Услуг, оказанных Исполнителем за _________20___г. 

	№
	Наименование вида Услуги
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена с НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	


Итого: _________________(______________)  рублей _____________ копеек, включая НДС 18%_________________(________)рублей ____________копеек.  

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и объему оказанных Услуг. Никаких отступлений от Договора и иных недостатков в Услугах Исполнителя Заказчиком не обнаружено.

Подписи Сторон:

	От Генерального подрядчика:
	От Подрядчика:

	
	

	__________________ / ___________/
	_____________/______________ /

	«____» _______________ 20 ___ г.
м.п.
	«____» _______________ 20 ___ г.

м.п.




Форма акта согласована:
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:
	
	

	
	
	
	

	________________ / __________/

«____» _______________ 2015 г.

м.п.
	_____________/____________ /

«____» ______________ 2015 г.

м.п.
	
	


37

