## Блок №2
Спецификация. Поставка клапанов регулирующих для сооружения энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета №* | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 28
1 | 2.ИСУП.104236388 | 20JNA10AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | Тип определяется Рр 2,25 МПа (абс.), Тр 150 оС | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 300 | 2,15 | 150 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | - | встроенный электропривод | определяется конструктором клапана | определяется конструктором клапана | нж | под приварку | - | 2-06.2-202ТМ поз.80 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицы Б.8.1 и Б.8.2, рисунок Б.8.1 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,02; DP_min=0,07; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; расположение боковых патрубков - соосное | 2016-11-05 | 2016-11-19 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 5476707.6074
2 | 2.ИСУП.104236389 | 20JNA20AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | Тип определяется Рр 2,25 МПа (абс.), Тр 150 оС | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 300 | 2,15 | 150 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | - | встроенный электропривод | определяется конструктором клапана | определяется конструктором клапана | нж | под приварку | - | 2-06.2-202ТМ поз.80 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицы Б.8.1 и Б.8.2, рисунок Б.8.1 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,02; DP_min=0,07; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; расположение боковых патрубков - соосное | 2016-11-05 | 2016-11-19 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 5476707.6074
3 | 2.ИСУП.104236390 | 20JNA30AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | Тип определяется Рр 2,25 МПа (абс.), Тр 150 оС | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 300 | 2,15 | 150 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | - | встроенный электропривод | определяется конструктором клапана | определяется конструктором клапана | нж | под приварку | - | 2-06.2-202ТМ поз.80 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицы Б.8.1 и Б.8.2, рисунок Б.8.1 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,02; DP_min=0,07; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; расположение боковых патрубков - соосное | 2016-11-05 | 2016-11-19 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 5476707.6074
4 | 2.ИСУП.104236391 | 20JNA40AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | Тип определяется Рр 2,25 МПа (абс.), Тр 150 оС | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 300 | 2,15 | 150 | Раствор НзВОз от 16 до 20 г/кг Акт. 109 Бк/м3 |  | - | встроенный электропривод | определяется конструктором клапана | определяется конструктором клапана | нж | под приварку | - | 2-06.2-202ТМ поз.80 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицы Б.8.1 и Б.8.2, рисунок Б.8.1 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=325х12; DP_max=0,02; DP_min=0,07; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; расположение боковых патрубков - соосное | 2016-11-05 | 2016-11-19 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 5476707.6074
5 | 2.ИСУП.104236398 | 20KAA10AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | по типу 5Q_1246X0108 | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | - | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 M76362 | 0,37 | нж | под приварку | - | 2-06.2-202ТМ поз.80 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицы Б.6.1 и Б.6.2, рисунок Б.6.1 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=426x8/426x8/530x8; DP_max=см. таблицу Б.6.2; DP_min=см. таблицу Б.6.2; Время,с=90; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Расположение боковых патрубков - соосное. Отклонение реальных Kv и Kc от расчетных не более 5%. | 2016-10-06 | 2016-10-20 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 5476707.6074
6 | 2.ИСУП.104236421 | 20KAA20AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | по типу 5Q_1246X0108 | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | - | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 M76362 | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | 2-06.2-202ТМ поз.80 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицы Б.6.1 и Б.6.2, рисунок Б.6.1 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=426x8/426x8/530x8; DP_max=см. таблицу Б.6.2; DP_min=см. таблицу Б.6.2; Время,с=90; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Расположение боковых патрубков - соосное. Отклонение реальных Kv и Kc от расчетных не более 5%. | 2016-10-06 | 2016-10-20 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 5476707.6074
7 | 2.ИСУП.104236438 | 20KAA30AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | по типу 5Q_1246X0108 | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | - | встроенный электропривод | МЭМ 100/160-25 M76362 | 0,37 | нж | под приварку | ТУ 26-07-1509-2000 | 2-06.2-202ТМ поз.80 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицы Б.6.1 и Б.6.2, рисунок Б.6.1 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=426x8/426x8/530x8; DP_max=см. таблицу Б.6.2; DP_min=см. таблицу Б.6.2; Время,с=90; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Расположение боковых патрубков - соосное. Отклонение реальных Kv и Kc от расчетных не более 5%. | 2016-10-06 | 2016-10-20 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 5476707.6074
8 | 2.ИСУП.104236455 | 20KAA40AA201 | Клапан регулирующий трехходовой | по типу 5Q_1246X0108 | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 400 | 1 | 100 | вода промконтура |  | - | встроенный электропривод | M76362 | 0,37 | нж | под приварку | - | 2-06.2-202ТМ поз.80 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-10.2(BEL_101124072) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKD. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | См. таблицы Б.6.1 и Б.6.2, рисунок Б.6.1 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 и пункт 1.2.3.3 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=426x8/426x8/530x8; DP_max=см. таблицу Б.6.2; DP_min=см. таблицу Б.6.2; Время,с=90; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Расположение боковых патрубков - соосное. Отклонение реальных Kv и Kc от расчетных не более 5%. | 2016-10-06 | 2016-10-20 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 5735743.5635
9 | 2.ИСУП.104236665 | 20KBA15AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется Рр 18,0 МПа, Тр 160 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 100 | 17,65 | 300 | тепл. I к. акт. 1,3x1011 Бк/м3 | (см. Тип или Примечание) | - | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | LYG-X-TS00-52-82140631-DI-0102-E | 2-06.2-202ТМ п.59 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | См. таблицы Б.2.1 и Б.2.2 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=133х14; Время,с=30;ZPA=- (т.е. не участвует в режиме "запроектная авария"); ГО=ЗО (т.е. установка "под оболочку"); ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-11 | 2016-10-25 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 76761
10 | 2.ИСУП.104236666 | 20KBA16AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется Рр 18,0 МПа, Тр 160 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 100 | 17,66 | 300 | тепл. I к. акт. 1,3x1011 Бк/м3 | (см. Тип или Примечание) | - | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | LYG-X-TS00-52-82140631-DI-0103-E | 2-06.2-202ТМ п.59 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-05.2(BEL_101123882) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UJA. Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 |  | См. таблицы Б.3.1 и Б.3.2 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=133х14; Время,с=30;ZPA=- (т.е. не участвует в режиме "запроектная авария"); ГО=ЗО (т.е. установка "под оболочку"); ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-11 | 2016-10-25 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 76761
11 | 2.ИСУП.104236667 | 20KBA20AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется Рр 18,0 МПа, Тр 120 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 100 | 19,5 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 | (см. Тип или Примечание) | - | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | LYG-X-TS00-52-82140631-DI-0104-E | 2-06.2-202тм поз.27 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-06.2(BEL_101123878) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKA. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | См. таблицы Б.4.1 и Б.4.2 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=133х14; Время,с=30;ZPA=- (т.е. не участвует в режиме "запроектная авария"); ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-10-11 | 2016-10-25 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 77920.98
12 | 2.ИСУП.104236668 | 20KBA30AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | Тип определяется Рр 18,0 МПа, Тр 120 оС | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 100 | 19,5 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 | (см. Тип или Примечание) | - | встроенный электропривод | ЭИМ |  | нж | под приварку | LYG-X-TS00-52-82140631-DI-0104-E | 2-06.2-202тм поз.27 |  |  | Система:BELБлок:2Здание:2-06.2(BEL_101123878) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. UKA. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | См. таблицы Б.4.1 и Б.4.2 дополнений к ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=133х14; Время,с=30;ZPA=- (т.е. не участвует в режиме "запроектная авария"); ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-11-25 | 2016-12-09 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | 77920.98
13 | 2.ИСУП.104237118 | 20LAB10AA212 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу Тип определяется Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 3CIIIa | 3 | оборудование | 150 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | - | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку |  | 2-06.2-202ТМ поз.69 |  |  | BEL_101124011 | 3Н/С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | См. Доп.техн.требования для 10LAB10AA212; Общие требования к регуляторам в ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; L=490 мм | 2017-02-08 | 2017-02-18 | Атомпроект | СЗ №2015-8474 | 5
14 | 2.ИСУП.104237120 | 20LAB20AA212 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу Тип определяется Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 3CIIIa | 3 | оборудование | 150 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | - | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку |  | 2-06.2-202ТМ поз.69 |  |  | BEL_101124011 | 3Н/С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | См. Доп.техн.требования для 10LAB10AA212; Общие требования к регуляторам в ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; L=490 мм | 2017-02-08 | 2017-02-18 | Атомпроект | СЗ №2015-8474 | 5
15 | 2.ИСУП.104237122 | 20LAB30AA212 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу Тип определяется Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 3CIIIa | 3 | оборудование | 150 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | - | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку |  | 2-06.2-202ТМ поз.69 |  |  | BEL_101124011 | 3Н/С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | См. Доп.техн.требования для 10LAB10AA212; Общие требования к регуляторам в ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; L=490 мм | 2017-02-08 | 2017-02-18 | Атомпроект | СЗ №2015-8474 | 5
16 | 2.ИСУП.104237124 | 20LAB40AA212 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу Тип определяется Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 3CIIIa | 3 | оборудование | 150 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | - | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку |  | 2-06.2-202ТМ поз.69 |  |  | BEL_101124011 | 3Н/С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | См. Доп.техн.требования для 10LAB10AA212; Общие требования к регуляторам в ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; L=490 мм | 2017-02-08 | 2017-02-18 | Атомпроект | СЗ №2015-8474 | 5
17 | 2.ИСУП.104237117 | 20LAB10AA211 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу Тип определяется Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 3CIIIa | 3 | оборудование | 400 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | - | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку |  | 2-05.2-202ТМ поз.48 |  |  | BEL_101124011 | 3Н/С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | См. Доп.техн.требования для 10LAB10AA211; Общие требования к регуляторам в ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; L=700 мм | 2017-02-23 | 2017-03-05 | Атомпроект | СЗ №2015-8474 | 5
18 | 2.ИСУП.104237119 | 20LAB20AA211 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу Тип определяется Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 3CIIIa | 3 | оборудование | 400 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | - | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку |  | 2-05.2-202ТМ поз.48 |  |  | BEL_101124011 | 3Н/С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | См. Доп.техн.требования для 10LAB10AA211; Общие требования к регуляторам в ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; L=700 мм | 2017-02-23 | 2017-03-05 | Атомпроект | СЗ №2015-8474 | 5
19 | 2.ИСУП.104237121 | 20LAB30AA211 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу Тип определяется Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 3CIIIa | 3 | оборудование | 400 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | - | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку |  | 2-05.2-202ТМ поз.48 |  |  | BEL_101124011 | 3Н/С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | См. Доп.техн.требования для 10LAB10AA211; Общие требования к регуляторам в ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; L=700 мм | 2017-02-23 | 2017-03-05 | Атомпроект | СЗ №2015-8474 | 5
20 | 2.ИСУП.104237123 | 20LAB40AA211 | Клапан регулирующий с ЭИМ | по типу Тип определяется Рр 12,9 МПа, Тр 227 оС | 3CIIIa | 3 | оборудование | 400 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | - | встроенный электропривод | МЭМ |  | угл | под приварку |  | 2-05.2-202ТМ поз.48 |  |  | BEL_101124011 | 3Н/С | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | См. Доп.техн.требования для 10LAB10AA211; Общие требования к регуляторам в ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; L=700 мм | 2017-02-23 | 2017-03-05 | Атомпроект | СЗ №2015-8474 | 5
0
| Примечание: | [28 empty] | 0
Дополнительные требования к трехходовым разделительным регулирующим клапанам JNA10,20,30,40AA201 и KAA10,20,30,40AA201 1. Графики зависимости Kv и Kc от процента открытия для выходов № 1 и № 2 должны быть представлены на одной диаграмме. 2. Для каждого из режимов работы должно быть указано значение Kv на выходе № 1 и № 2. 3. Конфигурация входа и выходов: - JNA10,20,30,40AA201 вход в боковой патрубок, выход в нижний и боковой патрубки; - KAA10,20,30,40AA201 вход в нижний патрубок, выход в боковые патрубки. *Данная графа является справочной и к предмету закупки не относится
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14