	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО «Концерн

Росэнергоатом» НТЦ АТР


_______________В.К. Вуколов

«____»_______________2013 г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на выполнение работ по теме: «Разработка эскизного проекта системы охлаждения на основе применения в качестве хладагента жидкого азота для оборудования защитных сооружений гражданской обороны атомной станции»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по теме: «Разработка эскизного проекта системы охлаждения на основе применения в качестве хладагента жидкого азота для оборудования защитных сооружений гражданской обороны атомной станции»

1 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка эскизного проекта системы охлаждения на основе применения в качестве хладагента жидкого азота для оборудования защитных сооружений гражданской обороны атомной станции.

2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

2.1 Работа  выполняется с целью установления принципиальных (конструктивных, схемных и др.) решений системы охлаждения оборудования (дизель-электрического генератора) защитных сооружений гражданской обороны атомной станции на основе применения в качестве хладагента жидкого азота, дающих общее представление о принципе работы и устройстве изделия для исследования и технико-экономического обоснования целесообразности разработки указанной системы. 

2.2 Заказчиком работы является: ОАО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР)»
3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

3.1 Общие требования

3.1.1 В ходе работ по разработке эскизного проекта системы охлаждения должно быть выполнено следующее:

· разработан эскизный проект системы охлаждения на основе применения в качестве хладагента жидкого азота для оборудования защитных сооружений гражданской обороны атомной станции. 

· разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) с оценкой эффективности применения проектируемой системы охлаждения в защитных сооружениях гражданской обороны атомной станции.


3.2 
Документ «Эскизный проект по системе охлаждения на основе применения в качестве хладагента жидкого азота для оборудования защитных сооружений гражданской обороны атомной станции» должен содержать следующие разделы: 

· пояснительная записка;

· графические материалы (включающие принципиальные схемы и схемы расположения системы охлаждения;

· основные технические требования к проектируемой системе охлаждения, включая требования к помещениям для размещения оборудования системы охлаждения и требования к безопасности применения этой системы;

· расчеты системы охлаждения с применением в качестве хладагента жидкого азота;

· смета на создание системы охлаждения с применением в качестве хладагента жидкого азота.


3.3 Документ ТЭО «Создание системы охлаждения на основе применения в качестве хладагента жидкого азота для оборудования защитных сооружений гражданской обороны атомной станции» должен содержать следующие разделы:

· введение;

· характеристика применяемой на объектах ГОЧС АЭС водяной системы охлаждения;

· цели, критерии и ограничения создания проектируемой системы охлаждения;

· функции и задачи проектируемой системы охлаждения;

· ожидаемые технико-экономические результаты создания проектируемой системы охлаждения;

· выводы и предложения.

3.3.1 Раздел «Введение» ТЭО должен содержать следующие сведения по технико-экономическому обоснованию создания системы охлаждения:

· основание для проведения работ;

· перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЭО.


3.3.2 Раздел «Характеристика применяемой на объектах ГОЧС АЭС водяной системы охлаждения» ТЭО должен содержать:

· анализ существующих систем охлаждения с применяемыми в настоящее время в защитных сооружениях гражданской обороны атомной станции водяными системами охлаждения;

· характеристику существующей системы систем охлаждения и ее структурных элементов с указанием распределения функций между этими элементами;

· перечень и характеристику недостатков существующей системы охлаждения для объектов ГОЧС на АЭС;

· оценку потерь, возникающих из-за недостатков существующей системы охлаждения.


3.3.4 
Раздел «Цели, критерии и ограничения создания проектируемой системы охлаждения» ТЭО должен содержать:

· формулировку производственно-хозяйственных, научно-технических и экономических целей и критериев создания проектируемой системы охлаждения;

· анализ наличия запасов жидкого азота на АС;

· анализ рынка оборудования, применяемого в проектируемой системе охлаждения, по наличию этого оборудования, его стоимости и сертификации;

· характеристику ограничений по созданию проектируемой системы охлаждения.


3.3.5 
Раздел «Функции и задачи проектируемой системы охлаждения» должен содержать:

· перечень функций и задач проектируемой системы охлаждения;

· требования к характеристикам проектируемой системы охлаждения (включая требования по безопасности).


3.3.6 
Раздел «Ожидаемые технико-экономические результаты создания проектируемой системы охлаждения» ТЭО должен содержать:

· перечень основных источников экономической эффективности получаемых в результате создания проектируемой системы охлаждения (в том числе – экономия материальных производственных ресурсов при создании и эксплуатации, повышение надежности функционирования системы охлаждения, улучшение качества функционирования, повышение производительности труда и т. д.);

· оценку ожидаемых изменений основных технико-экономических показателей строительства и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны атомной станции;

· оценку ожидаемых затрат на создание проектируемой системы охлаждения (оценка себестоимости и эксплуатационных расходов для проектируемой системы охлаждения);

· ожидаемые обобщающие показатели экономической эффективности проектируемой системы охлаждения.

· 
3.3.7 
Раздел «Выводы и предложения» ТЭО должен состоять содержать:

· выводы о производственно-хозяйственной необходимости и технико-экономической целесообразности создания систем охлаждения на основе применения в качестве хладагента жидкого азота для оборудования защитных сооружений гражданской обороны атомной станции ;

· предложения и рекомендации по созданию систем охлаждения с применением в качестве хладагента жидкого азота.


3.4 
Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующей документации:

· ГОСТ 2.119-73 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект.

· Объект гражданской обороны на атомной станции; 

3.2 Разработанный эскизный проект системы охлаждения с применением в качестве хладагента жидкого азота должен содержать сведения:

· об условиях долговременного хранения криогенной жидкости, в количестве, не менее чем в два раза превышающем расчетный расход на протяжении «особого периода»;

· о регулировке подачи криогенной жидкости в охлаждающие агрегаты;

· по принудительной циркуляции охлаждаемой среды (воздуха) через охлаждающие агрегаты;

· по отводу образовавшегося газообразного азота за пределы убежища;

· по отводу водного конденсата из-под охлаждающих агрегатов;

· по автоматическому включению и выключению системы охлаждения, по достижению температуры в охлаждаемых помещениях пороговых величин;

· по автоматическому регулированию производительности системы охлаждения в зависимости от температуры воздуха в охлаждаемых помещениях;

· по периодичности дозаправки системы охлаждения жидким азотом из транспортируемых резервуаров;

· о средствах и мероприятиях по обеспечению безопасности персонала при эксплуатации системы охлаждения:

· пересечения инженерными коммуникациями наружных стен сооружения, перегородок вентиляционных шахт должны выполнятся с применением герметичных гильзовых проходок, не нарушающих требований к защищённости объекта (III группа динамической стойкости, К ослабления радиационного воздействия 5000).

· проектирование  наружных элементов системы должно выполняться с учетом их удовлетворения третьей степени взломостойкости, пятой степени пулестойкости, и прочности, при которой они не должны разрушаться (не терять функциональную способность) при воздействии ударной нагрузки с произвольного направления и давлением до 2,5 кг/с на кв. см.

· продолжительность работы системы охлаждения – не менее пяти суток.

3.3 Требования к качеству выполняемой работы

3.3.1 Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4 Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы

3.4.1 Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

3.5 Требования к конфиденциальности

3.5.1 Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.

3.6 Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы

3.6.1 Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.

3.7 Требования по обучению персонала Заказчика

3.7.1 Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.

3.8 Требования к составу Технического предложения Участника

3.8.1 В техническом предложении Исполнитель описывает свое понимание целей, задач и объемов выполняемых работ, порядок выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием; указывают сроки выполнения работ и прочие существенные условия договора, предусмотренные документацией о проведении запроса предложений, перечень документации, представляемой по окончании работ и т.д.

3.8.2 Исполнитель должен подробно описать особенности и последовательность порядка выполнения работ, а также описание собственных наработок по данному направлению и применяемых методов.

3.9 Специальные требования

3.9.1 Специальные требования не предъявляются.

4 РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1 Описание конечного результата выполнения работы

4.1.1 В результате выполнения работы должно быть разработаны следующие документы:

· Эскизный проект системы охлаждения на основе применения в качестве хладагента жидкого азота для оборудования (дизель-электрического генератора)  защитных сооружений гражданской обороны атомной станции;

· Технико-экономическое обоснование «Создание системы охлаждения на основе применения в качестве хладагента жидкого азота для оборудования защитных сооружений гражданской обороны атомной станции».

4.2 Требования по приемке работы

4.2.1 Приемка работы выполняется Заказчиком на соответствие результатов работы настоящему техническому заданию.

4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы

4.3.1 Все технические и иные документы, сформированные в процессе выполнения работы, передаются Заказчику.

4.3.2 Оформление результатов выполнения работы осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.3.3 По окончании выполнения работ Исполнитель  передает Заказчику копии утвержденных документов на бумажных носителях информации (в двух экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках) в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в двух экземплярах).

4.3.4  Материалы документов, разработанных в результате выполнения работ по настоящему техническому заданию, должны быть переданы Заказчику по окончании выполнения работ в форматах программ, применявшихся при подготовке этих материалов, на электронных оптических носителях информации в двух экземплярах.

	Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС

и противоаварийной готовности НТЦ АТР


	    ____________________ Н.А. Виноградов


«____»_____________________2013 г.

2013

