## Спецификация
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы Оборудования , рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207.4.2.6 | 10KPL11AA101 10KPL12AA101 10KPL13AA101 20KPL11AA101 20KPL12AA101 20KPL13AA101 | Клапан запорный сильфонный | ЗТ26362-080-19 или аналог | DN 80 Рр 0,9 МПа Тр 250 оС Среда-газовая смесь | ручной привод | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 107 | 642 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.4.2.27 | 10KPL10AA005 10KPL10AA006 20KPL10AA005 20KPL10AA006 | Клапан запорный сильфонный с эл/пр | ЗТ26362-025-34 или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Тр 150 оС Среда-газовая смесь | электропривод 2-ПМ-21 N 0,025 кВт | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 32.2 | 128.8 | УХЛ/3.1 II | 5(ОЖ4) II | UKC П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.4.3.24 | 10KPM20AA001 10KPM20AA002 20KPM20AA001 20KPM20AA002 | Клапан запорный сильфонный | ЗТ26362-050-34П или аналог | DN 50 Рр 0,05 МПа Тр 70 °С Среда-газовая смесь | электропривод 2-ПА-26 0,18 кВт | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 2 | 2 | 55 | 220 | УХЛ/3.1 II | 5(ОЖ4) II | UKB П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.4.21.1 | 10PGB90AA001 10PGB90AA002 10PGB90AA003 10PGB90AA004 10PGB90AA005 10PGB90AA006 10PGB90AA007 10PGB90AA008 10PGB90AA009 10PGB90AA010 10PGB90AA011 10PGB90AA012 10PGB90AA013 10PGB90AA014 10PGB90AA015 10PGB90AA016 10PGB90AA017 10PGB90AA018 10PGB90AA019 10PGB90AA020 10PGB90AA021 10PGB90AA022 10PGB90AA023 10PGB90AA024 20PGB90AA001 20PGB90AA002 20PGB90AA003 20PGB90AA004 20PGB90AA005 20PGB90AA006 20PGB90AA007 20PGB90AA008 20PGB90AA009 20PGB90AA010 20PGB90AA011 20PGB90AA012 20PGB90AA013 20PGB90AA014 20PGB90AA015 20PGB90AA016 20PGB90AA017 20PGB90AA018 20PGB90AA019 20PGB90AA020 20PGB90AA021 20PGB90AA022 20PGB90AA023 20PGB90AA024 | Клапан запорный сильфонный с эл/пр Ду15 | ЗТ 26362-015-34 или аналог | DN 15, Pp 1,0 МПа, Тр 100 С, среда - вода | электропривод 2-ПМ-12, N 0,025 кВт, t откр 14 с | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 24 | 24 | 28 | 1344 | УХЛ/3.1 II | 5(ОЖ4) II | UJA П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.10.71 | 11KAA10AA105 12KAA20AA105 21KAA10AA105 22KAA20AA105 | Клапан запорный | У26161-080М1-21 или аналог | DN 80 Рр 1,0 МПа Тр 60 ºС Среда - обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2ВIIIc/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 37.5 | 150 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.10.73 | 10KAA10AA149 10KAA10AA161 10KAA20AA149 10KAA20AA161 20KAA10AA149 20KAA10AA161 20KAA20AA149 20KAA20AA161 | Клапан запорный | У26161-080М1-08 или аналог | DN 80 Рр 2,5 МПа Тр 250 ºС Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIв/I | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 37 | 296 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.13.89 | 10KBA16AA101 20KBA16AA101 | Клапан запорный | У26161-080М1-21 или аналог | DN 80 Рр 1,0 МПа Тр 50 ºС Среда - р-р борной кислоты 16-20 г/л | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 37.5 | 75 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.13.90 | 10KBA27AA004 20KBA27AA004 | Клапан запорный | У26161-050М1-11-П или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 80 ºС Среда - борный раствор 40-44,5 г/л | электропривод 2-ПА-22 N 0,025 кВт tср 22 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 35 | 70 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.19.10 | 10FAK51AA101 20FAK51AA101 | Клапан запорный | У26161-080М1-21 или аналог | DN 80 Рр 0,3 МПа Тр 150 ºС Среда - раствор бороной кислоты 16 г/кг | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2BIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 37.5 | 75 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UJA О |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.19.9 | 10FAK51AA007 20FAK51AA007 | Клапан запорный | У26161-100М1-03-О или аналог | DN 100 Рр 0,3 МПа Тр 150 ºС Среда - раствор борной кислоты 16 г/кг | электропривод 2-ОА-35 N 0,18 кВт tср 26 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2BIIb/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 100 | 200 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.20.38 | 10FAL63AA101 20FAL63AA101 | Клапан запорный | У26161-080М1-22 или аналог | DN 80 Рр 1,0 МПа Tp 50 ºС Среда - раствор борной кислоты | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIc/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 37.5 | 75 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC / П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.21.1 | 10KTQ10AA001 20KTQ10AA001 | Клапан запорный | У26161-032М1-03-О или аналог | DN 32 Рр 0,01 МПа Тр 80 ºС Среда - борированая вода 16 г/кг | электропривод 2-ОМ-22 N 0,025 кВт tср 22 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 26 | 52 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.21.4 | 10KTQ10AA002 20KTQ10AA002 | Клапан запорный | У26161-032М1-03-О или аналог | DN 32 Рр 0,01 МПа Тр 80 ºС Среда - борированая вода 16 г/кг | электропривод 2-ОМ-22 N 0,025 кВт tср 22 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 26 | 52 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.23.110 | 10PGB52AA001 10PGB52AA003 10PGB52AA005 10PGB52AA007 20PGB52AA001 20PGB52AA003 20PGB52AA005 20PGB52AA007 | Клапан запорный | У26161-100М1-03-О или аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Среда - обессоленная вода | электропривод 2-ОА-35 N 0,18 кВт tcр 26 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 100 | 800 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.23.118 | 10PGB53AA003 10PGB53AA004 20PGB53AA003 20PGB53AA004 | Клапан запорный | У26161-020М1-11-П или аналог | DN 20 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Среда - вода промконтура | электропривод 2-ПМ-21 N 0,025 кВт tср 12 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 24.7 | 98.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.23.119 | 10PGB53AA005 10PGB53AA006 20PGB53AA005 20PGB53AA006 | Клапан запорный | У26161-032М1-11-П или аналог | DN 32 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Среда - вода промконтура | электропривод 2-ПМ-22 N 0,025 кВт tср 22 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 26 | 104 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.23.120 | 10PGB56AA004 20PGB56AA004 | Клапан запорный | У26161-100М1-03-О или аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Тр 200 ºС Среда - обессоленная вода | электропривод 2-ОА-35 N 0,18 кВт tcр 26 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 100 | 200 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.23.27 | 10PGB57AA101 10PGB57AA103 20PGB57AA101 20PGB57AA103 | Клапан запорный | ТД26161-100-01 или аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Тр 200 ºС Среда - обессоленная вода | под муфту шарнирную | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 67 | 268 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.33.52 | 10LCM42AA001 20LCM42AA001 | Клапан запорный | У26161-150М1-15-П или аналог | DN 150 Рр 1,6 МПа Тр 250 °С Среда - конденсат | электропривод 2-ПБ-05 N 1,7 кВт tср 19 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 205 | 410 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.33.53 | 10LCM48AA001 20LCM48AA001 | Клапан запорный | У26161-150М1-11-П или аналог | DN 150 Рр 1,4 МПа Тр 115 °С Среда - конденсат 2 контура, обессоленная вода | электропривод 2-ПБ-05 N 1,7 кВт tср 19 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж. | шт | 1 | 1 | 205 | 410 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.33.54 | 10LCM48AA101 10LCM48AA102 20LCM48AA101 20LCM48AA102 | Клапан запорный | У26161-150М1-08 или аналог | DN 150 Рр 1,4 МПа Тр 115 °С Среда - конденсат 2 контура, обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж. | шт | 2 | 2 | 126 | 504 | УХЛ3 II | 8 / II | UMA П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.50.96 | 10KBF50AA008 20KBF50AA008 | Клапан запорный | У26161-050М1-11-П или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 95 ºС Среда-борный концентрат | электропривод 2-ПМ-22 N 0,025 кВт tср 22 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 35 | 70 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.58.63 | 10LFN20AA013 10LFN20AA014 10LFN40AA013 10LFN40AA014 20LFN20AA013 20LFN20AA014 20LFN40AA013 20LFN40AA014 | Клапан запорный | У26161-025-08 или аналог | DN 25 Рр 0,03 МПа Tp 40 °C Среда - раствор этаноламина, аммиака, гидразина.Срок службы не менее 30 лет | электропривод SO2.062.1-L8BAS/40 N 0,060 кВт tср 19 с | ТУ 3742-045-29012225-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 25.1 | 200.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.60.43 | 10LDB12AA104 20LDB12AA104 | Клапан запорный | У26161-080М1 или аналог | DN 80 Рр 1,0 МПа Тр 200 ºС Среда - обессоленная вода, регенерационные растворы | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 37 | 74 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.70.100 | 10KPF13AA119 20KPF13AA119 | Клапан запорный | У26161-080М1-21 или аналог | DN 80 Рр 1,0 МПа Тр 100 оС Среда - трапные воды | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 37.5 | 75 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.70.103 | 10KPF60AA015 20KPF60AA015 | Клапан запорный | У26161-050М1-18-П (14нж17ст19) или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Тр 45 оС Среда- дистиллат, регенерационные растворы | электропривод 2-ПМ-22 N 0,025 кВт tср 22 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 35 | 70 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4)II | UKC П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.92.13 | 12PEB95AA103 12PEB95AA104 22PEB95AA103 22PEB95AA104 | Клапан запорный с электроприводом | У26161-150М1-15-0 или аналог | Ду 150 мм Рр=1,0 мм Тр=250 С среда - вода | электропривод 2-ОБ-05КМЗ 1,7кВт, 19 сек, 6,2А / 380В | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2О/I | QA2 | угл | шт | 2 | 2 | 205 | 820 | УХЛ4 II |  | 12UBN |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.92.6 | 11PEB95AA103 11PEB95AA104 21PEB95AA103 21PEB95AA104 | Клапан запорный с электроприводом | У26161-150М1-15-0 или аналог | Ду 150 мм Рр=1,0 мм Тр=250 С среда - вода | электропривод 2-ОБ-05КМЗ 1,7кВт, 19 сек, 6,2А / 380В | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2О/I | QA2 | угл | шт | 2 | 2 | 205 | 820 | УХЛ4 II |  | 11UBN |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.93.4 | 13PCB94AA101 13PCB94AA102 13PCB94AA103 23PCB94AA101 23PCB94AA102 23PCB94AA103 | Клапан запорный с электроприводом | У26161-125М1-15-0 или аналог | Ду 125 мм Рр=1,6 мм Тр=250 С среда - вода | электропривод 2-ОБ-05КМЗ 1,7кВт, 19 сек, 6,2А / 380В | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | угл | шт | 3 | 3 | 128 | 768 | УХЛ4 II |  | 13UBN |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.94.22 | 12QKD01AA003 12QKD01AA004 22QKD01AA003 22QKD01AA004 | Клапан запорный с электроприводом | НГ 26161-150М1-15-0 или аналог | Ду 150 мм Рр=1,0 мм Тр=250 С среда - вода | Электропривод 2-ОБ-05КМЗ, 1,7 кВт 19 сек, 6,2А / 380В | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2НО/I | QA2 | угл | шт | 2 | 2 | 205 | 820 | УХЛ4 II |  | 12UBN |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.3.94.5 | 11QKD01AA003 11QKD01AA004 21QKD01AA003 21QKD01AA004 | Клапан запорный с электроприводом | НГ 26161-150М1-15-0 или аналог | Ду 150 мм Рр=1,0 мм Тр=250 С среда - вода | Электропривод 2-ОБ-05КМЗ, 1,7 кВт 19 сек, 6,2А / 380В | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2НО/I | QA2 | угл | шт | 2 | 2 | 205 | 820 | УХЛ4 II |  | 11UBN |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.4.3.1 | 10KPM21AA001 10KPM21AA002 10KPM21AA003 10KPM21AA004 аннул.10KPM21AA008 10KPM21AA009 10KPM21AA010 10KPM21AA011 10KPM21AA012 10KPM21AA013 10KPM21AA014 10KPM21AA015 аннул.10KPM21AA016 10KPM21AA017 аннул.10KPM21AA018 10KPM31AA005 10KPM31AA006 10KPM31AA007 10KPM31AA008 10KPM31AA009 10KPM31AA010 10KPM31AA011 20KPM21AA001 20KPM21AA002 20KPM21AA003 20KPM21AA004 аннул.20KPM21AA008 20KPM21AA009 20KPM21AA010 20KPM21AA011 20KPM21AA012 20KPM21AA013 20KPM21AA014 20KPM21AA015 аннул.20KPM21AA016 20KPM21AA017 аннул.20KPM21AA018 20KPM31AA005 20KPM31AA006 20KPM31AA007 20KPM31AA008 20KPM31AA009 20KPM31AA010 20KPM31AA011 | Клапан запорный сильфонный | ЗТ26362-050-34П или аналог | DN 50 Рр 0,05 МПа Тр 250 °С Среда-газовая смесь | электропривод 2-ПА-26 0,18 кВт | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 19 | 19 | 55 | 2090 | УХЛ/3.1 II | 5(ОЖ4) II | UKB П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.4.3.26 | 10KPM31AA012 10KPM32AA012 10KPM33AA012 20KPM31AA012 20KPM32AA012 20KPM33AA012 | Клапан запорный сильфонный с эл/пр, Ду10 | У26161-010М1-03-П или аналог | DN 10 Рр 0,05 МПа Тр 90 °С Среда-газовая смесь | электропривод 2-ПМ-12КМЗ 0,025 кВт | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 21 | 126 | УХЛ/3.1 II | 5(ОЖ4) II | UKA П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.4.9.15 | 10QUK10AA001 10QUK10AA002 20QUK10AA001 20QUK10AA002 | Клапан запорный | У26161-025М1-11-П или аналог | DN 25 Pp 1,6 МПа Tp 55 °С Среда - продувочная вода ПГ | электропривод 2-ПМ-21 N 0,025 кВт tср 12 с | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 8 | 32 | УХЛ 3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC П |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
207.5.19.33 | 00LBG15AA001 | Клапан сильфонный проходной | КЗО 0205.025.16.50 или аналог | DN 25 Рр 1,6 МПа Тр 350 оС Среда - пар Срок службы не менее 30 лет | электропривод Н-М-03 | ТУ 3742-003-57180370-2005 или аналог | 4/-/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 0 | 17.7 | 17.7 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UYB |  | Блок №1-31.12.2012; Блок №2- 31.03.2013 |  | КП | 4
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (указать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [9 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  | М.П. | [10 empty] | М.П.