## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка электронасосных агрегатов ОНС, трубопроводов СООП и башни ревизии трансформаторов. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 13.ИСУП.4005528 | UF10D004 | Насосный агрегат | Ш40-4-19,5/4-1 | Производительность - 19,5 м3/ч. Напор - 0,4 МПа. Среда - трансформаторное масло. Мощность электродвигателя - 5,5 кВт. Исполнение: пожаробезопасное. Рукав резиновый, длиной 4 м Dу 75 мм - 2 шт., устройства для соединения рукава к патрубку насоса и головке цапковой ГЦ80 - 2шт. | - | 4 | III | R3.00620.2.0.15 | - | R3.06794.9.0.15 | R3.00620.3.0.16 | 95 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Башня ревизии трансформаторов с маслохозяйством | 2015-04-30 | В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом; способ присоединения патрубков: цапковое |  | БКП 1/5 | Оборудование | 9432.35
2 | 13.ИСУП.3801351 | 4UR10D02 | Насос шестеренный для подачи и отвода масла с электродвигателем асинхронным A90L4У3 | НМШ5-25-4,0/4Б-10 | Q=4м3/ч, Р=0,4МПа, N=2,2кВт, V=380/220В, n=1500об/мин | ТУ 26-06-1529-88 | 4 | III | R4.01847.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.01847.3.0.28 | 16 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 | ТТП R4.01851.9.0.26 |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 6328.39
3 | 13.ИСУП.3801350 | 4UR10D01 | Насос шестеренный для подачи и отвода масла с электродвигателем асинхронным A90L4У3 | НМШ5-25-4,0/4Б-10 | Q=4м3/ч, Р=0,4МПа, N=2,2кВт, V=380/220В, n=1500об/мин | ТУ 26-06-1529-88 | 4 | III | R4.01847.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.01847.3.0.28 | 16 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 | ТТП R4.01851.9.0.26 |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 6328.39
4 | 13.ИСУП.3920140 | 4UR10D03 | Насос шестеренный для подачи и отвода масла с электродвигателем асинхронным A90L4У3 | НМШ5-25-4,0/4Б-10 | Q=4м3/ч, Р=0,4МПа, N=2,2кВт, V=380/220В, n=1500об/мин | ТУ 26-06-1529-88 | 4 | III | R4.01847.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.01847.3.0.28 | 16 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 6328.39
5 | 13.ИСУП.4005525 | UF10D001 | Насосный агрегат для вакуумирования трансформаторов | АВЗ-63Д | Производительность - 63 л/с, рабочее давление - 20 кПа, рабочая жидкость - Вакуумное масло ВМ-1 ОСТ 38.01402-86, рабочая среда - парогазовая смесь. Расход охлаждающей воды - 0,6 м3/ч. Мощность электродвигателя - 7,5 кВт. Исполнение: пожаробезопасное | - | 4 | III | R3.00620.2.0.15 | - | R3.06249.9.0.15 | R3.00620.3.0.16 | 3 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Башня ревизии трансформаторов с маслохозяйством | 2015-04-30 | В комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и крепежом |  | БКП 1/5 | Оборудование | 5949.63
6 | 13.ИСУП.4005526 | UF10D002 | Насосный агрегат | Ш40-4-19,5/4-1 | Производительность - 19,5 м3/ч. Напор - 0,4 МПа. Среда - трансформаторное масло. Мощность электродвигателя - 5,5 кВт. Исполнение: пожаробезопасное | - | 4 | III | R3.00620.2.0.15 | - | R3.06246.9.0.15 | R3.00620.3.0.16 | 5 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Башня ревизии трансформаторов с маслохозяйством | 2015-04-30 | В комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и крепежом |  | БКП 1/5 | Оборудование | 9432.35
7 | 13.ИСУП.4005530 | UF10D003 | Насосный агрегат | НМШ5-25-4/4Б-1 | Подача - 4,0 м3/ч. Напор - 0,4 МПа. Среда - трансформаторное масло. Мощность электродвигателя - 2,2 кВт. Исполнение: пожаробезопасное | - | 4 | III | R3.00620.2.0.15 | - | R3.06250.9.0.15 | R3.00620.3.0.16 | 7 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Башня ревизии трансформаторов с маслохозяйством | 2015-04-30 | В комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, прокладками и крепежом |  | БКП 1/5 | Оборудование | 9867.69
8 | 13.ИСУП.3801347 | 4VC30D01 | Насос центробежный типа СМ для сточных масс и агрегат электронасосный на его основе | СМ200-150-400б-4 | Q=300 м3/ч; Н=31 м; n=1450об/мин; N=75кВт; U=380В | ТУ 26-06-1672-95 | 4 | III | R4.01847.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.01847.3.0.28 изм. 1 | 17 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 17264.02
9 | 13.ИСУП.3801348 | 4VC30D02 | Насос центробежный типа СМ для сточных масс и агрегат электронасосный на его основе | СМ200-150-400б-4 | Q=300 м3/ч; Н=31 м; n=1450об/мин; N=75кВт; U=380В | ТУ 26-06-1672-95 | 4 | III | R4.01847.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.01847.3.0.28 изм. 1 | 17 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 17264.02
10 | 13.ИСУП.3801349 | 4VC30D03 | Насос центробежный типа СМ для сточных масс и агрегат электронасосный на его основе | СМ200-150-400б-4 | Q=300 м3/ч; Н=31 м; n=1450об/мин; N=75кВт; U=380В | ТУ 26-06-1672-95 | 4 | III | R4.01847.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.01847.3.0.28 изм. 1 | 17 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 17264.02
11 | 13.ИСУП.5264493 | 4VC30D04 | Погружной дренажный насос | ГНОМ 40-25 | Q=40 м3/ч; Н=25 м; N=5,5 кВт; nэл.дв=3000 об/мин; U=380 В |  | 4 | III | R4.01847.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.01847.3.0.28 изм. 1 | 21 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 7983.69
12 | 13.ИСУП.5264494 | 4VC30D05 | Погружной дренажный насос | ГНОМ 40-25 | Q=40 м3/ч; Н=25 м; N=5,5 кВт; nэл.дв=3000 об/мин; U=380 В |  | 4 | III | R4.01847.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.01847.3.0.28 изм. 1 | 21 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 7983.69
13 | 13.ИСУП.5264495 | 4VC30D06 | Погружной дренажный насос | ГНОМ 40-25 | Q=40 м3/ч; Н=25 м; N=5,5 кВт; nэл.дв=3000 об/мин; U=380 В |  | 4 | III | R4.01847.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.01847.3.0.28 изм. 1 | 21 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 7983.69
14 | 13.ИСУП.5473008 | 4VC30D07 | Погружной дренажный электронасос | ГНОМ 25-20 | 3лектродвигатель N=3,0 кВт, V=380 В, n=3000 об/мин, Q=25 м3/ч, H=20 м. | ТУ 3631-025-05747979-2003 | 4 | III | R4.02332.2.0.26 | - |  | R4.02332.3.0.28 | - | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-04-30 | в комплекте с шнуром питания 50м и переходом на рукавную напорную головку ГР80-1,0 |  | БКП 2/ОГСВК | оборудование | 3731
15 | 12.ИСУП.3684277 | 4VP20D02 | Насос | ВКС 1/16 | Исп. А. Климат. исп. У 3.1. Q=3,60 м3/ч, Н=16 м, с электродвигателем АИР80В4У3, N=1,5 кВт, U=380 В,n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1213-81 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 113 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 2808.32
16 | 12.ИСУП.3684278 | 4VP30D01 | Насос | ВКС 1/16 | Исп. А. Климат. исп. У 3.1. Q=3,60 м3/ч, Н=16 м, с электродвигателем АИР80В4У3, N=1,5 кВт, U=380 В,n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1213-81 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 113 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 2808.32
17 | 12.ИСУП.3684279 | 4VP30D02 | Насос | ВКС 1/16 | Исп. А. Климат. исп. У 3.1. Q=3,60 м3/ч, Н=16 м, с электродвигателем АИР80В4У3, N=1,5 кВт, U=380 В,n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1213-81 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 113 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 2808.32
18 | 12.ИСУП.3684280 | 4VP10D01 | Насос | ВКС 1/16 | Исп. А. Климат. исп. У 3.1. Q=3,60 м3/ч, Н=16 м, с электродвигателем АИР80В4У3, N=1,5 кВт, U=380 В,n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1213-81 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 113 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 2808.32
19 | 12.ИСУП.3684281 | 4VP10D02 | Насос | ВКС 1/16 | Исп. А. Климат. исп. У 3.1. Q=3,60 м3/ч, Н=16 м, с электродвигателем АИР80В4У3, N=1,5 кВт, U=380 В,n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1213-81 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 113 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 2808.32
20 | 12.ИСУП.3684282 | 4VP20D01 | Насос | ВКС 1/16 | Исп. А. Климат. исп. У 3.1. Q=3,60 м3/ч, Н=16 м, с электродвигателем АИР80В4У3, N=1,5 кВт, U=380 В,n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1213-81 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 113 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 2808.32
21 | 12.ИСУП.3684284 | 4VP10D03 | Насос | ВКС 1/16 | Исп. А. Климат. исп. У 3.1. Q=3,60 м3/ч, Н=16 м, с электродвигателем АИР80В4У3, N=1,5 кВт, U=380 В,n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1213-81 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 113 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 2808.32
22 | 12.ИСУП.3684285 | 4VP20D03 | Насос | ВКС 1/16 | Исп. А. Климат. исп. У 3.1. Q=3,60 м3/ч, Н=16 м, с электродвигателем АИР80В4У3, N=1,5 кВт, U=380 В,n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1213-81 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 113 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 2808.32
23 | 12.ИСУП.3684286 | 4VP30D03 | Насос | ВКС 1/16 | Исп. А. Климат. исп. У 3.1. Q=3,60 м3/ч, Н=16 м, с электродвигателем АИР80В4У3, N=1,5 кВт, U=380 В,n=1500 об/мин | ТУ 26-06-1213-81 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 113 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 2808.32
24 | 13.ИСУП.3684295 | 4VP10D04 | Агрегат насосный сточно-массный | СМ 125-100-250б-4 | Q=90м3/ч Н=9м n=1450об/мин N=7,5кВт | ТУ 26-06-1672-95 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 115 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 17748.74
25 | 13.ИСУП.3684296 | 4VP30D04 | Агрегат насосный сточно-массный | СМ 125-100-250б-4 | Q=90м3/ч Н=9м n=1450об/мин N=7,5кВт | ТУ 26-06-1672-95 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 115 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 17748.74
26 | 13.ИСУП.3684297 | 4VP20D04 | Агрегат насосный сточно-массный | СМ 125-100-250б-4 | Q=90м3/ч Н=9м n=1450об/мин N=7,5кВт | ТУ 26-06-1672-95 | 4 | III | R4.00957.2.0.26 изм. 1 |  |  | R4.00957.3.0.28 изм. 1 | 115 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Трубопров. системы охлажд.отв.потреб. | 2015-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 17748.74
[13 empty] | Итого: | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.