Том 2
VI. Техническая часть


УТВЕРЖДАЮ

Директор
Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»-

______________________ С.В. Егоров
«____»__________________2012 г.




ПРОГРАММА РАБОТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
«Работы по устранению замечаний, отмеченных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС, вводимого после сооружения», в части обоснования безопасности энергоблока № 4 Калининской АЭС при проектных и запроектных авариях. Корректировка материалов ПРООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС с учетом замечаний раздела Экспертного заключения: 7.8.6 «Отрыв крышки коллектора первого контура в ПГ», 8.7 «Средние» и «большие» течи из первого контура внутри защитной оболочки», 8.9 «Аварии с топливом»


1. Наименование работы.
«Работы по устранению замечаний, отмеченных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС, вводимого после сооружения», в части обоснования безопасности энергоблока № 4 Калининской АЭС при проектных и запроектных авариях. Корректировка материалов ПРООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС с учетом замечаний раздела Экспертного заключения: 7.8.6 «Отрыв крышки коллектора первого контура в ПГ», 8.7 «Средние» и «большие» течи из первого контура внутри защитной оболочки», 8.9 «Аварии с топливом».

2. Основание.
2.1.Условия действия лицензии от 20.10.2011 № ГН-03-101-2551 энергоблока № 4 Калининской АЭС, п.7.4.
2.2. «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС, вводимого после сооружения ДНП-5-1855/1-2011» НТЦ ЯРБ.

3. Срок выполнения работы по договору.
Окончание: 30 августа 2012 г.

4. Цель работы и ожидаемые результаты.
4.1.	Целью работы является корректировка материалов ПРООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС по замечаниям экспертов НТЦ ЯРБ, необходимых для выполнения п. 7.4 УДЛ и получения лицензии на эксплуатацию энергоблока.
4.2.	Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работы.
Ввод энергоблока № 4 Калининской АЭС в промышленную эксплуатацию.


5. Исходные данные для проведения работ.
Работы выполняются с использованием следующих исходных данных:
- Материалы предварительного отчета по обоснованию безопасности энергоблока № 4 Калининской АЭС;
- Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС, вводимого после сооружения ДНП-5-1855/1-2011» НТЦ ЯРБ;
- «Решение по обеспечению блока № 4 Калининской АЭС первой топливной загрузкой с учетом реализации мероприятий по увеличению выработки электроэнергии» КЛНАЭС 4Р-248К(04-06)2010.

6. Основные требования к выполнению работ.
При выполнении работы должны быть выполнены:
6.1. По разделу Экспертного заключения 7.8.6 «Отрыв крышки коллектора первого контура в ПГ»:
- расчеты варианта развития аварии, вызванной отрывом крышки коллектора ПГ и возникновением на паропроводе аварийного ПГ отказа на закрытие БРУ-А после его полного открытия (максимальный выброс теплоносителя из аварийного ПГ);
- проведен контрольный расчет развития аварии, вызванной отрывом крышки коллектора ПГ, по аттестованной программе RELAP5/Mod3.2 в течение 1800 с (фаза аварии без управления оператором) для обоснования возможности использования расчётного кода ATHLET_2.0А;
- разработаны корректирующие материалы ПРООБ в части описания последовательности событий и работы систем с указанием характерных точек для выбранных процессов с указанием соответствующего момента времени.
6.2.	По разделу Экспертного заключения 8.7 «Средние» и «большие» течи из первого контура внутри защитной оболочки»:
- корректировка раздела 15.6.3.6 ПРООБ «Гильотинный разрыв ГЦТ, сопровождающийся поступлением азота после опорожнения гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (пассивная часть)» с учетом устранения замечаний 8.7.6-1, 8.7.6-2, 8.7.6-3, 8.7.6-4 Экспертного заключения;
- корректировка раздела 15.6.4.1 ПРООБ «Течь эквивалентным диаметром 100 мм из первого контура во второй без принятия персоналом действий по управлению аварией» с учетом устранения замечаний 8.7.7-1, 8.7.7-2 Экспертного заключения;
- корректировка раздела 15.6.4.2 ПРООБ «Течь эквивалентным диаметром 100 мм из первого контура во второй, сопровождающаяся отказом систем аварийного охлаждения активной зоны высокого давления» с учетом устранения замечаний 8.7.8-1, 8.7.8-2 Экспертного заключения.
6.3.	По разделу Экспертного заключения 8.9 «Аварии с топливом»:
- расчетный анализ критичности при падении чехла со свежими ТВС в бассейн выдержки;
- корректировка раздела 15.6.7.2 ПРООБ «Падение тяжелых предметов в бассейн выдержки» с учетом устранения замечаний 8.9.5-1, 8.9.5-3, 8.9.5-4 Экспертного заключения;
- корректировка раздела 15.6.7.3 ПРООБ «Падение конструкций в узле свежего топлива» с учетом устранения замечания 8.9.6-1 Экспертного заключения.

7. Порядок приёмки результатов работы.
Выполняемые работы должны отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации, распространяющейся на ОАО «Концерн Росэнергоатом» и требованиям архива ПКФ основанных на СТО СМК ПКФ-016-09, РД ОЭ-0324.
Выполнение работ заканчивается передачей Заказчику отчетной документации и аннотационного отчета к ним с сопроводительным письмом, к которому прикладывается документация в бумажном виде, а также на электронном носителе СD-диск, сканированном с оригинала в формате tiff и акт сдачи-приемки выполненных работ.


8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работы.
Результатом работы являются:
- материалы ПРООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС, откорректированные с учетом устранения замечаний 7.8.6-1, 7.8.6-2, 7.8.6-3, 7.8.6-4 «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС, вводимого после сооружения», в части обоснования безопасности при проектных авариях;
- материалы ПРООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС, откорректированные с учетом устранения замечаний 8.7.6-1, 8.7.6-2, 8.7.6-3, 8.7.6-4, 8.7.7-1, 8.7.7-2, 8.7.8-1, 8.7.8-2 «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС, вводимого после сооружения», в части обоснования безопасности при запроектных авариях;
- материалы ПРООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС, откорректированные с учетом устранения замечаний 8.9.5-1, 8.9.5-3, 8.9.5-4, 8.9.6-1 «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС, вводимого после сооружения», в части обоснования безопасности при запроектных авариях.



Заместитель директора
по организации проектных и
конструкторских работ		В.Н. Нуждин


ГИП		А.И. Хлыстов

