Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание технических средств охраны Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основание:

Утвержденная годовая программа закупок на 2013 год.

2. Цель:

Поддержание работоспособности, обеспечение надежной работы технических средств охраны на производственно-аналитической базе (ПАБ) Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Место оказания услуг:

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д.28 (Производственно-аналитическая база Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

4. Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора;

дата окончания оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

5. Перечень технических средств охраны подлежащих техническому обслуживанию:

| Наименование технических средств охраны | Количество технических средств охраны (шт.) |
| --- | --- |
| Административное здание 2 этаж, охранно-пожарная сигнализация |  |
| Блок проводной объектовый на 4 шлейфа БПО-4 | 1 |
| Блок проводной объектовый на 1 шлейф БПО-1 | 1 |
| Приёмно-контрольный прибор на 2 шлейфа Сигнал 20 | 2 |
| Источник бесперебойного питания на 4 АКБ СКАТ 1200 | 2 |
| Источник бесперебойного питания на 1 АКБ БИРП1,6 | 1 |
| Извещатель объёмный Астра 5 | 1 |
| Извещатель объёмный Фотон 14 | 10 |
| Извещатель поверхностный (разбитие) Астра С | 10 |
| Датчик охранный магнитоконтактный ИО102-14 | 19 |
| Датчик охранный магнитоконтактный ИО102-20 | 3 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | 20 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР | 2 |
| Табло световое с автономным питанием "Выход" | 3 |
| Звуковой извещатель пожарный Свирель | 2 |
| Звуковой извещатель охранный Маяк 12КП | 3 |
| Блок проводной объектовый на 4 шлейфа БПО-4 | 1 |
| Извещатель объёмный Астра 5Ш | 1 |
| Извещатель поверхностный (разбитие) Астра С | 1 |
| Извещатель объёмный Фотон 14 | 1 |
| Ивещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | 2 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный СМК 20 | 2 |
| Административное здание, кнопка тревожной сигнализации |  |
| Прибор контроля несения службы КНС 1Б | 2 |
| Переносной брелок КТС RR 701T | 2 |
| Прибор приёма сигнала от брелка RR 701R | 1 |
| Комната хранения оружия, охранно-пожарная сигнализация |  |
| Блок радиоволновой объектовый Струна 5 | 1 |
| Блок проводной объектовый на 2 шлейфа БПО 2 | 1 |
| Приёмно-контрольный прибор датчиков Астра 712 ПКП | 1 |
| Извещатель на вибрацию Шорох | 3 |
| Источник бесперебойного питания РИП 12 (скат) | 1 |
| Извещатель объемный Астра 512 | 2 |
| Извещатель радиоволновой Аргус | 1 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный СМК 20 | 4 |
| Блок индикации Маяк 12 КП | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой ДИП 212 | 4 |
| Сигнализатор световой извещателей Астра 10 | 1 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР | 1 |
| Табло световое с автономным питанием "Выход" | 1 |
| Комната хранения оружия, кнопка тревожной сигнализации |  |
| Прибор контроля несения службы КНС 1 | 1 |
| ИТОГО: | 116 |

6. Наименование оказываемых услуг:

6.1. Техническое обслуживание включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации технических средств, их коммутационных соединений, поддержание программного обеспечения в работоспособном состоянии;

- выезд на объект Заказчика для выявления причин неисправностей, составление дефектных ведомостей на вышедшее из строя оборудование, монтаж (установка) запасных частей к ТСО;

- ведение учётной документации технического обслуживания.

6.2. Техническое обслуживание проводится на основе технических паспортов, руководств по эксплуатации систем и приборов:

| № | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Пожарная сигнализация ПС |  |  |
| 1.1 | Осмотр, диагностика и проверка системы на работоспособность | 1 раз в месяц в рабочее время Пн-Пт |
| 1.2 | Проверка на работоспособность системы – устройств, приборов, приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей | 1 раз в месяц |
| 1.3 | Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки) заземления и внешних соединений | 1 раз в месяц |
| 1.4 | Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, включателей и переключателей подлежащих ремонту, предохранителей, встроенных элементов питания ППК | По необходимости (при выявлении неисправностей) |
| 1.5 | Чистка наружных поверхностей корпусов ППК, внутреннего пространства боксов. Контроль их состояния | 1 раз в 3 месяца |
| 1.6 | Внешний осмотр составных элементов приемных и контрольных устройств, извещателей, шлейфов пожарной сигнализации на отсутствие на них повреждений, грязи, проверка прочности крепления и т.д. | 1 раз в месяц |
| 1.7 | Чистка наружных поверхностей извещателей, дымовой камеры, продувка; контроль состояния | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 1.8 | Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов). Восстановление контактов между розеткой и извещателем, между шлейфом и извещателем | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 1.9 | Контроль основных и резервных источников питания системы пожарной сигнализации | 1 раз в месяц |
| 1.10 | Первичный инструктаж персонала эксплуатационных служб | 1 раз в 3 месяца (по мере необходимости, при обновлении штата) |
| 1.11 | Повторный инструктаж персонала эксплуатационных служб | Не реже 1 раза в год |
| 1.12 | Проверка работоспособности рабочего места охраны | 1 раз в месяц |
| 1.13 | Перенос контрольно-приемных приборов при изменении планировки объекта, изменений назначений помещений | по мере необходимости |
| 1.14 | Конфигурирование прибора при изменении планировки объекта, изменений назначения помещений (без доустановки извещателей или замены шлейфов) | по мере необходимости |
| 1.15 | Профилактика оборудования: диагностика кабельных трасс, соединений и извещателей | 1 раз в месяц |
| 1.16 | Консультация персонала по телефону | С 8:30 до 17:30 в рабочие дни |
| 1.17 | Составление дефектной ведомости | Регулярно по каждому выезду, а так же при выявлении неисправностей |
| 1.18 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 месяца (при выявлении неисправностей) |
| 1.19 | Устранение различных неисправностей, восстановление целостности шлейфов и т.д. по вызову эксплуатационных служб | по мере необходимости |
| 1.20 | Проверка работоспособности оптико-электрических датчиков и контроль их питания | 1 раз в месяц |
| 2. Охранная сигнализация |  |  |
| 2.1 | Осмотр, диагностика и проверка системы на работоспособность | 1 раз в месяц в рабочее время Пн-Пт |
| 2.2 | Проверка на работоспособность системы – устройств, приборов, приемно-контрольных приборов, тревожных извещателей | 1 раз в месяц |
| 2.3 | Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки) заземления и внешних соединений | 1 раз в месяц |
| 2.4 | Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, включателей и переключателей подлежащих ремонту, предохранителей, встроенных элементов питания ППК | при выявлении неисправностей |
| 2.5 | Чистка наружных поверхностей корпусов ППК, внутреннего пространства боксов. Контроль их состояния | 1 раз в месяц |
| 2.6 | Внешний осмотр составных элементов приемных и контрольных устройств, извещателей, шлейфов охранной сигнализации на отсутствие на них повреждений, коррозии, проверка прочности крепления и т.д. | 1 раз в месяц |
| 2.7 | Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контроль состояния | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 2.8 | Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов). Восстановление контактов между розеткой и извещателем, между шлейфом и извещателем | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 2.9 | Контроль основных и резервных источников питания системы охранной сигнализации | 1 раз в месяц |
| 2.10 | Первичный инструктаж персонала эксплуатационных служб | 1 раз в 3 месяца (по мере необходимости, при обновлении штата) |
| 2.11 | Повторный инструктаж персонала эксплуатационных служб | Не реже 1 раза в год |
| 2.12 | Проверка работоспособности рабочего места оператора (АРМ) | 1 раз в месяц |
| 2.13 | Перенос контрольно-приемных приборов при изменении планировки объекта, изменений назначений помещений | по мере необходимости |
| 2.14 | Конфигурирование прибора при изменении планировки объекта, изменений назначения помещений (без доустановки извещателей или замены шлейфов) | по мере необходимости |
| 2.15 | Профилактика оборудования: диагностика кабельных трасс, соединений и извещателей | 1 раз в месяц |
| 2.16 | Консультация персонала по телефону | С 8:30 до 17:30 в рабочие дни |
| 2.17 | Составление дефектной ведомости для проведения ремонта | Регулярно по каждому выезду, а так же при выявлении неисправностей |
| 2.18 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 2.19 | Устранение различных неисправностей, восстановление целостности шлейфов и т.д. по вызову эксплуатационных служб | по мере необходимости |
| 2.20 | Проверка работоспособности оптико-электрических датчиков и контроль их питания | 1 раз в месяц |

6.3. Обеспечить прибытие специалистов для устранения неисправностей в течение 24-х часов после подачи письменной заявки о выявлении неисправности.

6.4. Заполнение учётной документации о проведённых работах.

6.5. Подготовка дефектной ведомости на выявленное неисправное оборудование в течение одного рабочего дня после завершения диагностики.

7. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

- Лицензия МЧС России на проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

8. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

Качество материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

9. Требования к продукции, работам, услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…):

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 6 месяцев с даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ. Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы (приборы) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания соответствующего акта.