от 23.05.2014 г. № 171 К2-1-14-Р-2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №171 К2-1-14 «Поставка  КРУ-10кВ в модульном здании с электрощитовым оборудованием для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2»:
1.  Вопрос:
1) В однолинейной схеме (файл чертёж КРУ) на вводных ячейках устанавливаются трансформаторы тока 3000/5. В ИТТ-А-118062пм на странице 10 написано ток сборных шин 1600А и выключатели применяемые в КРУ 630А, 1000А, 1600А.

Вопрос: Есть ли необходимость при токе 1600А устанавливать трансформаторы тока 3000/5 ведь через них всё равно пойдёт ток 1600А?

2) Шкафы ввода оперативных шинок секции (позиция № 3 Спецификации):

- по спецификации количество 4 шт.;

- по ТЗ количествово 8 шт. (4 шт. - шкаф ввода рабочего питания оперативных шинок, 4 шт. - шкаф ввода резервного питания оперативных шинок).

 Ответ:
1. По п.1 – допускается применение трансформаторов тока 2000/5;

2. По п.2 – В соответствии  с ИТТ (п.5 приложение А ИТТ) и спецификацией необходимо 4 шкафа ввода оперативных шинок (2 шкафа ввода рабочего питания, 2 шкафа резервного питания). 
2. Вопрос:

1. Уточнить ток сборных шин: 1600А как в таблице или как в TT с номиналами ячеек ввода-3000А.
2. Токи выключателя на ВВ и СВ, ток главн. цепей СР?
3. В чьей поставке ТСН и где он расположен?
Ответ:
По п.1 – номинальный ток сборных шин -1600А, трансформаторы тока вводных ячеек 2000/5.
По п.2 - ток вводного выключателя 1600А, секционного  800А, ток главных цепей 1600А.
По п.3 - трансформаторы собственных нужд поставляются поставщиком оборудования по данному лоту в шкафах секций 10 кВ (в соответствии с п.9.2 ИТТ). 

Приложение: чертеж принципиальной схемы КРУ 10 кВ.

