ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
на  разработку, изготовление и поставку системы охлаждения магнитной оптики 


Основные технические требования.

1.Назначение – охлаждение оборотной воды в системе охлаждения магнитооптических элементов.

2. Магнитооптический элемент – Линза квадрупольная 30К-180-6,7, технические данные:

	Параметр
	Значение

	Температура входящей воды должна быть в пределах, оС 
	15/45

	Расход воды должен быть не менее, л/мин
	42

	Перегрев воды должен быть не более, оС
	15

	Объем воды, заполняющей систему охлаждения, л 
	40

	Расход воды в системе фильтров, л/мин
	90

	Объем системы охлаждения вместе с трубопроводами и фильтром, м3
	7,5

	Перепад водяного давления должен быть, МПа 
	0.5-1.0

	Давление воды в системе должно быть, МПа
	0.6

	Давление воды на выходе из системы охлаждения, МПа
	0.05

	Суммарные потери напора в системе охлаждения без учета потерь в системе охлаждения должны быть (см. рис.1), МПа
	0.41

	Диаметр магистральных трубопроводов, мм
	108x5

	Количество линз   - 
	27 шт.


3. Для охлаждения линз должна быть использована обессоленная вода с сопротивлением 500 кОм/см.
4.  Для регенерации свойств оборотной воды необходимо предусмотреть ионообменный фильтр с применением  катионитов  КУ-2-8-4С и анионитов АВ-17-8-4С.
5. Предоставить Заказчику подтвержденные расчетом принципиальные (эскизные) схемы системы охлаждения, её параметры, типы и марки предлагаемого оборудования.
6. Предоставить Заказчику принципиальные решения (эскизные схемы, спецификации, пояснительные записки) по обеспечению высокой надёжности и безотказности работы системы охлаждения.
7. Всё поставляемое оборудование должно соответствовать повышенному классу энергоэффективности ( A или IE2 - в зависимости от типа оборудования).
8. Всё поставляемое оборудование должно иметь низкий уровнь шума, не превышающий 70 dB(A).

9. Представить сертификаты соответствия, паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д. на всё поставляемое оборудование и механизмы. На основные виды предлагаемого к поставке оборудования представить документы, подтверждающие статус официального поставщика заводов-производителей.

10. Сроки гарантии на оборудование: Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, и не менее 18 месяцев с даты поставки оборудования.
[image: image1.png]~25m

Ha acxarze ofossacrsr
1. Oxnmxacmoe oopyaosasie

2. MecTa BOIMOKHOTO PaIMEIICHIA CMEHTOR CHCTMBI OUIDKACHUA





Рис.1  Схема размещения охлаждаемого оборудования и мест возможного размещения системы охлаждения в тоннеле канала инжекции обратного направления
