PAGE  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по логистике ФГУП УЭМЗ

______________ К.В.Шкуревских

«___» __________ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку Источников бесперебойного питания промышленного назначения на основе литий-железо-фосфатных аккумуляторов.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

промышленного назначения
НА ОСНОВЕ литий–железо–фосфатных аккумуляторов

1. Наименование лота:

Поставка источников бесперебойного питания промышленного назначения с использованием призматических литий–железо–фосфатных аккумуляторов.

2. Технические и функциональные требования к оборудованию:

2.1 Требования назначения

Данное изделие предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания  промышленного оборудования, работающего от сети переменного тока 380В частотой 50 Гц в случае отключения стационарной сети электропитания. Время автономной работы при номинальной нагрузке не менее 1 ч.

Таблица 1 - ИБП №1 (3шт.)

	Наименование технических характеристик, размерность
	Значение

	Количество фаз; 
напряжение, В
	3; 
380АС

	Количество запасенной энергии, кВт*час
	не менее 9

	Тип аккумуляторов
	Литий–железо–фосфатные аккумуляторы  (LiFePO4)

	Число аккумуляторов (тип соединения), шт; 
емкость, Ач
	не более 8 (последовательно);
не менее 380 Ач

	Время автономной работы, мин
	не менее 60 

	Номинальная выходная мощность, кВт
	не менее 6 

	Максимальная выходная мощность, кВт
	не менее 9

	Пиковая мощность нагрузки в течение 5 секунд, кВт
	не менее 12 

	Способен выдерживать кратковременные КЗ без повреждения и ухудшения своих заявленных характеристик
	Да

	Время переключения на автономный режим, миллисекунд
	не более 12 

	Наличие режима by–pass (прямая трансляция сети даже при условии полной поломки устройства)
	обязательно 

	Диапазон рабочих температур, ºС
	от +1 до +40

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15543
	УХЛ4 

	Допустимые механические воздействия  по ГОСТ 17516.1–90
	группа М25–М30

	Масса ИБП (без АКБ), кг
	не более 165

	Масса АКБ, кг
	не более 120

	Габаритные размеры ИБП, мм
	не более 600х 1000 х 1605

	Класс защиты по ГОСТ 14254
	IP20

	КПД, %
	не менее 92

	Возможность удаленного управления через локальную сеть 
	Ethernet

	Внешний управляющий интерфейс ПК
	RS–232 

	Оригинальное ПО, для связи с ПК, с целю визуализации режимов работы, и состояния АКБ
	Да

	Кол-во, шт.
	3


Таблица 2 - ИБП №2 (1 шт.)

	Наименование технических характеристик, размерность
	Значение

	Количество фаз; 
напряжение, В
	3; 
380АС

	Количество запасенной энергии, кВт*час
	не менее 9

	Тип аккумуляторов
	Литий–железо–фосфатные аккумуляторы  (LiFePO4)

	Число аккумуляторов (тип соединения), шт; 
емкость, Ач
	не более 8 (последовательно);
не менее 380 Ач

	Время автономной работы, мин
	не менее 60 

	Номинальная выходная мощность, кВт
	не менее 12

	Максимальная выходная мощность, кВт
	не менее 18

	Пиковая мощность нагрузки в течение 5 секунд, кВт
	не менее 12 

	Способен выдерживать кратковременные КЗ без повреждения и ухудшения своих заявленных характеристик
	Да

	Время переключения на автономный режим, миллисекунд
	не более 12 

	Наличие режима by–pass (прямая трансляция сети даже при условии полной поломки устройства)
	обязательно 

	Диапазон рабочих температур, ºС
	от +1 до +40

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15543
	УХЛ4 

	Допустимые механические воздействия  по ГОСТ 17516.1–90
	группа М25–М30

	Масса ИБП (без АКБ), кг
	не более 200

	Масса АКБ, кг
	не более 120

	Габаритные размеры ИБП, мм
	не более 600х 1000 х 1605

	Класс защиты по ГОСТ 14254
	IP20

	КПД, %
	не менее 92

	Возможность удаленного управления через локальную сеть 
	Ethernet

	Внешний управляющий интерфейс ПК
	RS–232 

	Оригинальное ПО, для связи с ПК, с целю визуализации режимов работы, и состояния АКБ
	Да

	Кол-во, шт.
	1


Характеристики питающей сети должны соответствовать требованиям:

· трехфазное напряжение переменного тока (380±10%) B частотой 50 Гц;

· ток потребления от сети до 75 А.

Параметры выходного напряжения переменного тока ИБП должны соответствовать требованиям:

· трехфазное напряжение переменного тока (380±10%) B частотой 50 Гц + нейтраль N;

· частота выходного напряжения (50 ± 0,1) Гц;

· коэффициент нелинейных искажений на номинальной нагрузке не более 5%;

· коэффициент мощности нагрузки от 0,6 до 1,0;

· пик–фактор не более 2;

· время переключения "инвертор–сеть" и "сеть–инвертор" не более 12 мс.

Параметры аккумуляторной батареи должны удовлетворять требованиям:

· тип литий–железо–фосфатных аккумуляторов емкостью 380Ач;

· количество аккумуляторов для ИБП не более 8 шт.;

· массив аккумуляторов (АКБ) должен быть снабжен системой контроля и управления (BMS) и производить балансировку по напряжению на каждой ячейке (ток балансировки не менее 3 А). BMS должен работать под управлением микроконтроллера (с программированием режимов эксплуатации аккумуляторов), и производить мониторинг режимов работы по току, напряжению; отслеживать аварийные ситуации по току и по напряжению;

· допустимый ток разряда АКБ в режиме холостого хода не более 400 мА;

· напряжения и ток в цепи АКБ должны контролироваться автоматически и отображаться на дисплее инвертора;

· зарядка АКБ должна производиться автоматически, согласно техническим условиям на аккумуляторы;

· все единичные аккумуляторы, применяемые в ИБП, должны быть одной марки, одной емкости и одного производителя.

Программируемые режимы работы ИБП должны отображаться на дисплее инвертора.

Температура инверторов и аккумуляторов должна контролироваться автоматически и отображаться на дисплее инвертора. При температуре выше +35(С должен включаться вытяжной вентилятор инвертора.

Температура внутри шкафа ИБП должна отображаться на индикаторе шкафа. При температуре внутри шкафа более +35(С должен включаться вентилятор шкафа.

ИБП должен иметь автоматическую защиту:

· от короткого замыкания сети, 

· от превышения уровня напряжения в сети, 

· от короткого замыкания в нагрузке, 

· от перегрузок по мощности, 

· от перегрева, 

· от превышения или снижения уровня напряжения на любом аккумуляторе.

Необходимо предусмотреть возможность подключения ИБП к компьютеру по интерфейсу RS232.

2.2 Требования электромагнитной совместимости

ИБП должны быть устойчивыми к электромагнитным помехам в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53362–2009 «СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний». 

Эмиссия гармонических составляющих тока сети должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.3.4.– 2006 «СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний».

Колебания напряжения и фликер сети должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.3.5–2006 «СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ». Ограничение колебаний напряжения и фликера, вызываемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний».

2.3 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

ИБП должны быть предназначены для работы в условиях эксплуатации по группам М25–М30 ГОСТ 17516.1–90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам». 

ИБП в транспортной таре должны быть прочными, то есть выдерживать без повреждений транспортную тряску с параметрами:

· амплитуда ускорения, м/с2 


30;

· число ударов в минуту


80 – 120;

· время воздействия, ч



1.

ИБП должен сохранять свои параметры при воздействии температуры окружающего воздуха +1 (С.

ИБП должен быть теплоустойчивым, то есть сохранять свои параметры при воздействии температуры окружающего воздуха +35 (С.

2.4 Требования надежности

Гарантийный срок – один год с даты поставки потребителю.

Средняя наработка на отказ должна быть не менее 10 000 ч.

Средний срок службы должен быть не менее 5 лет.

Среднее время восстановления работоспособного состояния после ремонта не более 2 ч.

Гарантия на АКБ определяется согласно ТУ и РЭ на аккумуляторы и должна быть не менее 12 месяцев с момента поставки потребителю.
2.5 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

ИБП должны удовлетворять требованиям технической эстетики. Внешние поверхности не должны иметь острых ребер и углов. 

На наружных поверхностях аккумулятора не допускаются трещины, сколы, расслоения материала.

2.6Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

Эксплуатация изделия должна осуществляться согласно требованиям эксплуатационной документации к климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15543.1 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

Изделие должно быть удобным в эксплуатации, и позволять производить его периодическое обслуживание одним человеком, подготовленным в объеме знания изделия до конструктивно–съемного элемента.

Ремонт изделия должен производиться в специализированом сервис – центре.

2.7 Требования транспортабельности

Изделие должно допускать транспортирование всеми видами транспорта при температуре от минус 40 ºС до плюс 50 ºС и относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 ºС.

2.8 Требования стандартизации и унификации

Изделие должно быть изготовлено с использованием стандартных и унифицированных частей, элементов, схемных и конструктивных решений.

В ИБП должны применяться материалы и покупные изделия, имеющие сертификаты.

2.9 Конструктивные требования

Изделие должно иметь модульное исполнение. 

Изделие должно иметь систему принудительного охлаждения для защиты от перегрева.

3. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

3.1 В изделии не должны применяться остродефицитные материалы и комплектующие изделия. 

3.2 Используемые материалы не должны выделять дурнопахнущих, токсичных и взрывоопасных веществ во всех режимах работы и не поддерживать горения.

4. Требования к консервации, упаковке и маркировке

Упаковка ИБП для условий транспортирования и хранения должна соответствовать категории упаковки КУ–1 ГОСТ 23216–78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

5. Комплект поставки:

В комплект поставки ИБП входит:

· ИБП, шт. 1;

· упаковочная ведомость, шт. 1;

· руководство по эксплуатации на ИБП, шт. 1;

· руководство по эксплуатации на аккумуляторы, шт. 1;

· паспорт ИБП, шт. 1;

6. Условия поставки и приёмки оборудования

При поставке товара соблюдаются требования конфиденциальности сведений, касающихся поставки.

Расходы по доставке,  пуско–наладке оборудования на участке заказчика  должны быть включены в стоимость оборудования.

.

7. Место и срок поставки товара

Место поставки: г.Екатареинбург,ул.Шоферов, 17.
Срок поставки: не более 3 (Трёх) месяцев от дня подписания договора.

8. Гарантийные обязательства

Поставщик оборудования является заводом–изготовителем и предоставляет гарантию поставки и послегарантийного обслуживания оборудования. Гарантийный срок поставляемого оборудования составляет не менее 12 месяцев.
9. Требования к безопасности и качеству оборудования

Поставляемое оборудование должно соответствовать ГОСТ 27699–88. 

Поставляемое оборудование по степени допустимой опасности должно соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 62040–1–1. 

Поставляемое оборудование по степени защиты человека от поражения электрическим током должно соответствовать классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. 

Поставляемое оборудование должно соответствовать по требованиям к пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004.

Предприятие–изготовитель должно быть сертифицировано по системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

10. Дополнительные условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, не использованным ранее, смонтировано из новых деталей без ранее использованных в употреблении элементов.

Поставляемое оборудование должно быть свободно от прав на них третьих лиц и других обременений.

PAGE  
6

