## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (184)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 и 9.1.3 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.1 | JNA | Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки
207.3.1.39 | 21JNA13AA901 22JNA23AA901 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) | УФ50025-100Р-03 или аналог | Рр 1,96 МПа Тр 130 ºС Рн 2,1 МПа Роткр 2,415 МПа Рзакр 1,89 МПа Pпротив 0 МПа G 360 т/ч Среда - раствор борной кислоты от 16 до 20 г/л | - | ТУ 26-07-1329-2007 (редакция 2009 г.) или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 0 | 2 | 90 | 180 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA
207.3.32 | LBG10-70 | Система паропроводов собственных нужд | [14 empty] | UMA П
207.3.32.27 | 20LBG10AA901 20LBG10AA902 20LBG10AA903 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) | ПТ57001-250/300-03 или аналог | Рр 0,89 МПа Тp 180 °С G=220 т/ч при Роткр 1,023 МПа Рзакр 0,8 МПа Противодавление - не более 0,3 МПа. Среда - пар | - | ТУ 3742-032-05749375-2006 (редакция 2010 г.) или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 0 | 3 | 615 | 1845 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
207.3.32.28 | 20LBG30AA901 20LBG30AA902 20LBG30AA903 20LBG30AA904 20LBG30AA905 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) | ПТ57001-250/300-03 или аналог | Рр 0,89 МПа Тр 180 °С G 225 т/ч при Роткр 1,023 МПа Рзакр 0,8 МПа Противодавление - не более 0,3 МПа. Среда - пар | - | ТУ 3742-032-05749375-2006 (редакция 2010 г.) или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 0 | 5 | 615 | 3075 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
207.3.32.49 | 20LBG40AA901 20LBG40AA902 20LBG40AA903 | Импульсно-предохранительное устройство (ИПУ) | ПТ57001-250/300-02 или аналог | Рр 0,71 МПа Тр 173 оС G 32 т/ч при Роткр 0,81 МПа Рзакр 0,63 МПа Противодавление - не более 0,3 МПа. Среда - пар | - | ТУ 3742-032-05749375-2006 (редакция 2010 г) или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 0 | 3 | 615 | 1845 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.