Разъяснение положений документации процедуры закупки
 
В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление, поставку дизель-электрической установки объекта 01UYX (извещение №130426/0528/215 от 26.04.2013)
Вопрос:
Просим уточнить условия будущей эксплуатации и исполнения дизель-генератора:
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Ответ: 
1. Дизель - генератор не будет использоваться в режиме параллельной работы с другим дизель - генератором. Работа в режиме АВР с внешней сетью не планируется.
2. На данный момент установка 2-го дизель - генератора не планируется.
3. В соответствии с НП-031 обоснование сейсмостойкости по оборудованию III категории не требуется.
[bookmark: _GoBack]4. На нетиповые шкафы разработаны задания заводу изготовителю (представлены в части 2 тома 1 «Проект договора» документации открытого запроса цен), на топливный резервуар разработаны ИТТ (представлены в части 2 тома 1 «Проект договора» документации открытого запроса цен).


image1.emf

