## TDSheet
Приложение 1 к Техническому заданию
Спецификация поставки по лоту 003/01-2012 Дизель-электрическая установка объекта 01UYX (003)
Идентификатор записи - Номер позиции по спецификации | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, и др. | Класс безопасности/ Группа по правилам АЭ/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество на 1 блок | Масса Единицы не более, кг | Масса Общая не более, кг | Климатическое исполнение и категория размещения/ Тип атмосферы при эксплуатации | Условия хранения/ Тип атмосферы при хранении | Код KKS здания установки | Высотная отметка | Срок поставки оборудования на 1 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
100 | 01UYX | Сооружение гражданской обороны на 1200 укрываемых
100.1 |  | Тепломеханическая часть ДЭС
100.1.1 | 00XJA99AG001 | Дизель-электрическая установка с дизелем автоматизированная по 1-ой степени, ооборудованная двухконтурной водяной системой охлаждения в составе: | ДЭУ-100.1Д-Я ЯМЗ-238 или аналог | Ном. мощность 100 кВт Род тока - переменный трёхфазный Ном. напряжение 400 В Степень автоматизации - 1 | NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.021.DC.0001 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт. | 1 | 2000 | 2000 | УХЛ4/II | 5 (ОЖ4)/II | 1 | -3 | 2013-08-31
100.1.1.1 |  | Щит автоматического управления | ЩАУ-100-1 или аналог | [5 empty] | шт. | 1 | - | - |  |  | 1 |  | 2013-08-31
100.1.1.2 |  | Подзарядное устройство для АБ | [6 empty] | шт. | 1 | - | - |  |  | 1 |  | 2013-08-31
100.1.1.3 |  | Батарея аккумуляторная | 6СТ-132 или аналог | Номинальное напряжение 12 В; Номинальная ёмкость 132 Ач; Пусковой ток: 880 А |  |  |  |  | шт. | 2 | - | - |  |  | 1 |  | 2013-08-31
100.1.1.4 | 00XJR99AA001 | Глушитель с ответными фланцами, крепежом и прокладками | [6 empty] | шт. | 1 | - | - |  |  | 1 |  | 2013-08-31
100.1.1.5 |  | Сильфон с ответными фланцами, крепежом и прокладками | [6 empty] | шт. | 2 | - | - |  |  | 1 |  | 2013-08-31
100.1.1.6 | 00XJN99KD002 | Расходный бак топлива |  | емк. 0,35 м3 | по установочному чертежу NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.021.DC.0001 л.10 (НВ-22173 л. 10) |  |  |  | шт. | 1 | - | - |  |  | 1 |  | 2013-08-31
100.2 |  | Система топлива
100.2.1 | 00XJN99KP001 | Насос ручной | РПН 1,3/30 или аналог | q=10 л/мин | NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.021.DC.0001 | 4/-/III | QA2 | сборный | шт. | 1 | 20 | 20 | УХЛ4/II | 8 (ОЖ3)/II | 1 | -3 | 2013-08-31
100.2.2 | 00XJN99KD001 | Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический |  | емкость 3,0 м3 | NW2P.D.130.0.1UYX&&.XJN&&.021.MD.0001 № НВ-11452 пм | 4/-/III | QA2 | угл. ст. | шт. | 1 | 723 | 723 | УХЛ4/II | 8 (ОЖ3)/II | 1 | -1 | 2013-08-31
100.2.4 | 00XJN99AT002 | Фильтр сливной | ФС-50 или аналог | Ду 50 Pраб 0,1МПа Тонкость фильтрации 80 мкм |  | 4/-/III | QA2 | сборный | шт. | 1 | 13 | 13 | УХЛ4/II | 8 (ОЖ3)/II | 1 | -1.05 | 2013-08-31
100.4 |  | Шкафы
100.4.1 | 00CXQ09 | Шкаф нетиповой | КС-800х2200х600 или аналог | 800х2200х600 | Техническое задание заводу NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.070.MZ.0001 | 4-III | QA4 | сборный | шт | 1 | 50 | 50 | УХЛ или У/III | УХЛ или У/III | 1 |  | 2013-08-31
100.4.2 | 00UYX07AB301GH001 | Ящик нетиповой | КH1-300х400х200 или аналог | 300х400х200 | Техническое задание заводу NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.070.MZ.0001 | 4-III | QA4 | сборный | шт | 1 | 25 | 25 | УХЛ или У/III | УХЛ или У/III | 1 |  | 2013-08-31
100.4.3 | 00UYX07AB302GH001 | Ящик нетиповой | КH1-300х400х200 или аналог | 300х400х200 | Техническое задание заводу NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.070.MZ.0001 | 4-III | QA4 | сборный | шт | 1 | 25 | 25 | УХЛ или У/III | УХЛ или У/III | 1 |  | 2013-08-31
100.4.4 | 00UYX07AB302GH002 | Ящик нетиповой | КH1-300х400х200 или аналог | 300х400х200 | Техническое задание заводу NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.070.MZ.0001 | 4-III | QA4 | сборный | шт | 1 | 25 | 25 | УХЛ или У/III | УХЛ или У/III | 1 |  | 2013-08-31
100.4.5 | 00UYX07AB303GH001 | Ящик нетиповой | КH1-300х400х200 или аналог | 300х400х200 | Техническое задание заводу NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.070.MZ.0001 | 4-III | QA4 | сборный | шт | 1 | 25 | 25 | УХЛ или У/III | УХЛ или У/III | 1 |  | 2013-08-31
100.4.6 | 00UYX07AB304GH001 | Ящик нетиповой | КH1-300х400х200 или аналог | 300х400х200 | Техническое задание заводу NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.070.MZ.0001 | 4-III | QA4 | сборный | шт | 1 | 25 | 25 | УХЛ или У/III | УХЛ или У/III | 1 |  | 2013-08-31
100.4.7 | 00UYX07AB304GH002 | Ящик нетиповой | КH1-300х400х200 или аналог | 300х400х200 | Техническое задание заводу NW2P.D.130.0.1UYX&&.&&&&&.070.MZ.0001 | 4-III | QA4 | сборный | шт | 1 | 25 | 25 | УХЛ или У/III | УХЛ или У/III | 1 |  | 2013-08-31
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажных работ, руб с НДС (18%)
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч.шефмонтажные работы, руб с НДС (18%):
| ПОСТАВЩИК | [12 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
| _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [11 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
| М.П. | [12 empty] | М.П.