48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения договора на реконструкцию напорного коллектора №3 
Ду 200 мм от КНС-3 до камеры у Дорожного проезда
для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

1. Форма процедуры закупки: открытый запрос предложений в электронной форме
2. Заказчик: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
3. Организатор размещения заказа: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
4. Контактное лицо: Михалёв Александр Анатольевич
Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  (по московскому времени)
Телефон/факс: (34342) 3-70-29 / 2-65-01 (факс с пометкой «для Михалёва»)
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «для Михалёва») 
5. Предмет договора: реконструкция напорного коллектора №3 Ду 200 мм от КНС-3 до камеры у Дорожного проезда для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
6. Состав и объем работ:
реконструкция камеры переключений канализационных коллекторов у КНС-3 и участка НК №3 ДУ 250 мм протяжённостью 1200 м, с использованием трассы и отметок существующего коллектора: с заменой существующей запорной арматуры и установкой дополнительной запорной арматуры в месте подключения напорного коллектора ДУ 150 мм от школы-интернат №63. Использование для реконструкции коллектора шиберных задвижек марки «HAWLE» и полиэтиленовых труб Ø225мм (труба ПЭ100 SDR 17, толщина стенки 13,4 мм, ГОСТ 18599-2001).
6.1. Замена стальных труб ДУ 250 мм на полиэтиленовые ДУ 225 мм протяжённостью 1200 м на участке от КК-1 у кнс-3 до КК-5 у Дорожного проезда.  

6.2. Замена существующей запорной арматуры ДУ 250 мм в камере КК-1 у КНС-3 и камере КК-5 у Дорожного проезда согласно приложенной схеме:

задвижки шиберные «HAWLE» ДУ 250мм – 5 шт.  Обратный клапан чугунный фланцевый ДУ 200мм – 1 шт., тип 19ч19р или 19ч16бк.  

6.3. В месте подключения к НК №3 напорного коллектора от школы-интернат №63 установка запорной арматуры и колодца КК-3, согласно приложенной схемы. Колодец выполнить из ж/б колец Ø 1500.  Замена 4 метра напорного коллектора ДУ 150 мм от колодца КК-3 до школы-интернат №63, использование трубы ПЭ100 SDR17, толщина стенки 9,5 мм, ГОСТ 18599-2001 и задвижки шиберной «HAWLE» ДУ 150 мм.

6.4. Реконструкция камеры переключений у КНС-3 с полной заменой строительных железобетонных конструкций. Размеры камеры: 2,5 х 2,0 м, h=2,3 м.
Дополнительные условия

1. Проект производства работ, смета разрабатываются подрядчиком, согласовываются и утверждаются в установленном порядке.

2. Строительные материалы, трубы, арматуру, фасонные части поставляет подрядчик.
3. Для производства монтажных работ заказчик отключает коллектор по заявке подрядчика.
4. Нарушенное благоустройство после реконструкции коллектора восстанавливается подрядчиком, что необходимо предусмотреть сметой (планировка, восстановление кюветов и газонов, отсыпка щебнем дорог и тротуаров с последующим асфальтированием или бетонированием). Сроки восстановления благоустройства определяются сроком действия договора.
5. Пересечение Дорожного проезда произвести без вскрытия дорожного полотна.
6. Курирование работ обеспечивает начальник участка и тех. бюро цеха 008.
7. После представления проекта производства работ и сметы заказчик оформляет разрешение на производство работ и предоставляет выкопировку из генплана.
8. Приёмка выполненных работ производится рабочей комиссией из представителей заказчика и подрядчика с предоставлением исполнительной документации и актов на скрытые работы.
7. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
8. Начальная (максимальная) цена договора: 6 820 015 руб. (Шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч пятнадцать рублей 00 копеек) без НДС, НДС – 1 227 602, 70 руб., всего – 8 047 617, 70 руб. (Восемь миллионов сорок семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 70 копеек) с НДС 18%.
Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором (в т.ч. расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов, стоимость доставки оборудования до Объекта, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).
В цену Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.
9. Форма, сроки и порядок оплаты работ: по условиям договора.
10. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется.
11. Срок выполнения работ: с 02.07.2012 г. по 20.12.2012 г.
12. Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация о проведении запроса предложений в электронном виде:

Документация по проведению запроса предложений размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru. Доступ к документации по проведению запроса предложений предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении запроса предложений и в течение всего срока подачи заявок о подаче Предложений.
13. Срок окончания подачи Предложений:
«13» июня 2012 г. 7:00 (по московскому времени).
14. Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам о подаче Предложений:
«13» июня 2012 г. 7:00 (по московскому времени).
15. Место и дата рассмотрения заявок о подаче Предложения:
624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика), кабинет главного энергетика;
рассмотрение заявок о подаче Предложений состоится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru «13» июня 2012 г. 7:00 (по московскому времени).
16. Место и дата подведения итогов запроса предложений (оценка и сопоставление заявок):
624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика), кабинет главного энергетика;
подведение итогов запроса предложений в электронном виде состоится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru  не позднее «15» июня 2012 г.
17. Возможность проведения процедуры переторжки: без переторжки.
18. Предоставляемые преференции: не предоставляются.
Настоящее извещение о проведении открытого запроса предложений не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений на любом этапе не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Остальные и более подробные условия открытого запроса предложений содержатся в документации по проведению запроса предложений.
























































































































































































































































































































PAGE  
2

