Приложение № ___

К договору ______________

Согласовано                                                                                             Утверждаю

от Подрядчика                                                                                        от Заказчика

______________                                                                     Директор СЗЦ «СевРАО»-

филиала ФГУП « РосРАО»

Пантелеев В.Н.

«____»__________2015 г.                                                «____»_________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по разработке проекта на капитальный  ремонт системы канализации в отделении губа Андреева

г. Мурманск

2015 г.

Раздел 1. Наименование выполняемых работ

Разработка проекта на  капитальный ремонт системы канализации в отделении губа Андреева

Раздел 2. Общие положения

2.1. Сведения об объекте.

Объект « Система канализации» расположен на технической территории губа Андреева.

Адрес объекта : Мурманская область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д.10

2.2. Сведения о выполняемых работах.

Существующая система канализации предназначена только для хозяйственно-бытовых стоков. Техническое задание на разработку проекта на капитальный ремонт системы канализации  технической территории губы  Андреева.

3. Требования к техническим характеристикам работ.

Проект на капитальный ремонт системы канализации выполнить в одну стадию – рабочая проект. Рабочую документацию выполнить с учетом проведенных обследований данной системы, требований нормативных документов

4. Ведомость физических объемов работ.

В составе работ:

- выполнить капитальный ремонт существующих колодцев и ремонт сетей канализации согласно заключению по обследованию;

- в районе площадки хранения БСХ выполнить новую сеть хозяйственно-бытовой канализации по согласованной схеме;

- выпуск хозяйственно-бытовой канализации запроектировать через локальный очистные сооружения;

- локальные очистные сооружения запроектировать для биологической очистки стоков, посадку сооружения произвести в районе КПП-2;

- производительность очистных сооружений принять ориентировочно – 35 м3 в сутки;

- работу очистных сооружений запроектировать  в автоматическом режиме.

5. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий.

В составе рабочей документации раздел ООС не предусматривать.

6.  Срок выполнения работ.

Начало работ – с даты подписания договора.

Окончание работ – 30 рабочих дней со дня подписания договора  но не позднее «___»________ 2015 г.

7. Требования к качеству выполняемых работ.

Рабочая документация должна быть выполнены с учетом требований действующего законодательства РФ, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций. Состав рабочей документации должен  соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

8. Требования к особым условиям работ.

К Подрядчику предъявляются следующие требования:

- Наличие Свидетельства СРО, выданного саморегулируемой организацией (Постановление Правительства от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от23.06.2010 г. № 294, Раздел II п. 1.2, п.5.2;

- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с Постановление № 207 от 24.03.2011 г.

9. Требования к результатам работ и порядку приемки.

Вся Рабочая документация должна быть представлена в виде законченных и полностью оформленных документов. Приемка работ осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подписания накладной о передаче Рабочей документации. После приемки Заказчиком откорректированной Рабочей документации Подрядчик передает Заказчику 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронной версии, на оптических носителях, а также счет и счет-фактуру в 2-х экземплярах.

Инженер по надзору за строительством

СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО»                                        Косенко Н.М.