Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки Комплект электромагнитных датчиков в комплекте с клапанами и кабельными разъемами.
Санкт-Петербург 
2013

Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект электромагнитных датчиков в комплекте с клапанами и кабельными разъемами.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2012 года) и не являться выставочным образцом.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	421300


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Водоподготовка

· Замена ротаметров

· Системы наполнения

· Сточные воды

· Системы водяного охлаждения


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации устанавливает производитель оборудования.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Датчик расхода Burkert 8012 (№556009) или эквивалент:

· Расходомер с крыльчаткой и магнитным сенсором для использования с нейтральными и слабоагрессивными жидкостями.

· Расходомер состоит из двух основных частей: 

- фитинг S012.
- электронный модуль SE12.

· Материал корпуса фитинга – латунь.

· Присоединительная резьба (наружная) G1/4.

· Проходное сечение Ду 6мм.

· Выход токовый 4-20мА («сток»).

· Уплотнение FKM.

· Рабочее давление до 16 бар.

· Диапазон измерений (скорость потока) от 0,3 до 10м/с.

· Температура среды (жидкости) от -15ºС до +100 ºС (при температуре окружающей среды <45 ºС).

· Точность измерений не более  ±(0,5% от ВПИ +2,5% от измеряемого значения).

· Измерительный элемент оптический.

· Напряжение питания 12-36В DC.

· Потребление тока <60мА (при 12В без нагрузки).

· Встроенная защита от неправильной полярности, пикового напряжения, от короткого замыкания.

· Электронный модуль со светодиодной индикацией.

· Температура окружающей среды от -15ºС до +60ºС.

· Режим работы непрерывный (100%).

· Класс защиты IP67 (с разъемом М12).

· Габаритные размеры (ДхВхШ): 90х65х70мм (без разъема).

· Документация: сертификат калибровки расхода и инструкция по эксплуатации.

2. Разъем Burkert М12 (№917116) или эквивалент: 5-полюсной (розетка), напряжение 12-36B DC.
3. Клапан электромагнитный Burkert 0330 (№ 041137) или эквивалент:
· Клапан 3/2 ходовой, нормально открытый, прямого действия, предназначен для работы с газообразными и жидкими средами.

· Блокировка ручного управления.

· Материал корпуса - латунь.

· Присоединительная резьба (внутренняя) G1/4.

· Проходное сечение Ду 2мм.

· Уплотнение NBR.

· Напряжение питания 230В/50Гц, 24В DC, 24В/50Гц.

· Потребляемая мощность не более 30/15ВА (пуск/работа).

· Время закрытия/открытия не более 20 сек.

· Рабочее давление 0-16 атм.

· Температура среды (жидкости) от 0ºС до +80 ºС.

· Режим работы непрерывный (100%).

· Класс защиты IP65 (с разъемом).

· К клапану должна прилагаться инструкция по эксплуатации.

· Габаритные размеры (ДхВхШ): 50х100х34мм (без разъема).

· Масса не более 0,5 кг.

· Документация: инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия.
4. Кабельный разъем Burkert 2508 (№008376) или эквивалент: по DIN EN 175301-803, форма А, напряжение 0-250В AC/DC.



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Нет требований.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Нет требований.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований.


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Датчик расхода Burkert 8012 (№556009) или эквивалент – 130 шт.
2. Разъем Burkert М12 (№917116) или эквивалент – 130 шт.
3. Клапан электромагнитный Burkert 0330 (№ 041137) или эквивалент – 82 шт.
4. Кабельный разъем Burkert 2508 (№008376) или эквивалент по DIN EN 175301-803 – 82 шт.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Нет требований.


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2012 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	  Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: не позднее 28 ноября 2013 года.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания  договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена:  3 117 626,77  руб., в т. ч. НДС 18% .


