от 17.07.2014 г. № 577 Блр1,2/П-14-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 577 Блр1,2/П-14 «Поставка кранов шаровых для сооружения энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос: Просим уточнить, в Спецификации (приложение 1.1 и 1.2 к проекту договора) класс и группа безопасности арматуры по НП-068-05 указана 3СIIIв, однако согласно НП-068-05, давлению до 1,7МПа и ниже соответствует класс и группа безопасности 3СIIIс. 
Ответ:  Класс и группа арматуры (включая последнюю букву) указываются разработчиком арматуры, исходя из расчетного давления арматуры, места установки и класса по НП-001-97 в соответствии с требованиями Табл. 1, раздела 2 НП-068-05.
Арматура по лоту устанавливается в зоне, доступной для обслуживания при работе реактора: помещение UKA (вспомогательный корпус, указано в графе 32 спецификации).

Арматура относится (указано в графе 25 спецификации):

- к классу 3 по НП-001-973;

- группе С по ПНАЭ Г-7-008-89.

Арматура должна удовлетворять II категории сейсмостойкости (указано в графе 26 спецификации). 
